# Doklady - protokol o určení vnějších vlivů

OLOMOUC

ul. Řepčínská 82, 779 00 Olomouc

INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ  SPOLEČNOST

P R O T O K O L č.       4/02/2010

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

IDOP Olomouc a.s.

V Olomouci dne 4.2.2010

1. Složení komise :

Předseda:			Ing. Hučín

Členové:			Ing.Boklažuk,  Ing.Učík,

Ostatní účastníci:

2. Název objektu ( stavby) : 	Rekonstrukce spalovny na strojovnu kogenerace Nemocnice Ústí nad Orlicí

SO 01 ZVIT

SO 02 Sklad chemikálií

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technolog.dispozice,

Platné normy ČSN 33 2000-3 a  33 2000-5-51 ed.2., 33 2000-7-701-ed.2

4.Popis objektu:

Architektonické řešení

Navrhovaný objekt je řešen jako rekonstrukce - nástavba a přístavba. K severní a západní stran jsou přistavěny sklady, k jižní straně je přistavěno zádveří, schodiště propojující 1.NP a 2:NP. a výměníková stanice. V nastaveném 2.NP jsou umístěny šatny , sociální zázemí, kanceláře a příruční sklady. V rekonstruovaném 1.NP bude umístěna dílna. Hlavní část objektu je dvoupodlažní se sedlovou střechou, výška hřebene je 8,17 m od podlahy, výška hřebene sedlové střechy skladu na severní straně objektu je 5,42m, vrch pultové střechy skladu při západní stěně stávajícího objektu je 4,47m. Půdorysné rozměry zděné části objektu jsou 24,8 x 13,85 m. Půdorysné rozměry skladu přístavného k severní stěně stávajícího objektu jsou 8,91 x 9,42m. Nosná konstrukce je ocelová, opláštění nezateplené z trapézových plechů

Poloha a dispozice přístaveb je řešena tak, aby přístavby technologicky navazovaly na původní objekt  a hmotově s ním tvořily jeden celek.

Dispoziční řešení

V 1.NP stávající části objektu je umístěna dílna a svařovna. V přistavované části k jižní stěně stávajícího objektu je umístěno zádveří s WC s úklidovou místností, schodiště a výměníkova stanice. K západní a severní stěně je přistaven sklad, sklad při západní stěně je propojen s kanceláří skladníka. V 2.NP jsou umístěny šatny , umývárny , denní místnost pro zaměstnance, místnost pro pohotovost, dvě kanceláře a sklad.

5.Rozhodnutí :

Základní charakteristiky jsou stanoveny v souladu s platnou ČSN 33 2000-3 a cit. předpisem ,bylo přihlédnuto k:

-účelu ke kterým se zařízení má užívat, jeho zdrojům a disposici.

-vnějším vlivům,kterým má být zařízení vystaveno

-způsobu údržby elektro zařízení

1.Prostory, ve kterých je dle ČSN 33 2000-3, příloha  NM, tabulka 32-NM1  prostředí normální, jsou následující místnosti:

SO 01:

Všechny místnosti vyjma 1.09 Sklad materiálu a  odpadu, 2.06 umývárna,

SO 02:

Obě skladové místnosti

Vnější  vlivy charakterizující normální prostory:

AA4(-5,+40 0C)°;AB5(+5,400C,vlhkost 36g/m);AC1(menší jak 2000 m);AD1(zanedbatelný výskyt vody);AE1(zan.výskyt pevných těles);AF1(nekorozní);AG1(mech.ráz mírný);AH1(vibrace mírné);AJ1(ost.mech nam.);AK1(rostliny,plísně bez);AL1(živočichové);M1(emg,elstatika,ionizující);AN1(slun.zář.);AP1(seizmické);AQ1(bouř.činnost)AR1(pohyb vzduchu);AS1(vítr);BA1(nepouč.osoby);BC1(nevodivé okolí);BD1(podmínky úniku);BE1(povaha zprac.sklad.látek);CA1(materiál objektu nehořlavý);CB1(konstrukce budovy).

2.Prostory pro které jsou vnější vlivy stanoveny normou nebo jiným předpisem (vnější vlivy se neuvádí):

2.06 - Umývárna – ČSN 33 2000-7-701

3.Prostory ve kterých jsou vnější vlivy stanoveny protokolárně:

Jedná se o prostor :

1.09.Sklad materiálu a odpadu

Tento prostor je charakterizován jako prostor   nebezpečný. Toto zařazení je na podkladě teploty v okolí – AA7.

Rekapitulace vnějších  vlivů:

Teplota okolí						 AA7

Atmosférické podmínky okolí:				AB3, AB4 (-25 až + 40°C)

Nadmořská výška:					AC1  (<2000m)

Výskyt vody:						AD1

Výskyt cizích těles:					AE1 (zanedbatelný výskyt pevných těles))

Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek:		AF1(zanedbatelná)

Mechanické namáhání:					AG1 (mírné)

Vibrace:							AH1 (mírné)

Výskyt rostlinstva nebo plísní:				AK1 (bez nebezpečí)

Výskyt živočichů:					AL1 (bez nebezpečí)

El. Magnetická,el.statická, ionozující působení:		AM1 (zanedbatelné)

Sluneční záření:						AN1 (nízké)

Seismické účinky:					AP1 (zanedbatelné)

Bouřková činnost:					AQ1 (zanedbatelná)

Pohyb vzduchu:						AR1 ( pomalý)

Vítr:							AS1 (malý)

Schopnost osob:						BA4 (poučené osoby)

Dotyk osob s potenciálem země:				BC1 (vyjímečný)

Podmínky úniku v případě nebezpečí:			BD1 (málo lidí/snadný únik)

Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek:		BE1 (bez významného nebezpečí)

Stavební materiály:					CA1 (nehořlavé)

Konstrukce budov:					CB1 (zanedbatelné nebezpečí)

Provedení el.zařízení : min IP2X1.

Z hlediska ochrany osob před nebezpečným dotykovým napětím (ČSN 33 2000-4-41 ed.2) ,musí být ochrana provedena takto :

Základní : automatickým  odpojením od zdroje

Datum sepsání protokolu:	30.09.2004

Podpis předsedy komise:

…………………………………………………