STAVBA:	Objekt provozně-technického a skladového hospodářství Oddělení správy budov ve FN Olomouc ZVIT

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

K  ŽÁDOSTI  O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

D. DOKLADOVÁ ČÁST

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

INVESTOR							:	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY					:	Olomouc

VYPRACOVAL						:	Ing. Pavel Novotný

SCHVÁLIL							:	Ing. Emil Hučín

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	Ing. Emil Hučín

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	Ing. Miroslav Herník

POČET  STRAN					:	19											DATUM	: 01/2010

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO				:	898-55013

ARCHIVNÍ  ČÍSLO					:	898-55013-04/06

- Úvod

Účelem tepelně technického posouzení bylo zhodnotit navržené skladby konstrukcí z hlediska  tepelné ochrany budov u rekonstrukce objektu provozně-technického a skladového hospodářství Oddělení správy budov ve FN Olomouc ZVIT.

- Normativní požadavky

Požadavky na tepelně technické posouzení vycházejí z ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Normativní požadavky pro součinitele prostupu tepla jsou stanoveny podle čl. 5.2. ČSN 73 0540 -2 a podle tab.3 ČSN 73 0540 - 2.

- Metoda výpočtu a zadané parametry

Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden v souladu s ČSN 73 0540 za pomocí výpočetní techniky v programu PROTECH TOB.

- Vypočtené hodnoty

Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla U=Wm-2K-1 jsou uvedené v tabulce. Podrobné rozpisy výpočtů jsou přiloženy v příloze.

Výsledky výpočtu konstrukcí

| Konstrukce | Součinitel prostupu tepla vypočtené hodnoty | Součinitel prostupu tepla požadované hodnoty |
| --- | --- | --- |
| ###### Obvodová stěna objektu – SO1 stávající CP se zateplením | 0,418 | 0,536 |
| ###### Obvodová stěna objektu – SO2 Ytong se zateplením | 0,289 | 0,380 |
| Vnitřní stěna dílny – SO3 Stávající zdivo CP | 1,446 | 1,835 |
| Vnitřní stěna kancelář 1.NP – SO4 Nová příčka Ytong | 0,597 | 0,750 |
| Strop nad 2.NP – STR1 | 0,527 | 0,600 |
| Podlaha objektu na terénu – PDL1 Dílny | 0,616 | 0,635 |
| Podlaha objektu na terénu – PDL2 Kancelář | 0,443 | 0,450 |
| Podlaha objektu v 2.NP – PDL3 strop nad 1.NP | 0,671 | 0,750 |

- Hodnocení

U všech posuzovaných konstrukcí součinitel prostupu tepla splňuje požadované hodnoty dle ČSN 73 0540.

PŘÍLOHA