STAVBA:	Fakultní nemocnice OLOMOUC – Pevnůstka FNOL,

Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu.

PROJEKT  PRO  STAVEBNÍ  POVOLENÍ   A   ZHOTOVITELE  STAVBY

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

INVESTOR			:	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY		:	areál FN Olomouc

VYPRACOVAL		              :	Ing. Chmelina Kryštof

SCHVÁLIL   			:	Ing. Kauer Miroslav

VEDOUCÍ  PROJEKTU 	:	Ing. Rozsíval Jan

HL.INŽENÝR PROJEKTU   	:	Ing. Rozsíval Jan

POČET  listŮ			:	14		                       DATUM    : 03.2011

POČET  A4			:	14

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		: 	898 - 55319

ARCHIVNÍ ČÍSLO		: 	898 – 55319 – 41/01

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

1.	ÚVOD - popis inženýrského objektu	3

2.	Vyhodnocení výsledků průzkumů	3

3.	Popis funkčního a technického řešení	5

4.	Úprava dotčeného režimu podpovrchových a podzemních vod	11

5.	Popis napojení na stávající inženýrské sítě	11

6.   Zvláštní požadavky na provoz	12

7.   Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí	12

8.   Hydrotechnické výpočty	12

9.   Bezpečnost práce	13

10. Plán kontrolních prohlídek stavby	13

11. Pozemky dotčené stavbou	14

# ÚVOD - popis inženýrského objektu

Stavba objektu SO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE zajišťuje odkanalizování objektu pevnůstky FNOL jejím připojením na stávající areálovou kanalizační soustavu. Napojení bude dosaženo prodloužením stávající areálové stoky „G3“, která aktuálně končí nedaleko opěrné stěny u chladící stanice šachtou „Šnap“. Pokračování stoky „G3“ bude až po šachtu Š8 gravitační o profilu DN 200. Zbývající část projektované splaškové kanalizace tvoří výtlak „G3-1“. Výtlak „G3-1“ začíná v ČS (čerpací stanici) umístěné před objektem pevnůstky a je veden profilem DN 65 do šachty Š8, kde se napojuje na stoku „G3“. Zbývající část objektu tvoří gravitační přítok do ČS o profilu DN 200.

stoka  „G3“:

134,43 m – DN 200 – PP SN10

výtlak „G3-1“:

26,10 m – DN 65 – PE 100

přítok do ČS:

2,53 m – DN 200 – PP SN10

# Vyhodnocení výsledků průzkumů

Pro zpracování projektu pro stavební povolení „SO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ nebyl proveden speciální inženýrsko - geologický průzkum, ale bylo využito průzkumu zpracovaného v předchozích letech. A to v červenci roku 2002, kdy byla zpracována „Zpráva o výsledku inženýrsko-geologického průzkumu staveniště“. Vyhodnocením tohoto posudku vyplývá ve staveništi následující geologický profil:

Zájmové území se nachází ve střední části tektonicky podmíněné sníženiny Hornomoravského úvalu, z morfologického hlediska ve spodní části svahu tzv. blatecko – křelovské tabule, upadajícího povlovně do širokého údolí rovinaté aluviální nivy řeky Moravy.

Z geologického hlediska zájmové území tvoří 7-9 m mocná pestrá série z nevápnitých jílů a písků jako sedimentů fluviolakustrinního původu neogenního stáří, stratigraficky řazených do svrchního oddělení neogénu – pliocénu.

Geologicky starší podklad v hlubší úrovni půdního profilu reprezentují neogénní jíly badenu. Jíly badenu včetně odvápněného zvětralého pláště reprezentují poměrně homogenní izotropní zeminové prostředí. Polohově bývají písčité, kde písčitá složka frakce jemně až středně zrnité je v základní jílovité komponentě rozptýlena, příp. tvoří poprašky na vrstevních plochách mocnosti řádu milimetru, místy vložky mocnosti řádu centimetru.

Základové poměry na staveništi lze hodnotit jako složité, půda je místo od místa proměnlivá od jílů vysoce plastických po písky, tvořící nepravidelné vrstvy co do mocnosti i plošného a hloubkového rozšíření.

třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050

třída II	20 %

třída III	70 %, (lepivost 50%)

třída IV	10 %

Třídy těžitelnosti se vztahují k hloubce výkopu 2,5 m.

Veškeré výkopy bude nutno již od povrchu chránit dostatečně tuhým pažením.

Podzemní voda

Hladina podzemní vody se v zájmovém prostoru pohybuje taktéž v úrovni okolo 3-4 m pod terénem a je značně rozkolísaná. Vzhledem k hloubce výkopu na položení kanalizace bude výkop pro výstavbu kanalizace hlouben nad hladinou podzemní vody.

Za vyšších stavů hladin podzemní vody může být dno výkopu kanalizace zaplavováno podzemí vodou.

Případné přítoky podzemní vody do jednotlivých úseků kanalizačního výkopu odhaduji v závislosti na požadovaném snížení řádově maximálně v prvních litrech za vteřinu.

Agresivita podzemní vody na betonové konstrukce

V rámci dříve realizovaných geologických průzkumů byly taktéž odebírány vzorky podzemní vody. Chemismus podzemní vody je v zájmovém prostoru rozkolísaný. Na základě zhodnocení archivních zpráv doporučuji betonové konstrukce dimenzovat na slabě agresivní prostředí (stupeň XA1) podle ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda z důvodu koncentrace agresivního oxidu uhličitého.

Pažení výkopu

Všechny výkopy v celé trase projektované kanalizace bude nutno chránit dostatečně tuhým, stabilním pažením a naprostým dodržením technologické kázně ze strany dodavatele stavby. V případě nutnosti (při použití pažících boxů), nesmí být do okolního prostředí vháněny silnými dynamickými rázy, které by se mohly přenášet na okolní objekty.

V průběhu výkopových prací bude přizván GP aby v rámci AD specifikoval tuhost pažení s ohledem na aktuální zastižené HG podmínky a převzal základovou spáru.

#### Podkladem pro zpracování PD byla

Mapové, geodetické a projektové podklady:

- geodetická situace území v měřítku 1:1000, zpracovatel B. Vynikal z 01.2002

- geodetická situace území v měřítku 1:1000, zpracovatel Geocentrum z 2004

- geodetické doměření území v měřítku 1:1000, zpracovatel Geol s.r.o.             z 12.2008

- geodetická situace území v měřítku 1:1000, zpracovatel B. Vynikal z 03.2011

- inženýrsko-geologický průzkum-„Zpráva“ , zpracovatel Stavoprojekt z 07.2002

- vodohospodářský audit FN Olomouc, zpracovatel IDOP Olomouc z 12.2005

- vyjádření správců inženýrských sítí

- rekognoskace zájmového území

# Popis funkčního a technického řešení

Projektová dokumentace „SO 01 – Splašková kanalizace“ zahrnuje výstavbu nového úseku kanalizace v areálu FN Olomouc. Objekt zajišťuje odvádění splaškových vod z budovy „pevnůstka“, která je využívána Fakultní nemocnicí Olomouc jako archiv. Projekt kanalizace se skládá z prodloužení stávající stoky „G3“ a z výtlačného řadu  „G3-1“.

#### Stoka G3

Prodloužení stávající stoky „G3“ začíná v dnes koncové šachtě „Šnap“, která se nachází v travnatém prostoru nedaleko opěrné stěny u budovy chladící stanice. Odtud bude trasa pokračovat jihozápadním směrem do šachty Š1, osazené v travnatém prostoru u hrany opěrné stěny. V šachtě Š1 se trasa láme a pokračuje do šachty Š2 osazené v zeleném pásu vedle asfaltové komunikace. Dále trasa vede západním směrem k šachtě Š3 umístěné v asfaltové komunikaci (ulice Za Nemocnicí). Ještě před touto šachtou křižuje stoka stávající vedení VN. Dále trasa pokračuje v asfaltové komunikaci po šachtu Š4. Trasa se v šachtě Š4 láme severozápadním směrem. Kanalizace kříží stávající NTL plynovod a kabely sdělovací a dále pokračuje asfaltovou komunikací do koncové šachty Š8, která je navržena před pletivovým oplocením objektu pevnůstky. Před šachtou Š7 kříží kanalizace stávající sdělovací optické kabely FN. V šachtě Š8 bude připraven prostup pro napojení kanalizačního výtlaku „G3-1“ z PE 100 o profilu DN 65. V celé trase je stoka gravitační, navržena z potrubí z PP SN10 o jmenovitém profilu DN 200.

Výtlak G3-1

Trasa výtlaku „G3-1“ začíná v čerpací stanici (ČS) umístěné v travnaté ploše před objektem pevnůstky. Odtud vede výtlak přes lomové body (LB) v souběhu s trasou „SO 02 – Vodovod“ v tělese nájezdové rampy. V lomovém bodě LB3 (staničení 0,0137 km) se změní směr výtlaku a trasa pokračuje z rampy do zatravněného svahu (napřed kříží projektovaný vodovod) v souběhu NTL plynovodu (řešen jako samostatná stavba) a dále do asfaltové komunikace, kde je výtlak zakončen napojením na šachtu Š8 (koncová šachta stoky G3). Před napojením do šachty Š8 (staničení 0,0234 km) trasa křižuje stávající oplocení objektu pevnůstky, který bude při stavbě v šířce dvou polí rozebráno a po ukončení stavby vráceno do původního stavu. V celé své trase je na splaškový výtlak navržen PE 100, SDR 17 o jmenovitém profilu DN 65.

Přítok do ČS

Přítok do ČS je krátká gravitační stoka, která vede z šachty Š9 umístěné před budovu archivu přímo do čerpací stanice. Do šachty Š9 bude přiváděna splašková odpadní vody z budoucích přípojek (po rekonstrukci ZTI ve vlastním objektu pevnůstky). Přítok do čerpací stanice je navržen z PP trub o pevnosti SN10 a profilu DN 200.

Přítoky do koncové šachty Š9 budou z přípojek od objektu pevnůstky a budou realizovány nezávisle na tomto projektu. Dnes není přesně určeno kolik napojení a z kterých směrů bude do šachty realizováno, proto jsou v šachtovém dně připraveny otvory DN 200 ze všech tří možných směrů, které budou v rámci stavby zaslepeny a obnoveny v případech využití šachty jako zaústění jednotlivých přípojek.

TRUBNÍ VEDENÍ

###### GRAVITAČNÍ STOKY

| ###### stoka | DN | délka (m) | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| #### „G3“ | 200 | 134,43 | PP SN10 |
| #### „přítok do ČS“ | 200 | 2,53 | PP SN10 |
| CELKEM | 200 | 136,96 | PP SN10 |

Materiál použitý pro gravitační části objektu „SO 01 Splašková kanalizace“ je PP o pevnosti SN 10.

###### VÝTLAČNÉ ŘADY

| ###### výtlak | DN | délka (m) | materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| #### „G3-1“ | 65 | 26,10 | PE 100 SDR17 |
| CELKEM | 65 | 26,10 | PE 100 SDR17 |

Materiál použitý pro výtlačnou část objektu „SO 01 Splašková kanalizace“ je PE třídy 100 SDR 17.

Uložení potrubí

Plastové potrubí - PP

Výkop otevřené rýhy  bude proveden se svislými stěnami, pažení zátažné (pažící boxy), šířka výkopu viz výkres „Uložení potrubí PP žebrované“. Trasa bude budována po úsecích. Rýha bude odvodněna. Vlastní rýha bude opatřena štěrkovým dnem s podélnou jednostrannou, případně oboustrannou drenáží. Způsob snižování hladiny určí detailně projektant v rámci autorského dozoru. Nerovnosti dna výkopu musí být vyrovnány s tolerancí 50 mm. Trouby budou uloženy do dobře zhutněné podsypové vrstvy z materiálu o zrnitosti do 10 mm a o výšce 150 mm. Před montáží potrubí se v místě budoucích spojek potrubí vykopou montážní jamky. Pro uložení trub bude vytvořeno pod trubkou a v postranní vrstvě (v klínu se středovým úhlem min. 60°-90°)  zhutněné lože (na min. 90% Proctorovy standardní zkoušky – dle ČSN 721015). Při obtížích s přístupností lze pro zhutňování lože použít pouze ruční dřevěný nebo mechanický pěch. Po zhutnění lože se ukládají další vrstvy podle projektu. Do výšky 300 mm je třeba materiál zhutnit na min. 95% Proctorovy standardní zkoušky – dle ČSN 721015). Zasypávání potrubí musí být provedeno rovnoměrné v celé délce úseku. Je třeba vyloučit nárazové zatížení, které by mohlo způsobit porušení nivelety trub. Doporučená velikost zrn obsypu pro potrubí DN 300 mm je max. 20 mm (u potrubí z PP je povolena zrnitost až do 45 mm – velikost zrna obsypu je nutné upravit dle použitého materiálu a konkrétního výrobce potrubí). Do 300 mm nad vrchol trubky  smí  být  zhutňování  obsypu  prováděno  pouze  pomocí  lehkých  zhutňovacích  nástrojů (v  prostoru  přímo  nad  troubou ). Aby  bylo  možno  dosáhnout  požadovaného  zhutnění,  je nutné  udržovat výkop  bez  vody.  V  úsecích trasy v komunikaci bude zásyp až po úroveň pláně vozovky prováděn ze štěrkopísku a bude po vrstvách hutněn. Pažení při hutnění se odstraňuje v nezbytné míře tak, aby pracovník provádějící hutnění nebyl ohrožen a hutnění bylo prováděno proti rostlé zemině.

Pro zajištění statické tuhosti potrubí je bezpodmínečně nutné:

lože, obsyp a jeho hutnění provést důkladně

Způsob uložení byl dimenzován pro potrubí z PP ŽEBROVANÉ, SN 10, plné žebro v řezu stěny, rozměry dle DIN 16 961 - pro potrubí jiného druhu musí  být provedeno nové posouzení únosnosti potrubí.

Při křížení stávajících komunikací otevřeným výkopem musí být zajištěna průjezdnost alespoň na jedné polovině vozovky.

Materiál:

Vzhledem k požadovaným statickým a hydraulickým vlastnostem potrubí a vzhledem k nutnosti maximálního zkrácení lhůty výstavby byl zvolen materiál z polypropylenu – rozměry dle DIN  16 961 se zaručenou vrcholovou pevností - specifikace potrubí:

- kruhová tuhost – min. SN 10 kN/m2

- životnost – min. 100 let, základní materiál – polypropylen (PP)

- žebrovaná konstrukce stěny, plné žebro v řezu stěny potrubí

- masivní pryžové profilované těsnění

- spojování pomocí hrdel

- hrdlo vytlačeno z trubky samotné, nikoli navařeno nebo nalepeno

Plastové potrubí - PE

Polyetylenové potrubí je uloženo do štěrkopískového lože tl. 100 mm a obsyp až do výšky 300 mm nad potrubí je proveden ze štěrkopísku fr. 0-16 mm. V případě uložení v komunikaci je štěrkopískový zásyp proveden až pod konstrukci komunikace, v ostatních případech je zásyp proveden vytěženou zeminou.

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu na trase bude do výkopu osazeno drenážní potrubí. Toto potrubí bude po položení výtlačné části kanalizace zaslepeno a na několika místech přerušeno, aby se zabránilo proudění podzemní vody.

Použité potrubí PE 100 – SDR 17 - DN 65 určené pro kanalizační výtlaky. Trouby jsou na svém povrchu označeny hnědými pruhy.

Pro snadnější vyhledávání potrubí z PE se nad potrubím uloží izolovaný vodič s vyvedením v napojovacích vývodech. Taktéž se nad potrubí z PE uloží výstražná folie v barvě bílé.

Povrch terénu

Nová trasa splaškové kanalizace vede částečně mimo komunikaci a zbytkem v komunikaci s asfaltovým povrchem. Jedná se o areálovou komunikaci, kde výkop bude realizován výřezem rýhy v asfaltu a po opětovném zasypání a provedení konstrukčních vrstev bude po obou stranách rýhy odfrézován pás o šíři 0,5 m a tloušťce 5,0 cm, provedeny spojovací a penetrační postřiky a nový povrch bude proveden o tloušťce 5,0 cm ABS J. Na spáru bude aplikována spárovací bitumen-kaučuková páska s navýšením, které bude rozválcována.

Část trasy výtlačného řadu splaškové kanalizace (0,000 - 0,0137 km) jde v souběhu s vodovodním řadem (SO 02 – Vodovod). Značná část souběhu vede v komunikaci příjezdové rampy. V této trase bude výkop kanalizace zasypán a celková oprava komunikace v celkové délce 11 m na celou šířku rampy cca 4,0 m bude provedena po dokončení nových sítí (plyn NTL, výtlak kanalizace a vodovod) a to na náklady SO 01 – Splašková kanalizace.

Komunikace budou provedeny včetně podkladních vrstev v minimální tloušťce 45 cm, zhutnění pláně provést na hodnotu modulu přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa.

Trasy vedené v zelené pásu budou opět zasypány původní zeminou, překryty ornicí a zatravněny.

Po dokončení výstavby kanalizace bude povrch v trase výkopu uveden do původního stavu včetně okolních ploch poškozených během výstavby.  V rozpočtu je ponechána rezerva na tuto opravu povrchů, které byly poškozeny provozem vyvolaným vlastní výstavbou v okolí vlastních tras.

Objekty na stoce

Kanalizační šachty

Směrové lomy trasy, změny sklonu nivelety a změny profilů, stejně jako ukončení nebo napojení stok, budou řešeny pomocí kanalizačních šachet.

Na objektu „SO 01 – Splašková kanalizace“ jsou použity prefabrikované betonové šachty DN 1 000. Šachty jsou pro potrubí DN 200 osazeny spojkou pro navrhované potrubí z PP žebrovaného a to pro přímé úseky nebo směrové lomy do úhlu 90°. Prefabrikované šachty s prefabrikovaným dnem 1000x720-1120 pro DN 200. Prefabrikovaná dna pro šachty uložené pod úrovní HPV bude nutno již ve  výrobě opatřit ochranným nátěrem proti působení silně agresivní podzemní vody na betonové konstrukce (určí projektant v rámci AD). Dle aktuální situace pak projektant určí nutnost opatřit protikorozním nátěrem i některé prefabrikované skruže. Kyneta obložena kameninou, nástupnice z betonu. Vstupní prefabrikovaný komín z betonových skruží  1000/250,500,1000. V přechodové skruži 1 stupadlo vidlicové a 1 stupadlo kapsové. Poklop těžký tř. D 400 (40t), s rámem o průměru 600 mm, s kloubem a víkem opatřeným zámkem a elastomerovým těsněním (např: poklopy Pamrex – Saint Gobain). Podkladní vrstva pod šachtou je navržena z betonu.

Čerpací stanice

U objektu „SO 01- Splašková kanalizace“ je použita prefabrikovaná celoplastová, dvouplášťová čerpací šachta válcového tvaru o vnějším průměru 1,52 m a výšce 3,0 m. Šachta obsahuje vstupní komínek o půdorysných rozměrech 0,9x0,6 m, který bude osazen pachově nepropustným poklopem. Osazení čerpací šachty bude provedeno do travnatého prostoru před budovou archivu a po jejim osazení proběhne betonáž jejího mezipláště.

Čerpací stanice je osazena čerpadlem KSB Amarex N F 65 s vířivým oběžným kolem  o průchodnosti 65 mm a parametrech: Q= 3 l/s, H= 5,5 m a motorem 0,8 kW a 1450 ot/min.

Součástí čerpací šachty je plastový pilíř, v kterém je osazen el. rozvaděč a dálkový přenos zajištěn prostřednictvím GSM modulu.

Čerpadlo bude spouštěno pomocí osazených plováků.

Provozní hladiny čerpadla:

Hzap= 242,40 m.n.m.   – hladina pro spuštění čerpadla

Hvyp= 242,25 m.n.m.   – hladina pro vypnutí čerpadla

Hhav= 242,50 m.n.m.   – havarijní hladina, spustí se signalizace poruchy

Hmax=243,46 m.n.m.  – maximální hladina, hladina do které nedojde k ohrožení nemovitostí

Osazení dna čerpací stanice je 241,65 m.n.m.

Nastavení vypínací a zapínací hladiny je možno měnit dle dalšího napojování sociálních zařízení z případného využití dalších prostor v objektech pevnůstky. Podmínkou pro budoucí změny vypínací hladiny je výška stálého zatopení čerpadla, která je u systému opakovaného vypuštění 250 mm ode dna jímky, v případě systému konstantního čerpání 590 mm ode dna jímky.

Uvolnění staveniště

Nejsou žádné speciální požadavky pro uvolnění staveniště. Vstup na pozemky bude před zahájením stavby smluvně potvrzen.

# Úprava dotčeného režimu podpovrchových a podzemních vod

Nepředpokládá se, že realizací objektu „SO 01 – Splašková kanalizace“ , bude dotčen režim podpovrchových a podzemních  vod.

# Popis napojení na stávající inženýrské sítě

Napojení projektované kanalizace na stávající stoku proběhne ve stávající šachtě Šnap, která se nachází v travnaté ploše v blízkosti objektu chladící stanice. Šnap je koncovou šachtou stávající areálové stoky „G3“ (DN 200), která je v rámci „SO 01 Splašková kanalizace“ prodloužena.

K napojení dojde navrtáním skruže šachty Šnap protažením PP trouby a jejím dotěsněním. Zakončení trouby v šachtě bude osazeno kolenem DN 200 - 90°, které bude usměrňovat nátok odpadní vody na dno šachty. Koleno bude pomocí dvoušroubové ocelové objímky ukotveno do stěny prefabrikátu šachty.

Ostatní inženýrské sítě

Křížení existujících podzemních vedení s projektovaným vodovodem bude dle ČSN 736005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení". Před zahájením výkopových prací nechá investor vytyčit od správců podzemních inženýrských sítí veškeré existující inženýrské sítě v trase výkopu pro vodovod. Výkopy v blízkosti elektrického vedení musí být  prováděny při přerušení dodávek elektrické energie.

Na trase projektované kanalizace se vyskytnou následující křížení:

- kabely VN (ČEZ)

- sdělovací kabely (O2)

- sdělovací kabely optické (FN)

- kabely VO (FN)

- vodovod- stávající (FN)

- vodovod- projektovaný (SO 02 – Vodovod)

- NTL plynovod (RWE)

- NTL plynovod (majetek FN) – stávající trasa bude před výstavbou kanalizace přeložena – samostatný projekt zak.č.: 898-55335

Při stavbě kanalizačního výtlaku dojde také ke střetu s oplocením objektu pevnůstky (staničení 0,0234 km). Plot se v šířce dvou polí rozebere a po ukončení stavby výtlaku zase zkompletuje do původní podoby.

# 6. Zvláštní požadavky na provoz

Před uvedením do provozu vypracuje provozovatel provozní řád  ve smyslu            ON 736609 a dodavatel provede zkoušky na gravitačních stokách dle ČSN  756909 -  „Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“

a na výtlačném řadu dle ČSN  755911 – „Tlaková zkouška vodovodního a závlahového potrubí“.

# 7. Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

Realizace objektu „SO 01 – Splašková kanalizace“ nebude mít žádný negativní dopad na ekosystém zájmové oblasti.

# 8. Hydrotechnické výpočty

Vzhledem k tomu, že se jedná o splaškovou kanalizaci, tak hydrotechnické výpočty dimenze trub vychází z bilance potřeby vody v objektu pevnůstky (podrobněji v „SO 02 – Vodovod“). Gravitační úseky budované kanalizace jsou navrženy v profilu DN 200 a úseky výtlačného řadu jsou navrženy na profil DN 65. Navržené dimenze počítají i s budoucím rozšíření využití objektu pevnůstky.

Bilance potřeby vody- výhled:

| Archív | Kategorie | úvazek | h*den-1 | Směrná potřeba | Celková potřeba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l*směna-1 | m3*den-1 | m3*rok-1 |
| zam. archiv | THP | 5 | 8 | 50 | 0,25 | 62,50 |
| zam. - výhled | D | 5 | 8 | 100 | 0,50 | 125,00 |
| úklid. - výhled |  |  |  | 220 | 0,22 | 55,00 |
| Celkem (výhled): |  |  |  |  | 0,97 | 242,50 |

#### Akumulace v čerpací stanici

Vzhledem k zatím ne příliš konkrétním představám investora o dalším využití objektu pevnůstky jsou navrženy zapínací a vypínací hladiny čerpací stanice pouze na kapacitu zaměstnanců archivu. Po připojení dalších producentů bude potřeba akumulační objem přepočítat a výšky spínání čerpadla přizpůsobit.

Vaku= 0,17 m3 – akumulační objem - rozdíl mezi zapínací a vypínací hladinou čerpací stanice

Vhav= 1,84 m3 – havarijní objem - rozdíl mezi havarijní a maximální hladinou (do havarijního objemu je započten i zatopený objem potrubí a šachty Š9)

V případě poruchy čerpadla bude mít obsluha od doby signalizace poruchy 7 dní na opravu při běžném užívání archivu, aby nedošlo k ohrožení připojené nemovitosti.

# 9. Bezpečnost práce

Při stavebních pracích na objektu  „SO 01 – Splašková kanalizace“  musí být dodrženy veškeré platné všeobecné bezpečnostní předpisy, z hlediska ochrany zdraví při práci je dále nutno zajistit:

- vytýčení všech podzemních vedení inženýrských sítí v trase  výkopu před

zahájením zemních  prací

- provádění zemních prací (zejména ručních a strojních výkopů) v blízkosti

elektrických kabelů při přerušené dodávce  elektrického proudu

- zajištění zemních svahů, rýh, stěn a odkopů proti sesunutí vhodným pažením

# 10. Plán kontrolních prohlídek stavby

Kontrolní prohlídky stavby budou realizovány před záhozem kanalizační stoky i výtlačného potrubí, dále proběhne kontrola zařízení ČS po jejím dokončení. Kontrola bude také přítomna při zkoušce vyplývající z ČSN 756909 - „Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“ (u gravitační stoky) a  při zkoušce ve smyslu ČSN 755911 - „Tlaková zkouška vodovodního a závlahového potrubí“ (u výtlačného řadu).

# 11. Pozemky dotčené stavbou

k.ú. Nová Ulice

| č | Jméno / Název: | Adresa: | Právní vztah k pozemkům: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p.č. / k.ú. Nová Ulice |  |
|  |  |  | Vlastník: | Druh pozemku: |
| 1 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 132/1 | ostatní plocha |
| 2 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 132/107 | ostatní plocha |
| 3 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 132/108 | ostatní plocha |
| 4 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 149/1 | ostatní plocha |
| 5 | Statutární město Olomouc | Horní náměstí 583 771 27 Olomouc | 634/2 | ostatní plocha |

sousední pozemek – dotčení pouze při výstavbě

k.ú. Nová Ulice

| č | Jméno / Název: | Adresa: | Právní vztah k pozemkům: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p.č. / k.ú. Nová Ulice |  |
|  |  |  | Vlastník: | Druh pozemku: |
| 1 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 132/90 | ostatní plocha |
| 2 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 132/109 | ostatní plocha |
| 3 | ČR – FN Olomouc | I.P.Pavlova 185/6, Nová Ulice, Olomouc, 775 20 | 132/110 | ostatní plocha |

12. Seznam použitých typových podkladů

Projektové podklady výrobce PE trub.

Projektové podklady výrobce PP trub.

Projektové podklady výrobce betonových šachet.

Projektové podklady výrobce celoplastové čerpací stanice.