## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Oprava plynovodu pro objekt PEVNŮSTKA ve FN Olomouc | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | F. Dokumentace objektů | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Plynovod | [7 empty] | Místo |  | Olomouc
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | FN Olomouc
| Projektant |  |  | IDOP Olomouc
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
|  |  |  | 898-55335 | [7 empty] | 11.03.2011
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 112880 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 287951.12 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 991.8 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 90081.7 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 491904.62 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 27200 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 519104.62
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 10 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 20 | % z | 519104.62 |  | 103821
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 622925.62
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 5. Rozpočet s výkazem výměr a p
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava plynovodu pro objekt PEVNŮSTKA ve FN Olomouc
Objekt: F. Dokumentace objektů |  |  |  |  | JKSO:
Část: |  | Plynovod |  |  | EČO:
Objednatel: FN Olomouc |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 11.3.2011
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 400831.12
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 243919.87
1 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 48.01 | 358 | 17187.58
2 | 583 | 583336250 | kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 | t | 5 | 372 | 1860
3 | 221 | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 22.4 | 468 | 10483.2
Stávající dlažba před vstupem do objektu. Plocha délky 37,4m a šírky 0,6m tj. 22,44m2
4 | 583 | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 48 | 242 | 11616
5 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 60.1 | 17.2 | 1033.72
6 | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 60.1 | 177 | 10637.7
7 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 92.39 | 77.9 | 7197.18
8 | 001 | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 92.39 | 261 | 24113.79
9 | 001 | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 2 | 816 | 1632
10 | 001 | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm | kus | 2 | 454 | 908
11 | Ply | MTZ990002 | Skládkovné | T | 132.2 | 260 | 34372
60.1 m3 x 2,2 = 132,2 t
12 | 001 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 92.39 | 1330 | 122878.7
|  | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 16590.9
13 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 40 | 111 | 4440
Řezání stávající živičného krytu na sjezdu k pevnůstce 20 m x 2ks = 40 m délka řezu
14 | 221 | 564241111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm | m2 | 13.8 | 71.5 | 986.7
15 | 469 | 578103000 | Kryt komunikací z litého asfaltu tloušťky do 4 cm | m2 | 13.8 | 420 | 5796
16 | 469 | 565101200 | Podklad komunikací z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tloušťky do 10 cm | m2 | 13.8 | 389 | 5368.2
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 140320.35
17 | Ply | PlyDOD139201 | Plynovodní potrubí PE100, 110x6,3 | m | 130 | 180 | 23400
18 | Ply | PlyDOD139304 | Ochranná trubka - chránička, 160x6,2, dle TPG 70201 | m | 24 | 353 | 8472
19 | Ply | PlyDOD139100 | Plynovodní potrubí PE100, 32x3,0 | m | 6 | 23 | 138
20 | Ply | PlyDOD100501 | Víčko PE d 32 | kus | 2 | 93 | 186
21 | Ply | PlyDOD139311 | Těsnící manžeta 160 | kus | 4 | 1900 | 7600
22 | Ply | PlyDOD139315 | Kluzné segmenty 160 | kus | 10 | 600 | 6000
23 | Ply | PlyDOD100007 | PE-E objímka E110 | kus | 21 | 450 | 9450
24 | Ply | PlyDOD100384 | Přechodový kus PE-HD/ocel 110 | kus | 2 | 1500 | 3000
25 | Ply | PlyDOD810042 | Izolace asfaltová | m2 | 2 | 90 | 180
26 | Ply | PlyDOD810043 | Poklop hydrantový Y4522, nápis "PLYN" | kus | 1 | 1800 | 1800
Dodávka včetně betonové podkladní desky
27 | Ply | PlyDOD100088 | Elt Koleno E90 W90 lPE110 | kus | 6 | 998 | 5988
28 | Ply | PlyDOD811208 | Trubkový oblouk DN100 | kus | 2 | 200 | 400
29 | Ply | PlyDOD812008 | Přírubový spoj DN100 | ks | 6 | 80 | 480
30 | Ply | PlyDOD812010 | Příruba plochá DN 100, PN 16 | kus | 6 | 270 | 1620
31 | Ply | PlyDOD813170 | Plynoměr membránový G25 | ks | 0 | 13000 | 0
Obchodní měřidlo dodavatele zemního plynu, stávající, bude přemístěno
32 | Ply | PlyDOD813180 | Kulový kohout DN 100, PN 16 - přírubový | ks | 3 | 7500 | 22500
33 | 341 | 341408230 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 | m | 150 | 3.4 | 510
34 | Ply | PlyDOD816056 | Čichačka na chráničku | soubor | 3 | 150 | 450
35 | 469 | 174311723 | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm hloubky 130 cm hornina třídy 3 | m | 126 | 148 | 18648
36 | 469 | 167151000 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4 | m3 | 60.1 | 63.5 | 3816.35
37 | Ply | PlyDOD817111 | Výstražná fólie pro PLYN | m | 130 | 10 | 1300
38 | Ply | PlyDOD817113 | Drobný trubní materiál | kg | 5 | 210 | 1050
39 | Ply | PlyDOD817110 | Značení potrubí-štítky | kus | 3 | 90 | 270
Nápis na štítku např. : druh plynu "ZEMNÍ PLYN", šipka směru toku, přetlak "2 kPa"
40 | 721 | 723160337 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 2 | soubor | 1 | 327 | 327
41 | 923 | 230081067 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 108 mm, tl 4,5 mm | kus | 125 | 145 | 18125
Rozřezání stávajícího potrubi do šrotu na délku cca 1,0 m.
42 | 141 | 141308600 | trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D108 tl 5,0 mm | m | 10 | 461 | 4610
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 991.8
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 991.8
43 | 246 | 246216100 | barva syntetická základní antikorozní S 2129/0840 červenohnědá (á 10 kg) | kg | 2 | 93.4 | 186.8
44 | 246 | 246216900 | email syntetický univerzální SYNTECOL 6200 žluť chromová SU 2013 (á 9 kg) | kg | 4 | 176 | 704
45 | 246 | 246420300 | ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 | kg | 2 | 50.5 | 101
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 90081.7
|  | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 90081.7
46 | 923 | 230120072 | Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou | kus | 3 | 57.3 | 171.9
47 | 923 | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 | kus | 6 | 83.1 | 498.6
48 | 923 | 230030003 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg | kus | 3 | 121 | 363
49 | 923 | 230020685 | Zhotovení odbočky tř.11-13 D 108 mm, tl 4,5 mm | kus | 2 | 623 | 1246
50 | 923 | 230020639 | Zhotovení odbočky tř.11-13 D 31,8 mm, tl 2,6 mm | kus | 1 | 236 | 236
Odvzdušnění, stávající, přemístěno
51 | 923 | 230011069 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 108 mm, tl 5,0 mm | m | 10 | 193 | 1930
52 | 923 | 230120046 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 | m | 130 | 44.2 | 5746
53 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 2 | 2400 | 4800
54 | 923 | 230180040 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm | m | 24 | 98.9 | 2373.6
55 | 923 | 230180028 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm | m | 130 | 59.7 | 7761
56 | 923 | 230180072 | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm | kus | 29 | 262 | 7598
57 | 923 | 230200120 | Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 | m | 23 | 1410 | 32430
58 | 923 | 230200158 | Příplatek dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 100 | kus | 1 | 17300 | 17300
59 | 923 | 230220006 | Montáž litinového poklopu | kus | 3 | 128 | 384
60 | 923 | 230220016 | Montáž čichačky na plynovod ON 38 6725 DN 50 | kus | 1 | 334 | 334
Vyvedení signalizačního vodiče do poklopu
61 | Ply | MTZ990015 | Montáž izolace asfaltové | m2 | 2 | 85 | 170
62 | Ply | MTZ990012 | Montáž signalizačního vodiče | m | 150 | 10 | 1500
63 | Ply | MTZ 233025 | Montáž manžet a středících prvků | kus | 14 | 180 | 2520
64 | 923 | 230230018 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 | m | 130 | 12 | 1560
65 | 923 | 230220031 | Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 | kus | 2 | 250 | 500
|  | 25-M | Povrchová úprava strojů a zařízení |  |  |  | 659.6
66 | 925 | 250030002 | Okartáčování povrchů průmyslového potrubí do DN 150 ocelovým kartáčem | m2 | 4 | 51.6 | 206.4
67 | 925 | 250030102 | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů potrubí do DN 150 | m2 | 4 | 35.7 | 142.8
68 | 925 | 250030202 | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů potrubí do DN 150 | m2 | 8 | 38.8 | 310.4
|  | OST | Ostatní |  |  |  | 27200
69 | Ply | MTZ900101 | Výchozí revize | hod | 16 | 400 | 6400
70 | Ply | MTZ900105 | Změření skutečného stavu plynového zařízení | hod | 24 | 500 | 12000
71 | Ply | MTZ900011 | Plnění příslušným plynem | hod | 4 | 400 | 1600
72 | Ply | MTZ900104 | Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení | hod | 2 | 400 | 800
73 | Ply | MTZ900102 | Revizní kniha | hod | 16 | 400 | 6400
|  |  | Celkem |  |  |  | 519104.62

## 1. Rekapitulace rozpočtu - stan
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Oprava plynovodu pro objekt PEVNŮSTKA ve FN Olomouc
Objekt: F. Dokumentace objektů |  | Objednatel: FN Olomouc
Část: | Plynovod | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 11.3.2011
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV | 112880 | 287951.12 | 400831.12 | 62.0776 | 0
1 | Zemní práce | 13476 | 230443.87 | 243919.87 | 57.1149 | 0
469 | Stavební práce při elektromontážích | 0 | 16590.9 | 16590.9 | 4.8187 | 0
8 | Trubní vedení | 99404 | 40916.35 | 140320.35 | 0.14396 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 991.8 | 0 | 991.8 | 0.008 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 991.8 | 0 | 991.8 | 0.008 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 90081.7 | 90081.7 | 0.1215 | 0
23-M | Montáže potrubí | 0 | 90081.7 | 90081.7 | 0.1215 | 0
25-M | Povrchová úprava strojů a zařízení | 0 | 659.6 | 659.6 | 0 | 0
OST | Ostatní | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0
| Celkem | 113871.8 | 378032.82 | 519104.62 | 62.2071 | 0