zápis o tlakové ZKOUŠCE NA kanalizačním POTRUBÍ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Přítomní: | Objednatel: | Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | Prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel: | Dev Company s.r.o | p. Otto Műller |
|  | Provozovatel: | Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava |  |

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 2 o tlakové zkoušce na stavbě:  Fort Tafelberg, obnova jižního boku hlavního valu

II. POPIS ZKOUŠENÉHO ÚSEKU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------........................................................................................................................................................------------------------
Zkoušený úsek: Kanalizační přípojka – úsek od kanalizační šachty u vstupu do m.č. 13 po původní kanalizační šachtu areálu Fort Tafelberg.

Potrubí je z materiálu PVC KG DN 160

O celkové délce 48,3 m.

III. PRůBĚH ZKOUŠKY:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouška začala dne 10.11.2020 v 10,00 hod. a trvala včetně prohlídky zkoušeného úseku do 11,00 hod.

Zkušební přetlak na osazeném tlakoměru byl 30 kPa, povolený únik zkušební vody dle ČSN 75 6909 je 1,5 l.

Únik v průběhu trvání zkoušky byl 0,1 l.

IV. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkoušený úsek vyhovuje podmínkám ČSN 75 6909, ČSN EN 1610

V Ostravě, dne 12.12.2020

Podpisy:

......................................                     						.......................................

objednatel                  					                                          zhotovitel