zápis o tlakové ZKOUŠCE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Přítomní: | Objednatel: | Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | Prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel: | Dev Company s.r.o | p. Otto Műller |
|  | Provozovatel: | Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava |  |

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 1 o tlakové zkoušce na stavbě:  Fort Tafelberg, obnova jižního boku hlavního valu

II. POPIS ZKOUŠENÉHO ÚSEKU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------........................................................................................................................................................------------------------

Zkoušený úsek: Vodovodní přípojka – úsek od jižního boku hl. valu po původní areálovou přípojku

Potrubí je z materiálu PE 100 SDR 11 d32x3,7 s počtem armatur 1.ks

O celkové délce 48,3 m.

III. PRůBĚH ZKOUŠKY:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouška začala dne 11.11.2020 v 10,00 hod. a trvala včetně prohlídky zkoušeného úseku do11,00 hod.

Zkušební přetlak na osazeném tlakoměru byl 1 MPa, povolení pokles dle ČSN 75 5911 je 0 Mpa

Pokles v průběhu trvání zkoušky byl  0 MPa.

IV. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouška proběhla dle ČSN 75 5911 a zkoušené potrubí  tlakové zkoušce podle ČSN 75 5911.

V Ostravě, dne 12.12.2020

Podpisy:

......................................                     						.......................................

objednatel                  					                                          zhotovitel