**Zápis o zkoušce vodotěsnosti odpadního, připojovacího podle ČSN 75 6760**

|  |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Fort Tafelberg, obnova jižního boku hlavního valu |
| Označení úseku | Hlavní svodné potrubí po kanalizační šachtu |
| Adresa objektu | - |
| Investor (stavebník) | Fakultní nemocnice Olomouc |
| Sídlo investora | I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| Zodpovědný zástupce investora | Ing. Martin Říha |
| Generální dodavatel/objednatel | Dev company s.r.o. |
| Zodpovědný zástupce gen. dodavatele/objednatele | Otto Műller |
| Dodavatel vnitřní kanalizace | Dev company s.r.o. |
| Zodpovědný zástupce dodavatele vnitřní kanalizace | Otto Műller |
| Datum zkoušky vodotěsnosti | 11.11.2020 |
| Uzavírací balon - typ, číslo použitého balonu | Jumbo, typ 967 |
| Zkušební látka | voda |
| **Kóta hladiny vody v potrubí při zahájení zkoušky** | **m: 1 m od horní hrany potrubí** |
| Začátek zkoušky (dosažení zkušebního tlaku) | čas: 11:00 |
| Zahájení měření | čas: 11:10 |
| **Kóta hladiny vody v potrubí na konci zkoušky** | **m: 1 m od horní hrany potrubí** |
| Doba trvání zkoušky | min: 30 |
| Pokles hladiny | mm: 0 |
|  |  |
| **Výsledek zkoušky vodotěsnosti** | **VYHOVUJE** |
|  |  |
| Podpisy zodpovědných zástupců |  |
| Investor (stavebník) |  |
|  |  |
| Generální dodavatel |  |
|  |  |
| Dodavatel vnitřní kanalizace |  |