STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VÝDEJNU LÉČIV - PUŠKINOVA

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D. DOKLADY

SO 01 – VÝDEJNA LÉKŮ

PRŮKAZY TECH. PROSTŘEDÍ

DENNÍ OSVĚTLENÍ

INVESTOR							:	FN OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/06

MÍSTO  STAVBY					:	OLOMOUC, PUŠKINOVA 214/2

VYPRACOVAL						:	ING. P. NOVOTNÝ

SCHVÁLIL							:	ING. B. KLEČKA

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	ING. M. JANEČEK

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	ING. M. HERNÍK

POČET  STRAN					:	8											DATUM: 04/2009

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO				:	898-54892

ARCHIVNÍ  ČÍSLO					:	898-54892-04/01

VÝPOČET DENNÍHO OSVĚTLENÍ

- Úvod

Účelem posudku je zhodnotit denní osvětlení vytypovaných místností v nově zrekonstruované výdejně léku v areálu FN Olomouc. Modely místností pracovních prostor byly provedeny ve zjednodušených tvarech, tak aby se co nejvíce přiblížily ke skutečnosti.

- Normativní požadavky na úroveň denní osvětlenosti

Požadavky na přirozené osvětlení vnitřních prostor vycházejí z ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Normativní požadavky hodnoty činitele denní osvětlenosti vnitřních prostorů a jejich funkčně vymezených částí jsou stanoveny podle čl. 4.2.3 ČSN 730580 -1 a podle tab.1 ČSN 730580 - 1.

- Metoda výpočtu a zadané parametry

Výpočet oblohové složky činitele denní osvětlenosti byl proveden v souladu s ČSN 730580 za pomocí výpočetní techniky. Při výpočtu vnější odražené složky činitele denní osvětlenosti bylo použito metody mnohonásobných odrazů s numerickou integrací.

Hodnoty činitele denní osvětlenosti byly posuzovány na srovnávací rovině ve výšce 0,85 m v síti bodů dle ČSN 730580.

Hodnoty činitele odrazu světla hlavních povrchů místností byly zvoleny s ohledem na požadavky čl. 4.6 ČSN 730580

Terén před budovou dlažba a zeleň	rt = 0,10

Podlaha v místnostech	r = 0,30

Strop místnosti 	r = 0,70

Stěny místnosti	r = 0,50

- Vypočtené hodnoty

Vypočtené hodnoty minimálního činitele denní osvětlenosti, rovnoměrnost denního osvětlení a průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti pro pracovní prostory v srovnávací rovině jsou seřazeny v tabulce. Podrobné rozpisy výpočtů jsou přiloženy v Příloze.

Výsledky výpočtu

| Pracovní prostor | Minimální činitel denní osvětlenosti | Rovnoměrnost denního osvětlení | Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodejna personál 1.03 | 2,5 | 0,378 | 3,8 |
| Kancelář 1.06 | 2,5 | 0,547 | 3,3 |

- Hodnocení denní osvětlenosti

U vytypovaných posuzovaných pracovních prostor je splněna minimální hodnota činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezených částí dle  ČSN 730580 na třídu zrakové činnosti IV.

Prodejna personál 1.03:

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti Dmin=2,5 => 1,5 vyhovuje

Rovnoměrnost denního osvětlení 0,378 => 0,2 vyhovuje

Kancelář 1.06:

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti Dmin=2,5 => 1,5 vyhovuje

Rovnoměrnost denního osvětlení 0,547 => 0,2 vyhovuje