Technická zpráva

zhodnocení staveniště

Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, uprostřed areálu FN v Olomouci.

Pozemek určený pro stavbu se nachází v sousedství ulice I.P.Pavlova, která je hlavní nástupní osou do areálu. Parcela je v současnosti zatravněna a lokálně se zde vyskytuje výsadba mladých dřevin. V jihozápadní části plochy se nacházení tři bytové domy obdélníkového půdorysu, jejichž podélné osy jsou rovnoběžné s ulicí Brněnskou, což je různoběžné s osou ulice I.P.Pavlova.

Terénní profil pozemku se svažuje jednak souběžně s ulicí I.P.Pavlova a navíc také směrem jihozápadním od osy uvedené ulice. Tato zmíněná terénní profilace umožňuje vymezit zásobovací a manipulační prostor do zadní části stavby (kde má terén nejnižší úroveň) a napojit jej tak přímo na prostory centrálního příjmu s návaznými sklady. Uvedené skladovací prostory se tedy nacházejí, z pohledu ulice I.P.Pavlova, pod úrovní terénu. Plocha pro realizaci stavby je v současnosti nezastavěná, zatravněná.

urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

urbanistické řešení

Nová budova svým půdorysným tvarem reaguje na stávající zástavbu v okolí. Je situována jednak rovnoběžně s osou ulice I.P.Pavlova a je součástí uličního řádu, další existující zástavba je rovnoběžná s osou ulice Brněnské. Z tohoto důvodu má novostavba dvě podélné osy, které reagují na orientaci stávající zástavby. Převládající směr zástavby respektuje hlavní nemocniční komunikaci, pouze část třípodlažní hmoty se přiklání (avšak ne úplně) k sousední bytové zástavbě, která je orientovaná podél ulice Brněnské. Navržená budova se tak stává pojítkem mezi různorodou zástavbou v dané lokalitě.

Budova lékárny je tvořena dvěma hmotami. Nižší část, která je souběžná s ulicí I.P.Pavlova, má jedno nadzemní podlaží a je nedílnou součástí uliční fronty, navazuje na chodník a také na vozovku ulice. Je zde navržen hlavní vstup z ulice do prostoru výdejny, kde společně s léčivy bude v samostatné části také oddělení zdravotnických pomůcek. Prosklené průčelí běžící podél komunikace působí přirozeně a přehledně a zve kolemjdoucí k návštěvě. Kromě hlavního vstupu pro pacienty je v jednopodlažní části ještě boční vstup (od severozápadu), který je určen pro návštěvy vedení lékárny, neboť v sousedství tohoto vstupu jsou umístěny pracovny vedení lékárny.

Přízemní hmota výdejny navazuje na hlavní hmotu lékárny, která má tři nadzemní podlaží a jedno tzv. nulté, které je ve východní části nad úrovní terénu a jeho západní průčelí je naopak pod úrovní terénu.

V prvním podlaží je do této části pouze jediný vstup, a to z jihozápadního směru, který je určen pro zásobování lékárny HVLP, které budou dováženy v nákladních automobilech typu Ford Transit.

Další vstupy do objektu jsou umístěny v nejnižším podlaží. V severovýchodním průčelí je navržen vstup pro personál s návazností na šatny personálu. Zásobovací vstupy (příjem i výdej) jsou umístěny v západní fasádě stavby, kde je téměř podél celé délky objektu situována zásobovací rampa.

Plocha před rampou bude upravena pro otáčení vozidel a bude od okolního zvýšeného terénu oddělena opěrnou stěnou.

architektonické řešení

Objem budovy lékárny je tvořen dvěma hmotami. Hlavní hmotou je „zadní“ část, která má čtyři podlaží, z nichž jedno je při pohledu z ulice I.P.Pavlova podlažím podzemním. Půdorysný tvar hlavní hmoty reaguje, jak již bylo popsáno v předchozím odstavci, na situaci okolní zástavby. Půdorysný tvar stavby navzájem propojuje zde existující zástavbu. Ve vyšší budově je umístěno těžiště provozu lékárny, tj. laboratorní provoz a také centrální příjem a výdej léčiv. Tato část má jednoduchý funkční kompaktní tvar. Plné plochy fasády jsou propíchnuty okenními otvory pouze v místech, kde to je z hlediska provozu nutné. Okna jsou výrazným oživením fasádních ploch. V návrhu mají buďto kruhový, nebo oválný tvar. Tyto tvary symbolizují kruhové tablety nebo podélné, oválné ampule. Plášť této hmoty je navržen jako kontaktní zateplovací fasáda ve tmavě šedé barvě se světlou grafikou rostlin symbolizujících prapůvod farmacie.

Druhou hmotou stavby je přízemní protáhlá hmota, která je v prvním podlaží zaplněna převážně provozem výdejny. Její prosklené hlavní průčelí tvoří uliční čáru a provází kolemjdoucí podél celého objektu lékárny a po celou tuto dobu nabízí možnost vstoupit dovnitř.

Dvě odlišné hmoty umožňují, mimo jiné, zvětšení plochy lékárny v provozně nejexponovanějších patrech, což je přízemí a nulté podlaží. V přízemí tak vzniká variabilní vzdušný prostor výdejny a je zde také dostatek místa pro zázemí, které je optimálně umístěno v těsném sousedství výdejny.

Přízemní hmota je v našem návrhu podsklepena a v nejnižším podlaží nabízí dostatečný prostor pro skladování a také plochy nutné pro domovní techniku.

dispoziční řešení

- podlaží

Toto podlaží je nejnižším patrem budovy. Díky profilaci terénu v místě stavby je jihovýchodní část podlaží nad úrovní terénu, zatímco jeho severozápadní polovina je pod terénem. Nulté podlaží je podlažím provozním. V části, která je nad úrovní terénu je navržena zvýšená rampa, která tvoří venkovní nástupní plochu pro prostor centrálního příjmu a výdeje léčiv. V této části bude realizován hlavní tok zásobování budovy a také distribuce, zejména pro kliniky fakultní nemocnice. Uvnitř domu, mezi prostorem pro příjem a výdej je umístěna administrativní pracovna, společná pro oba úseky. V návaznosti na uvedené prostory jsou v tomto podlaží navrženy sklady o různých plošných výměrách. Tyto se nacházejí jak pod hlavní, čtyřpodlažní budovou, tak i pod plochou výdejny, která má pouze jedno nadzemní podlaží. Pod výdejnou jsou kromě ploch pro skladování navrženy také místnosti pro techniku.

Vstup pro personál je navržen ze severovýchodního průčelí. Na vstup navazují šatny s hygienickým zázemím, které jsou rozděleny dle pohlaví. Nalevo od vstupu pro personál je oddělení diagnostiky, které sestává ze dvou pracoven, jedné laboratoře a místnosti pro skladování.

V samotném prostoru výdeje je plocha vymezená posuvnou konstrukcí, za níž budou dočasně umístěny kontejnery s léčivy pro jednotlivé kliniky.

Ve středu půdorysné dispozice je navrženo schodiště, které propojuje všechna nadzemní podlaží. V zrcadle schodiště je umístěn výtah. Druhý výtah budovy se nachází přímo naproti. Tento výtah je výtahem nákladním a bude využíván také pro dopravu rozměrných laboratorních přístrojů.

- podlaží

První podlaží je nejfrekventovanějším patrem objektu lékárny. Plocha patra je shodná s nultým podlažím. Provozně je patro rozděleno na část provozní a na samotný provoz výdejny. Prostor výdejny se nachází v přízemní části, která lemuje chodník ulice I.P.Pavlova. Prosklené uliční průčelí kopíruje sklon terénu a fasáda vyrůstá z travnaté plochy před objektem. Transparentní fasáda nabízí průhled do interiéru výdejny po celé délce průčelí. Kolemjdoucí má dostatek času na to, aby zvážil návštěvu vnitřních prostor lékárny s ohledem na atraktivitu prostoru a nabídku sortimentu a služeb (délka prosklené fasády výdejny od dolního rohu po hlavní vstup je cca 25m, což představuje časově cca 30 vteřin). Hlavní vstup do výdejny je v horní třetině objektu (směrem od centra nemocnice) a je v místě, kde svažitý terén ulice výškově navazuje na úroveň podlahy lékárny. Prostor výdejny je rozdělen na následné části. V centru je místo vlastního výdeje, jehož kapacita je 5 výdejních míst. Za zády výdeje je skladovací a provozní zázemí. Napravo od vstupu je plocha pro konzultační prodej. Nalevo od vstupu je místo pro výdej zdravotnických pomůcek. V předprostoru výdeje ZP budou umístěny vitríny s vystaveným sortimentem. Součástí výdeje je také zkušební box a dva příruční sklady. Hlavní skladovací prostor ZP je v 0.-tém  podlaží.

V pravé části výdejny je navržen konzultační box pro komunikaci s pacienty.

Zázemí výdejny tvoří jednak sklady a také pracovny a zázemí personálu. V jihozápadní části půdorysu je umístěn vstup pro zásobování HVLP, na který navazuje zádveří a místnost příjmu. Samotný vstup je kryt přístřeškem, jehož součástí je prostor pro uskladnění použitých obalů. Z vnitřního zádveří je vstup nejen do místnosti příjmu, ale také do výdejny opiátů na levé straně. Na příjem navazují skladovací prostory.

Pracovny situované za konzultační částí výdejny jsou komunikačně propojeny chodbou, která končí u samostatného venkovního vstupu. Tudíž návštěvy k vedoucímu lékárny, jehož pracovna je v této části, mohou vstoupit přímým vchodem zvenku.

V levé části půdorysu (z pohledu od hlavního vstupu) je pracoviště galeniky, kde se připravují roztoky a masti, je zde také umístěna tabletovna. Součástí pracoviště je rovněž provozní zázemí (umývárny, pracovny).

Ve středu dispozice domu je hlavní komunikační uzel, který je tvořen schodištěm a dvěma protilehlými výtahy. V centrální části jsou navrženy také toalety pro personál a denní místnost, která je společná pro celé toto podlaží.

- podlaží

Ve druhém podlaží jsou umístěna dvě pracoviště. Je to pracoviště ředění cytostatik, na levé straně, a na straně pravé se nachází oddělení kontroly a také administrativně-provozní část. Ve středu dispozice patra je schodiště, výtahy a hygienické zázemí a denní místnost, která je společná pro obě pracoviště.

Zaměstnanci oddělení přípravny cytostatik se budou z občanských oděvů převlékat v centrálních šatnách, potom projdou na pracoviště. Pracovníci v místnostech třídy čistoty C a D prochází přes samostatné hygienické smyčky. Pracovníci v místnostech K smyčkou neprochází.

Místnost  přípravy je zařazena do třídy čistoty „D“. Pracovníci, kteří budou provádět manipulaci s koncentráty budou prostupovat přes druhý filtr. stupeň hygienickou smyčkou. Zde se převlečou do speciálních oděvů pro práci v podtlakových izolátorech. Součástí tohoto prostoru, který se z hlediska čistoty nachází ve třídě „C“ je situována úklidová místnost pro tuto zónu.

Cesta materiálu vede z místnosti příjmu 0.27. Tento prostor je manipulační a slouží pro příjem vstupních materiálů a expedici hotových cytostatik. Uskladněný materiál jde z místnosti 2.15 zbavený transportních obalů přes prokládací okno do místnosti 2.16 – přípravna navržená v třídě čistoty D. Podle typu cytostatik, dle příslušné receptury lékaře, je připraven soubor materiálů, bez zásahu do originálu balení. Takto připravený materiál je dopraven přes propust c/d do místností ředění cytostatik 2.17, třída čistoty C. Veškerá činnost s cytostatikem se realizuje v podtlakovém izolátoru v třídě čistoty A. Pracovník, oděný v kombinéze, manipuluje v izolátoru přes rukávce. Při tomto procesu nedochází ke kontaminaci oděvu.

Výstup hotových cytostatik prochází přes propust c/d na pracoviště kontroly, místnost 2.18 a následně přes sklad výdeje 2.19 na expedici. Odpadový materiál je plněn do plastového rukávce, je zatavený a z místnosti 2.17 je odvážený k likvidaci dle programu odpadového hospodářství FN jako nebezpečný odpad. Cytostatika, jako chemické látky se považují za karcinogeny. Manipulace musí být podřízena režimu správné lékárenské praxe dle vyhlášky 84/2008 Sb.

Součástí pracoviště je také dekontaminační místnost, studijní místnost a dvě pracovny. Prostor je vybaven potřebným počtem úklidových místností.

Na konci jižní části křídla je umístěno oddělení kontroly, jehož součástí je analytická laboratoř, fyzikální laboratoř a také místnost pro přípravu zkoumadel. Toto pracoviště je od zbytku patra odděleno prosklenou hygienickou smyčkou.

V sousedních prostorách jsou navrženy pracovny, je zde ekonomické oddělení a také jeho archiv.

- podlaží

Třetí podlaží je provozně rozděleno na část laboratorní – oddělení sterilní přípravy a na část technickou, na protější straně, kde celou plochu zaujímá domovní technika. Ve středu dispozice je knihovna, s níž sousedí kuchyňka, která je současně denní místností pro pracovníky třetího podlaží.

Naproti knihovny, přes chodbu je místnost pro úpravu vody a servrovna.

Uprostřed dispozice je schodiště, výtahy a toalety.

Pracoviště sterilní přípravy je od prostoru chodby odděleno prosklenou stěnou s dveřmi. Za vstupem je vnitřní komunikace, která je nástupním prostorem do všech částí pracoviště. V blízkosti vstupu je navržena pracovna a sklad sterilní přípravy.

Zaměstnanci oddělení přípravny sterilních léčiv nastupují na pracoviště po převlečení z občanského oděvu v centrální šatně v 0.NP směrem od hlavního schodiště a výtahu a vstupují do chodby zařazené do zóny se stupněm čistoty „K“ a dvojstupňového filtru č.m. 3.18 a 3.19, který je kombinován jako hygienická smyčka do prostoru čisté šatny č.m 3.20. Následně pak mohou vstoupit na pracoviště s třídou čistoty „C“ (přípravna) resp. s třídou čistoty „D“ pro pracoviště váhovny a mytí.

Materiál a suroviny jsou naváženy v optimálním sortimentu do místnosti č.m. 3.21, kde se materiál vybalí a dekontaminuje. Přes materiálovou propust č.m. 3.21b se suroviny a materiál převáží do váhovny č.m. 3.22. Po zpracování následuje propuštění materiálovou propustí k přípravě a rozplnění do sterilní části ve třídě čistoty „C“ č.m. 3.23.

Sklo prochází  přímo, resp. z příručního skladu č.m. 3.14, přes dekontaminační místnost č.m. 3.15 do prostoru čistého mytí č.m. 3.16. Po čistém omytí v automatické myčce je sklo a další nezbytný materiál sterilizován v prokládacím parním sterilizátoru, přes který je propuštěn do prostoru přípravy a rozplnění k dalšímu použití.

Hotový a uzavřený produkt zpracovaný v laminárních boxech prostoru rozplnění č.m. 3.23 je následně propuštěn přes dva průchozí parní sterilizátory, resp. prokládací propust do místa kontroly č.m. 3.24 a  následně výdeje č.m. 3.25.

konstrukční systém stavby

nosný systém

Nosná konstrukce byla navržena s ohledem na architektonicko dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet s nosnými obvodovými stěnami a vnitřními stěnami komunikačních jader.

# Založení objektu je navrženo na pilotách a základové desce tl. 300mm. Stropní desky jsou navrženy základní tloušťky 220mm, popř. rozšířené na 240mm z požárních důvodů.

# Zavětrování objektu je dostatečně zajištěno jednotlivými stěnami a stěnami kolem komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí.

# Spodní stavba je navržena jako „černá“ vana s hydroizolací z asfaltových pásů.

# Stavební jáma je navržena v půdorysné části jako otevřená svahovaná a v části u ulice I.P.Pavlova s pažením.  Zajištění stavební jámy je součástí stavebního objektu SO 02.

stropní desky

# Stropní desky jsme navrhli tl. 220mm (resp. 240mm v případě zvýšených požárních požadavků), která je zesílena v místě většího rozponu hlavicí tl. 400mm, resp. plochým průvlakem tl. 400mm ve stropu nad 3.NP.

# Strop nad 1. NP nižší části objektu a strop nad 3.NP je navržen jako spádovaný. Pro strop nad 1.NP nižší části objektu, kde se nachází výdejna léčiv, jsou navrženy ocelové nosníky profilů IPN400 na rozpon cca 11,35m osazených po 2,0m v 2,6% spádu. Nosníky budou na jedné straně osazeny na ocelové kotevní desky, které budou zabetonované do stěn a na opačné straně na ocelové sloupy IPN240 a 260. Přes ocelové nosníky je osazen spojitý trapézový plech TR 50/250x0,88 přes 3pole. Trapézový plech je navržen jako ztracené bednění pro železobetonovou desku tl. 100mm.  Strop bude natřen protipožárním nátěrem, který zajistí splnění požadavku na požární odolnost konstrukce R 30DP1.

# Desky budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B a KARI sítěmi. Smykovou výztuž tvoří třmínky svázané do armokošů. Horní povrchy desek budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení podlah uvedených ve stavební části projektu.

stěny

# Železobetonové stěny jsou navrženy v různých tloušťkách: suterénní obvodové stěny tl. 250mm, vnitřní a obvodové nosné železobetonové stěny tl. 220, 200 mm. Nadzemní obvodové stěny tl. 200mm ve vyšší části objektu jsou navrženy jako dodatečně zateplené. V nižší části objektu jsou v nadzemní části navrženy železobetonové monolitické stěny tl. 200mm s  tepelnou izolací tl. 200mm a dodatečně přibetonovanými zavěšenými železobetonovými monolitickými moniérkami tl. 150mm. Zavěšení moniérek je navrženo prostřednictvím atypických nosníků s přerušením tepelného mostu (např. Isokorb od fy. SCHÖCK) ze stěn, případně ze stropů. Vnější povrchová úprava moniérky je požadovaná jako pohledový beton. Spárořezy budou definovány architektem  v dalším stupni projektu

# Pro obvodové suterénní stěny je použit beton s 90-ti denní pevností. Pracovní záběry budou navrženy s ohledem na smršťování betonu. Maximální délka pracovních záběrů 12,0m. Časový odstup navazujícího pracovního záběru min. 3dny. Výztuž stěn je navržena pomocí vázané výztuže z oceli B 500B. Pro viditelné povrchy vybraných svislých železobetonových konstrukcí je požadován pohledový beton.

sloupy

# Jsou navrženy železobetonové monolitické průřezu 300x300mm, 300x400mm a 300x600mm. Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli B 500B.

# Ocelové sloupy IPN 180, 240,260 natřeny protipožárním nátěrem, který zajistí splnění požadavku na požární odolnost konstrukce R 30DP1. Svislé i vodorovné ocelové prvky vytvářející podpůrnou konstrukci pro fasádu musejí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm.

# Pro viditelné povrchy vybraných svislých železobetonových konstrukcí je požadován pohledový beton.

schodiště

Schodiště je navrženo tříramenné s monolitickými rameny. Ramena jsou navržena tloušťky 150 mm. V úrovni stropních desek a mezipodest budou ramena zmonolitněna prostřednictvím vyčnívající výztuže. Mezipodesty jsou navrženy monolitické, uložené na stěnu prostřednictvím vylamovací výztuže. Povrchová úprava bude tvořena polyuretanovou stěrkou (viz tabulky podlah).

rampa

Na objekt lékárny navazuje zásobovací rampa. Vzhledem k tomu, že horní povrch rampy je navržen bez povrchové hydroizolační stěrky, bude nutné horní povrch upravit zdrsněním při finální povrchové úpravě při betonáži desky rampy. Rampa je od objektu oddilatována a založena na základových pasech.

založení objektu

Dle inženýrsko-geologického průzkumu se pod vrstvou navážek mocnosti 0,6 až 1,5m nacházejí neogenní uloženiny, jejichž sedimentace spadá do pliocénu. Pliocenní sedimenty, které se ukládaly v prostoru Hornomoravského úvalu jsou velmi pestré litologické skladby (rychlé a nepravidelné střídání plastických jílů, písků, písčitých jílů a zpravidla křemitých štěrků)

Písčité, jílovito-písčité a jílovité polohy se v prostoru staveniště vyskytují jak horizontálně, tak i vertikálně zcela nepravidelně a ve vzájemném rozšíření jednotlivých zemin nebyla zjištěna žádná zákonitost.

V prostoru budoucího staveniště byly sondami statické penetrace ověřeny tyto základní typy zemin:

- jílovité hlíny polotuhé a tuhé konzistence třídy F6 středně plastické jako málo mocná poloha v přípovrchové vrstvě, v podloží navážek.

- Pliocenní plastické jíly tuhé, tuhé až pevné, pevné až tuhé a pevné třídy F8

- Pliocenní písčité jíly tuhé až pevné a pevné až tuhé třídy F4

- Pliocenní písky, jílovité písky a silně jílovité písky třídy S3, resp. S5

Základové poměry jsou hodnoceny jako složité.  Ustálená hladina podzemní vody dle IGP je cca na úrovni 222,4m n.m tzn. 1,0 až 2,0m pod základovou spárou desky tl. 300mm. Agresivita podzemní vody dle IGP je hodnocena jako střední XA2 dle ČSN EN 206-1.

Na základě vyhodnocení IGP jsme navrhli objekt lékárny založit na hlubinných vrtaných plovoucích pilotách a na základové desce tl. 300mm. Piloty jsou navrženy na druhý mezní stav na sedání do 10mm. Piloty jsou navrženy průměru 620mm a 900mm. Dimenze pilot – průměr a délka jsou navrženy na působící zatěžovací účinky. Piloty budou vyztuženy armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. Spodní stavba je navržena jako „černá“ vana s asfaltovými hydroizolačními pásy.

Receptura betonu by měla obsahovat zcela nezbytné, pokud možno co nejmenší množství cementu. Základová deska a obvodové podzemní stěny budou navrženy z betonu s 90-ti denní pevností.

Zásobovací rampu jsme navrhli založit plošně na monolitických základových pasech š=0,5, 0,8m s podbetonováním z prostého betonu. S předpokladem dle IGP, že pasy budou založeny převážně v jílovitých hlínách třídy F6, resp. plastických jílech třídy F8 s doporučenou hloubkou založení 1,6m. Základovou spáru převezme geolog. Po začištění základové spáry rampy drobnými mechanismy, případně ručně  je nutné co nejdříve provést podkladní betony.

Zásobovací rampa je od objektu lékárny oddilatována.

stavební řešení

Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními a 1 částečně zapuštěným podzemním podlažím. Celková délka spodní stavby je cca 42,0 metrů, šířka suterénu je cca 29,5 metrů. K objektu přilehá zásobovací rampa a vnější opěrná stěna. Obdélníkový půdorys nadzemních podlaží je cca 42,0x13,0m.

svislé výplňové konstrukce a příčky

Zděné příčky jsou navrženy kolem hygienických bloků a v technickém zázemí. Jedná se o keramické příčky systému Porotherm 17,5. V 0.-tém podlaží jsou navíc použity nenosné příčky Porotherm 24 v místech, kde je požadována požární odolnost příčky 180min.

V čistých provozech cytostatik a sterilní přípravy budou použity tzv. pharma příčky, které jsou součástí PS.01 Technologie laboratoří.

Ostatní příčky oddělující mezi sebou jednotlivé pracovny, laboratoře a místnosti zázemí jsou navrženy jako sádrokartonové příčky. Ve vlhkých prostorách je použit vlhkovzdorný sdk.

Sádrokartonové příčky mají zdvojené opláštění sádrokartonovými deskami (např.Rigips) – 2xR12,5. Vzduchová vrstva uvnitř příček tl. 100 mm je vyplněna vloženým akustickým pohlcovačem z minerálních vláken. Pokud není v projektu uvedeno jinak, je u sádrokartonových příček požadován minimální akustický útlum R´w= 45 dB. Současně se vložená izolace podílí na celkové požární odolnosti příčky, která tak pro splňuje požární odolnost EI60. Příčky, které musejí splňovat přísnější požadavky akustické či požární, jsou popsány poznámkami ve výkresové dokumentaci, v takovém případě lze pro zajištění lepších parametrů použít na opláštění sádrovláknité desky (např. Rigidur) namísto sádrokartonových.

V objektu jsou také navrženy sádrokartonové předstěny na celou výšku místnosti vymezující buď instalační prostor na stěnách chodeb nebo prostor pro zapuštění splachovací nádržky toalety či výlevky.

Jsou popsány v legendách značení ve výkresech. Jedná se o předstěny s nosným systémem z ocelového pozinkovaného sádrokartonového roštu (CW a UW profily), opláštění je dvojité sdk deskou, bez tepelné izolace. Ve vlhkých prostorách je použit vlhkovzdorný sdk. V půdoryse zakótovaná nebo v poznámkách uvedená tl. předstěny znamená odsazení předstěny před zděnou nebo železobetonovou stěnu.

hydroizolace stavby

Hlavní hydroizolace spodní stavby je na kótě -4,090, což odpovídá 224,61 m n.m. Hladina podzemní vody byla v sondě SP-2 zaměřena dne 1. 6. 2012 v hloubce 3,6 m p. t., tj. na kótě 222,40 m n. m. V sondě SP-1 hladina podzemní vody zaměřena nebyla, neboť otvor penetrační sondy se již v průběhu vytahování penetračního soutyčí sevřel. Podzemní vodu ale s ustálenou hladinou v úrovni okolo 3 m až 4 m p. t. lze dle geologického průzkumu očekávat v prostoru celého dotčeného staveniště. Na lokalitě může být vyvinuto i několik zvodnělých horizontů s vlastní výtlačnou hladinou.

Hladina podzemní vody může v srážkově vydatných obdobích kolísat. V případě, že se hladina spodní vody dostane na úroveň 3m pod terénem, bude již tato izolace v podmínkách tlakové vody.  Z tohoto důvodu je navržena hydroizolace spodní stavby ze dvou asfaltových pásů (např. Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral) uložených na penetrovaný podkladní beton. Pro ochranu hydroizolace před jejím poškozením při vázání výztuže základové desky je na hydroizolaci navržena krycí vrstva betonu tl.50mm. Detaily a spoje budou pod úrovní 225,0 m n.m. řešeny do podmínek tlakové vody, nad touto úrovní pak v prostředí zemní vlhkosti. Spodní dojezd výtahů bude navíc proveden z vodostavebního betonu.

Hydroizolace z asfaltových pásů je natavena i na obvodovou železobetonovou stěnu tl. 250mm, následovat bude tepelná izolace XPS tl. 200mm, na ni nopová fólie s výškou nopu 20mm a geotextilie gramáž 300g/m2. Hydroizolace vč. extrudovaného polystyrenu je vždy vytažena min 500mm nad úroveň upraveného terénu.

Toto řešení zajišťuje současně ochranu proti radonu.

drenáž

Kolem objektu je u jeho paty navržen drenážní systém. Jedná se o 2 větve z perforovaného potrubí PVC DN125, které budou zaústěny do průlezné kanalizační šachty DN1000 (viz část SO 05 výkresové dokumentace). V nejvyšším bodě je umístěna průlezná betonová šachta  DN1000, v lomových bodech jsou pak umístěny revizní šachty z PVC DN300. Všechny šachty jsou opatřeny betonovým poklopem.

Drenáž je uložena ve spádu 0,5% na prefabrikovaných betonových tvarovkách v kamenivu fr. 16-32 (vrstva min. 300mm nad drenáží), obaleného v geotextilií, která brání zanášení drenáže. Dno potrubí musí být uloženo min. 200mm pod úrovní hydroizolace. Před zasypání drenážního potrubí bude projektant (atelier-r) přizván ke kontrole.

Tvarové a rozměrové řešení kontrolních a čistících šachet viz následující obrázek (viz. také publikace Spodní stavba – Dektrade 03/2009).

konstrukce střechy

Na hydroizolaci střech je vždy navržena folie z měkčeného PVC. Folie na střeše je chráněna také geotextilií v gramážích popsaných ve skladbách střech. Pro spojování folií musí být vždy použity zdvojené spoje. V ploše střechy je hydroizolace zajištěna proti sání větru přitěžovací vrstvou z kačírku nebo substrátu pro extenzivní zeleň. Tloušťky přitěžovacích vrstev a jejich rozsah jsou vyznačeny na výkrese střechy.

Na hydroizolaci střechy uloženou pod přitěžovací vrstvou bude po obvodu střechy napojelna hydroizolační folie z měkčeného PVC s výztužnou polyesterovou mřížkou odolná proti účinkům UV záření,tl.1,5mm (např. Dekplan 76).

Pro montážní kotvení svislé folie jsou vytvořeny železobetonové atiky, na něž se bude folie mechanicky kotvit pomocí vodorovných pásků z poplastovaných plechů. Plechy budou mechanicky kotvené do železobetonu a hydroizoalce k nim bude natavena. Na vnějším líci atiky je folie natavena na poplastovanou závětrnou lištu (prvek K/01). Hydroizolace je vždy vytažena min 150mm nad rovinu střechy.

Všechny části stavby budou zastřešeny střechou s příčným spádem min. 2,6%. Střešní roviny jsou vyspádovány do vyhřívaných vpustí. Na objektu se objevuje několik skladeb střešních konstrukcí – viz. výkres a.1.6 půdorys střechy. Skladby střech jsou následující (podrobné specifikace jsou uvedeny v příloze výkresové dokumentace a.1.27 tabulky skladeb střech):

Skladba střechy S1:

- extenzivní zeleň

- vegetační substrát pro suchomilné rostliny (100mm)

- filtrační geotextilie ze 100% PP, 200g/m2

- drenážní nopová fólie s perforací na horním povrchu, výška nopu 20mm

- separační geotextilie ze 100% PP, 300g/m2

- hydroizolační fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy, tl.1,5mm

- separační geotextilie ze 100% PP, 300g/m2

- perimetrové desky z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou (80mm)

- tepelně izolační desky EPS 100S stabil (130mm)

- SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou

- penetrační emulze

- beton tř. C25/30, síť KARI 100/100/8mm (50mm)

- trapézový plech, výška vlny 40mm, beton tř. C25/30

- ocelové nosníky I380

- po obvodu bude vegetační substrát nahrazen kačírkem fr.16-32mm (100mm)

Skladba střechy S2:

- prané říční kamenivo fr. 16-32mm (60-100mm, lokálně doplněny betonovými dlaždicemi)

- ochranná geotextilie ze 100% PP, 500g/m2

- hydroizolační fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, tl. 1,5mm

- separační geotextilie ze 100% PP, 300g/m2

- tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (240m)

- SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou

- penetrační emulze

- železobetonová nosná konstrukce stropu ve spádu (220mm)

Skladba střechy S3:

- dlažba na podložkách

- v místě podložek ochranná geotextilie ze 100% PP, 500g/m2

- hydroizolační fólie z PVC-P určená pod zatěžovací  vrstvy, tl. 1,5mm

- perimetrové desky z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou (80mm)

- tepelně izolační spádové klíny  EPS 150S stabil (60-190mm, průměr 120mm)

- SBS modifikovaný asfaltový pás

- penetrační emulze

- železobetonová nosná konstrukce stropu ve spádu (220mm)

Skladba střechy S4:

- hliníkový lamelový rošt (viz prvek Z/04)

Na střeše je navržen bezpečnostní záchytný systém. Jeho kotevní body včetně jejich označení jsou vyznačeny ve výkresu střechy. Technická zpráva záchytného systému je přílohou této zprávy.

konstrukce podlah

Skladby podlah jsou podrobně popsány v příloze výkresové dokumentace a.1.16 tabulka podlah. Skladby podlahy na terénu mají celkovou tloušťku 140mm, skladby podlah v horních podlažích mají tloušťku 100mm.

Materiály soklů jsou popsány i s výkazem jejich délek také v tabulce podlah. Ve většině případů je sokl tvořen hliníkovým profilem L 80/20mm, tl.2mm.

Nášlapné vrstvy jsou rozlišeny dle funkce a provozu místnosti. Ve skladech je navržena betonová podlaha opatřená samonivelační epoxidovou stěrkou. V pracovnách a laboratořích jsou navrženy homogenní vinylové podlahy s polyuretanem. Na chodbách, toaletách a hygienických místnostech je navržena polyuretanová litá stěrka, ve výdejně léčiv a v navazujících místnostech zázemí je pak navržena kaučuková podlaha. V čistých provozech cytostatik a sterilní přípravy stavba připraví pouze podklad zakončený anhydritovou mazaninou, na který bude položena podlaha určená do čistých prostor, která je součástí dodávky PS.01 technologie laboratoří.

Ve všech prostorech musí podlahy spadat do třídy reakce na oheň nejhůře Cfl.

Všechny podlahové konstrukce musí být oddilatovány od obvodových svislých konstrukcí polystyrenem tl.10mm. Podlahy o rozměrech větších než 5m musí být dilatovány i v ploše. V místě styku dvou různých podlahových materiálů bude umístěna přechodová podlahová hliníková lišta.

Konkrétní barevnost a strukturu jednotlivých povrchů upřesní architekt (atelier-r) dle vzorkovníku na stavbě.

Ve sprchových koutech je třeba pod finální nášlapnou vrstvu aplikovat hydroizolační nátěr vytažený na stěny až k podhledu. PVC ve sprchových koutech bude v protiskluzném provedení.

S ohledem na použití vytápěných podlah v prostoru oficíny je doporučená hodnota tepelného odporu konstrukce nad podlahovým topením do cca. 0,15m2K/W.

úpravy vnitřních povrchů stěn

Vybrané (dle popisu v tabulce místností na jednotlivých výkresech) nosné železobetonové konstrukce budou v interiéru zachovány jako pohledové. Všechny tyto části budou podobného vzhledu, bednění bude ze systémových desek, nových, se zkoseným ukončením (lištou) a před prováděním zkontrolovaných, zda nejsou poškozené. Nebude provedena finální stěrka, pouze uzavírací penetrační bezbarvý hydrofobizační nátěr. Před provedením konstrukcí dodavatel vypracuje výkres skladby bednění a provede zkušební vzorek (např. část stěny výtahových šachet) pro odsouhlasení řešení objednatelem a architektem (atelier-r)!

Pro pohledový beton se požaduje plynulá křivka zrnitosti, nižší vodní součinitel (do 0,5), stejný druh a obsah cementu, použití menších frakcí kameniva pro jednolitost. Receptura bude zpracována odborným pracovištěm se zkušeností s přípravou pro pohledový beton. Povrch betonu: hladký, max. průměr pórů 15 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy. Pórovitost se určuje na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky reprezentativních plochách.

Doporučuje se, aby kritéria kvality povrchu, pórovitosti, struktury a stejnobarevnosti a způsob jejich kvalitativního hodnocení byly sjednány mezi investorem a zhotovitelem na základě zkušebních ploch. Při výrobě zkušebních ploch, stanovení a hodnocení jednotlivých kritérií je doporučeno vycházet z Technických pravidel ČBS 03 „Pohledový beton“.

Zděné a sádrokartonové příčky a nepohledové betonové stěny budou povrchově upraveny sádrovou omítkou vyhlazenou, spáry v místech styku omítky s pohledovým betonem budou provedeny jako trvale pružné, spáry mezi dvěma navazujícími různými stavebními konstrukcemi budou ošetřeny vložením dvojité perlinky do omítky. Na WC a v sociálním zařízení budou stěny po úroveň podhledu opatřeny keramickým obkladem

Stěny budou za umyvadly opatřeny vodovzdorným a otěruvzdorným omyvatelným nátěrem v šířce 1m do výšky 2m, stejný nátěr bude použit i za kuchyňskými linkami. V prostorech, kde je z hygienických důvodů nutnost umožnit čistitelnost prostor budou stěny opatřeny omyvatelnou barvou. Místnosti, ve kterých budou použity tyto povrchové úpravy, jsou specifikovány v tabulkách místností na jednotlivých výkresech.

Prostory s čistým provozem budou vytvořeny samostatným systémem pharma příček a pharma podhledů, které zajišťují snadné čištění a sterilitu jednotlivých prostor. Tyto prvky jsou součástí provozního souboru PS 01 Technologie laboratoří.

podhledy

Podhledy jsou navrženy v celém objektu s výjimkou oficíny, skladů a technických prostor. Prostor podhledu bude řešen následně – povrchy stěn nad podhledem budou obloženy sádrokartonem až pod nosnou desku stropu. Zděné stěny budou nad úrovní podhledu opatřeny hrubou omítkou, betonové konstrukce budou opatřeny uzavíracím nátěrem – hygienické zakrytí zděné konstrukce.

Příčky jsou vytaženy až ke stropní konstrukci – akustické, požární oddělení – a to včetně prosklených a sádrokartonových příček. V případě prosklených příček se v části nad podhledem jedná o sdk konstrukci splňující akustické a požární vlastnosti dané příčky.

Povrchová úprava vícevrstvý omyvatelný nátěr.

Sádrokartonový podhled / vlhkovzdorný sádrokartonový podhled:

Použit v prostorech komunikací, toalet a výdejny léčiv. V prostoru chráněných únikových cest musí tento podhled splňovat požadavky na oboustrannou požární odolnost EI30/DP1. Podhled je zavěšený sádrokartonový, těsný, bezesparý; složený ze spodní konstrukce v jedné úrovni vzájemně se křižujících CD profilů (hlavní a montážní profily) 60 x 27 x 0,6 mm  (ocelová kce. žárově pozinkovaná). Opláštěný sádrokartonovými deskami.

Dodávka je včetně závěsného systému (kotveného do stropní železobetonové konstrukce), včetně mechanického kotvení a kotevních prvků; včetně systémového řešení objektových dilatací. Vzdálenost závěsů je závislá na druhu opláštění a výše zmíněných požadavcích. Dodávka bude včetně tmelení po obvodu akrylátovým tmelem, včetně tmelení pracovních spár mezi deskami sádrokartonu plnící a vyrovnávací stěrkovou hmotou pro vyhlazení spár sádrokartonů pod nátěry, s vložením zpevňující pásky. Nedílnou součástí konstrukce podhledu jsou také sádrokartonové konstrukce pro zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu, případně při návrhu podhledu v části místnosti. Požadavky na tuto boční SDK konstrukci jsou shodné s požadavky na daný podhled. Součástí dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod..).

Součástí podhledů jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností (rámy, začištění, kotvení apod.) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, požárním klapkám apod.

Samonosný podhled:

Sádrokartonový podhled u výsuvných vrat vedoucích na zásobovací rampu bude proveden jako samonosný, tj. pnutý mezi stěny (popř. podpůrné ocelové konstrukce) lemující hlavní komunikaci tak, aby žádná konstrukce podhledu nebyla v kolizi s vraty zasouvajícími se nad rovinu podhledu, tento podhled bude osazen min. v rozsahu 8m2 u obou vrat, celková plocha v 0.podlaží tedy 16m2, např. podhled D131 od fy Knauf.

Rastrový podhled:

Použit ve většině prostor mimo komunikace a čisté provozy, především prostorech pracoven a laboratoří. Jedná se o symetricky umístěné podhledy z tvrdých minerálních desek (složení: minerální vlna, jíl, škrob) s mikroperforací, o rozměru 600/600/15 mm s povrchovou úpravou disperzní barvou v odstínu bílá obdobná RAL 9010, se zdola viditelnými lištami kovové nosné konstrukce, v provedení hran VT-polozapuštěná hrana. Viditelná šířka profilu je ve standardní velikosti 24 mm.

vnitřní výplně otvorů

Dveře:

Dveřní výplně jsou podrobně popsány v tabulce dveří (příloha a.1.14). Vnitřní otvíravé dveře mají výšku 1970 mm, šířku 700, 800 a 900mm. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou specifikovány v půdorysech požárně bezpečnostního řešení. Posuvné dveře mají standardní výšku 1970mm, šířku 700, 800, 900 a 1200mm a budou osazeny do typového stavebního pouzdra s ocelovou zárubní (např. od fy Hörmann).

Obecně se jedná o plné, hladké sendvičové dveře, vyplněné minerální vatou nebo dřevotřískovou vložkou opláštěnou z obou stran ocelovým plechem tl.1,0mm s povrchovou úpravou matně lesklým hladkým práškovým nástřikem v odstínu dle projektu interiéru (typ dveří např. od fy Hörmann).

Zárubně jsou, pokud není v tabulkách uvedeno jinak, ocelové zárubně pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby. Dveřní křídla jsou opatřena stavěči dveřního křídla, dveřní zarážkou, podlahovými samozavírači, u dvoukřídlých dveří koordinátorem zavírání dveřních křídel atd.

Dveřní kování je v provedení broušené nerezi s kulatou rozetou, např. typ M&T Lusy.

Požadavky na požární odolnost dveří jsou popsány v půdorysech stavební a požární části.

Akustické parametry dveří běžných pracoven a laboratoří jsou 32 dB, zvuková neprůzvučnost u dveří do zvukově exponovaných provozů je až 57dB.

Dveře, resp. prosklené příčky, na chodbách jsou řešeny formou hliníkových rámových prosklených stěn.

venkovní výplně otvorů

Okenní výplně:

Ve fasádách jsou osazena fixní kruhová okna průměru 1000 a 1400mm. Dále pak podélná okna výšky 1200mm s půlkruhovým ostěním, do kterých jsou vloženy svislé příčky, mezi něž jsou vložena výklopná obdélníková okna. Okna jsou osazena v hliníkovém rámu se vzhledem strukturální fasády, zasklení izolační bezpečnostní dvojsklo, tvar nestandardní.

Prosklené okno je koncipováno jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková konstrukce s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Kování a pohyblivé mechanismy budou splňovat požadavek na antikorozi dle evropské normy EN 1670:2007, zatřídění v nejvyšší třídě č.5. Zpracovatel doloží certifikátem systému. Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle  ČSN 73 0540-2, kde jsou stanoveny požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. Veškerý kotevní materiál ve styku s hliníkovými profily bude v nerezi A2. Osazení na stavební konstrukce bude provedeno v souladu s TNI 746077, tj. provedení veškerých předepsaných úrovní těsnění, připojení a provedení připojovací spáry.

Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG

Zasklení atypicky tvarovaným izolačním dvojsklem, vnější číré sklo tl.6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug=1,1, např.: Cool-Lite SKN 174,  sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r). Skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1. Protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout hodnot např. 32-38 dB.

Výsuvná vrata:

Automatická sekční vrata s integrovaným dveřním křídlem. Ocelový plech bude povrchově upraven barevným nástřikem. Do vrat je osazeno dveřní křídlo v úhlové zárubni z pozinkované oceli. Vrata vyrobená na míru stavebního otvoru, budou při svém pohybu vyjíždět nad podhled. Bližší specifikace viz prvek Z/09 v tabulce zámečnických výrobků.

Dveře:

Vnější dveře jsou řešeny formou hliníkové rámové konstrukce, do které je osazeno sendvičové dveřní křídlo s jádrem z masivního dřeva oboustranně opláštěného hliníkovým plechem s povrchovou úpravou barevným nástřikem (konkrétní odstín RAL určí dle vzorníku architekt- atelier-r). Součástí dveří je jeden nebo dva boční prosklené světlíky (např. Lignum Alu Flat od fy JOSKO). Celá stěna musí splňovat U=1,1 W/m2.

fasáda

Fasády čtyřpodlažní části objektu budou provedeny z kontaktního zateplovacího systému s finální stěrkou v tmavé barvě, která bude nanesena na světlý podklad s nálepkami, které ponesou grafiku s motivy bylin, které tak budou připomínat původ celé farmacie. Nálepky budou po nanesení svrchního nátěru slepeny a vznikne tak dvoubarevná fasáda F1.

Fasády v části oficíny jsou tvořeny pohledovou železobetonovou moniérkou (F2) a prosklenou fasádou do ulice I.P.Pavlova (F3). Dále jsou na objektu použity v menších výměrách podružné fasády tvořené klasickým kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou – otevřený prostor pro umístění chladících jednotek vložený do strojovny VZT ve 3.podlaří je obklopen stěnami, které jsou ošetřeny fasádou F4, části fasády F1 navazující na výsuvná vrata u zásobovací rampy pak nahrazuje fasáda F5.

Fasáda F1

Stručný popis skladby

- finální organická omítka antracitově černá, barevný odstín dle  StoColorSystem  37101 se stupněm odrazivosti světla (HBW) 8. Na omítku je aplikován finální teplo reflektující nátěre (ve stejném odstínu, a s použitím pigmentů NIR), odrážející velkou část sluneční energie v rozsahu blízkém infračervenému záření, čím dochází ke  snížení povrchové teploty fasády.

- certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální izolací tl.200 mm a organickou armovací stěrkou dle dolu uvedených požadavků. V soklové části je použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s perimetrickým polystyrenem tl.200 mm pro soklovou část (sokolová deska) a organickou armovací stěrkou dle dolu uvedených požadavků a se zvýšenou mechanickou odolností. KZS musí být chráněn vůči odstřikové vodě systémovým řešením s potěrovou hydroizolací

- systémová penetrace podkladu

- podkladní konstrukce

Provedení finálního povrchu s aplikací dekorativních motivů

- před aplikací finální omítky se na zastěrkovanou plochu KZS nalepí krycí polepy s dekorativním motivem

- následně se aplikuje finální omítka a před zavadnutím omítky se polepy odstraní. Případné vady vzniklé odtržením pásky nutno zapravit.

- následně se na tmavý povrch fasády nanese finální teplo reflektující nátěr

- a dekorační prvky (místa kde není finální omítka) se ochrání krycím nátěrem

Požadavky na kontaktní zateplovaní systém:

Všeobecné podmínky pro výběrové řízení:

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS uvedených v projektu a technické zprávě.

Právní předpisy:

Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně A2-s2,d0 a v soklové části s použitím EPS minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1. a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti hmot. Zateplovací systém musí splnit požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB.

Podmínky provádění:

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.

Odolnost proti vzniku trhlin:

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny.

Povrchová úprava:

Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou zrnitosti 2mm obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd<0,2m (EN ISO 7783-2).

Z důvodu použití tmavého odstínu je nutné na finální omítku aplikovat finální teplo reflektující nátěre (s použitím pigmentů NIR), odrážející velkou část sluneční energie v rozsahu blízkém infračervenému záření, čím dochází ke snížení povrchové teploty fasády.

Stupeň odrazivosti světla:

Je zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 20% (barevný odstín dle  StoColorSystem  37101  se stupněm odrazivosti světla HBW 8) a proto  musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek za kterých může být aplikován.

Amovací síťovina:

Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s apretací  proti zásadám, s gramáží min. 155g/m2 a pevností v tahu min1750 N/50mm dle ČSN EN 13496.

Podklad:

Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901

Izolace:

izolace z minerálních desek dle ČSN EN 13162 s podélným vláknem s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D=0,037 W/mK a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. Pro soklovou část do výšky 0,5 m bude použitý perimetrický polystyren – soklové desky.

Izolace sokové části s perimetrickým polystyrenem:

Pod úrovní terénu bude izolant přilepen hydroizolační systémovou stěrkou s přísadou cementu a s odolností vůči vodě. Po přilepení izolantu bude provedeno utěsnění povrchu izolantu toutéž hydroizolační systémovou stěrkou s vložením armovací síťoviny.

Založení KZS:

V místech založení systému nad terénem bude provedeno založení s použitím zakládací systémové soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tloušťky 1,5 mm a na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou lištou a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na omítce.

Hmoždinky:

V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu. Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou tloušťky 25 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž.

Napojení klempířských prvků:

Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení.

Upevnění břemen:

Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky tlaku musí být min. 25kN/podložku. Okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky v tlaku min. 4kN/podložku a odolnost proti vytažení min. 0,8kN.

Demontáž lešení:

Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z pěnové hmoty a následně provedena povrchová úprava.

Poznámky:

- musí být použit certifikovaný systém ve všech vrstvách, s použitím všech příslušenství.

- dodávka musí zahrnovat všechny systémové komponenty jako jsou : soklové lišty, vymezující podložky, spojky, zatloukací nebo šroubovací hmoždinky, rohové profily plastové, okenní profily (ukončovací, parapetní, s okapničkou a další), dilatační profily a ostatní systémové komponenty

- V oblasti soklu bude zateplovací systém doplněn o hydroizolační nátěr, který systému zajistí odolnost proti odstřikující vodě. V případě, že zateplovací systém bude aplikován se zakládací lištou, bude použita systémová zakládací lišta z protlačovaného eloxovaného hliníku o tl. 1,5 mm a na tuto zakládací lištu bude použit profil, který zajišťuje dilataci zakládací lišty od omítky a brání praskání omítky v místě styku zakládacích lišt.

- systém musí být prováděn dle technologických pravidel a platných ČSN

- všechny vrstvy budou prováděny dle technologických pravidel a platných ČSN.

- Systém ETICS musí splňovat požadavky Cechu zateplování budov pro kvalitativní třídu A

Fasáda F2

Betonáž železobetonových monolitických prvků bude realizována ve dvou krocích, v první fázi budou vybetonovány nosné prvky objektu, do kterých budou před betonáží osazeny stěnové a stropní nosníky moniérky s přerušením tepelného mostu (např. Shock Isokorb). K nosným obvodovým stěnám budou dále připevněny nerezové kotvy pro vynesení tepelné izolace, které slouží současně pro přikotvení pohledové železobetonové venkovní moniérky (větrné spony). Pohledová železobetonová moniérka bude vybedněna v pravidelném rastru bednění (konktrétní rastr dle požadavků architekta) z variabilního systémového bednění (např.VARIO od fy PERI) a bude vybetonována ze samozhutnitelného betonu třídy C30/37 XC4, XF1 s vloženou výztuží na vnitřní i vnější straně (bližší specifikace viz kontrukční část). Pohledový beton moniérky bude uzavřen bezbarvým vodoodpudivým nátěrem.

Technické parametry – požadavky: Povrch betonu: hladký, max. průměr pórů 15 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy. Pórovitost se určuje na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky reprezentativních plochách. Struktura podle ÖNORM B2211 třída S2.

Přesnost provedení: Rovinatost železobetonových pohledových ploch bude posuzována podle DIN18202, tab. 3, řádek 6,7 – stěny a stropy s konečnou úpravou.

Požadavky na vzhled povrchu se budou posuzovat podle normy ÖNORM B2211 (Beton und Stahlbetonarbeiten - Werkvertragsnorm), provedení se vyžaduje v nejvyšší jakosti podle této normy.

Barva: Beton rovnoměrně šedivě zbarven. Stejnobarevnost směsi dle téže normy třída F2: nejsou přípustná zbarvení ploch rzí, různorodostí pláště bednění, následným opracováním nebo stěrkováním betonu, přísadami různého původu, jakož i různobarevné pruhy, zbarvení poukazující na různé druhy cementu nebo cementy různého původu nebo přísady do betonu.

Povrchová úprava: Pohledový beton NENÍ možné nahradit omítáním nebo přestěrkováním betonu. Povrch bude omyt tlakovou vodou a naimpregnován disperzní impregnací. Následně bude proveden finální lazurovací nátěr. Povrchová úprava v interiéru a v exteriéru se bude lišit odstínem, bude upřesněno v průběhu zpracování realizační projektové dokumentace.

Fasáda F3

Fasádní stěna je koncipována jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková fasáda na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Slitiny hliníkových prvků AlMgSi 0,5F22 ve skupině materiálů dle požadavků na hliníkové profily - ČSN EN 12020 ze slitiny EN AW-6060 T66. Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle ČSN 73 0540-2, kde jsou stanoveny požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. Svislé i vodorovné ocelové prvky vytvářející podpůrnou konstrukci pro fasádu musejí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG.

Do fasády jsou vloženy otvíravé dveře (viz prvek Td.P/089).

- materiál izolátorů tep. mostů: ABS (pro standardní konstrukce), Eleastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu)

- materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP

- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), konkrétní odstín dle architekta (atelier-r)

- skupina materiálu rámů: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2

- skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1

- protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)

Zasklení: atypicky tvarované bezpečnostní izolační dvojsklo, vnější lepené bezpečnostní sklo tl.2x6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x6mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug=1,1, např.: Cool-Lite SKN 174,  sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).

Prosklené dveře ve fasádě a prosklené stěny s prosklením níže než 800mm nad podlahou, zasklené čirým bezpečnostním sklem mají ve výši 900 mm a zároveň ve výši 1500 kontrastní značení formou pruhu ze značek o průměru 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm jasně viditelnýchi proti pozadí, jako upozornění pro slabozraké osoby

V patě prosklené fasády je na výšku přilehlé exteriérové skladby snížena tloušťka tep.izolace, která bude v tomto místě chráněna hliníkovým plechem. Tento prvek tl. 1mm, RŠ 300mm, celková délka 50m je součástí dodávky prosklené fasády.

Fasáda F4 a F5

Jedná se o kontaktní zateplovací systém obdobný jako u fasády F1 a budou na něho kladeny stejné kvalitativní požadavky. Fasády se liší pouze tloušťkou tepelné izolace a finální omítkou. U fasády F5 je z důvodu její nižší tloušťky navržena tepelná izolace na bázi fenolické pěny. U obou fasád je pak navržena pouze probarvená fasádní omítka šedá (konkrétní odstín RAL určí dle vzorníku architekt – atelier-r) bez požadavků na úpravy pro vytvoření grafiky.

výtahy

V objektu se nacházejí celkem dva výtahy – osobní výtah a nákladní výtah. Oba výtahy jsou navrženy do železobetonové výtahové šachty, jejíž stěny boudou ze strany chodby pohledové, proto je nutno u dveří obou výtahů připravit jejich zapravení pomocí nerezové lišty, nelze uvažovat s případným doomítáním mezer mezi dveřmi a stěnou, protože omítky zde nebudou použity.

Osobo-nákladní výtah V1

| Technické specifikace |  |
| --- | --- |
| Typ budovy | Zdravotnické zařízení – lékárna |
| Typ výtahu | Osobo-nákladní |
| Počet osob | 17 |
| Jmenovitá nosnost | 1275 kg |
| Jmenovitá rychlost | 1 m/s |
| Jmenovitý výkon motoru PMN | 10,8 kW |
| Typ pohonu | Trakční s frekvenčním měničem |
| Typ frekvenčního měniče | Se zpětnou vazbou |
| Systém pohonu | Trakční s kompenzačním protizávažím |
| Typ řízení | Obousměrné sběrné řízení KS |
| Počet jízd za hodinu | 180 / hod. |
| Počet stanic | 4 |
| Počet vstupů do kabiny | 2 |
| Počet nástupišť | 4 |
| Poloha strojovny | MRL Bez strojovny (motor umístěn v šachtě) |
| Potřebný hlavní přívod | 400 TN-S V, 50 Hz |
| Přívod pro osvětlení | 230 V, 50 Hz |
| Zdvih | 11,6 m |
| Hloubka prohlubně | 1400 mm |
| Výška horní části šachty | 3500 mm pod montážní nosníky |
| Rozměry šachty | Šířka: 2000 mm Hloubka: 2500 mm |
| Rozměry kabiny | Šířka: 1400 mm Hloubka: 1950 mm Výška: 2200 mm |
| Typ dveří | T2 – teleskopické dveře dvoupanelové, stranou posuvné |
| Velikost dveří | Šířka: 1100 mm Výška: 2000 mm |
| Povrchová úprava kabinových dveří | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |

| Příslušenství a dekorace |  |
| --- | --- |
| Stěny | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |
| Materiál okopových plechů | NEREZ Brus |
| Ovládací panel v kabině (COP) | Vertikální |
| Podlaha | Gumová vysokozátěžová protiskluzová podlaha ALTRO, odstín dle katalogu Schindler S5400 |
| Materiál ovládacího panelu v kabině | NEREZ Brus |
| Materiál ovládacích tlačítek v kabině | NEREZ Brus |
| Strop kabiny | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |
| Osvětlení kabiny | Nepřímé osvětlení s automatickou redukcí intenzity |
| Kabina - vybavení | 1 x madlo |
| Kabina - vybavení | Zcadlo |
| Madla – typ a umístění | Kulaté NEREZ Brus, umístěné na boční stěně kabiny výtahu |
| Zrcadlo – typ | Poloviční čiré |
| Poloha zrcadla | Nad madlem na horní polovině boční stěny kabiny výtahu |
| Detekce na kabinových dveřích | Světelná clona v celé výšce kabinových dveří |
| Šachetní dveře - vybavení | Indikátory polohy kabiny ve všech stanicích |
| Dekor čelní stěny kabiny | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |
| Typ šachetních dveří | T2 – teleskopické dveře dvoupanelové, stranou posuvné, 1ks dveří v 0.p bude proveden jako požární s požární odolností EI30/DP3 |
| Rám šachetních dveří | Základní |
| Panely šachetních dveří | Bez požární odolnosti |
| Povrchová úprava šachetních dveří | Prášková barva (komaxit) v odstínu RAL 7032 |

| Další vybavení výtahů | Nezávislé řízení "REZERVACE" – zařízení které umožní zablokovat výtahy na nástupišti s otevřenými dveřmi, kde probíhá nakládka nebo vykládka zboží |
| --- | --- |
| Další vybavení výtahů | Vybavení výtahu dle vyhl. 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace |
| Další vybavení výtahů | Nárazové lišty NEREZ Brus, instalované po celém obvodu výtahové kabiny, zabraňující nežádoucím deformacím stěn po nárazech např. paletovými vozíky |

Osobní výtah V2

Technická specifikace Typ budovy. Zdravotnické zařízení - lékárnaJmenovitá nosnost; 1000 kg\*. Jmenovitá rychlost; 1\* m/s. Typ pohonu; S frekvenčním měničem. Jmenovitý výkon motoru PMN; 7,7 kW. Typ řízení; Obousměrné sběrné řízení KS. Počet jízd za hodinu; 120 / hod.. Počet stanic; 4. Počet vstupů do kabiny; 1. Počet nástupišť; 4. Umístění strojovny; MRL Bez strojovny (motor umístěn v šachtě). Potřebný přívod; 400 V-50 Hz. Zdvih; 11,6 m. Hloubka prohlubně; 1060 mm. Výška horní části šachty; 3400 mm pod montážní nosník. Rozměry šachty; Šířka: 2000 mm Hloubka: 1700 mm. Rozměry kabiny; Šířka: 1575 mm Hloubka: 1400 mm Výška: 2139 mm. Typ dveří; C2 – centrální dvoupanelové. Pohon dveří; Plynule řízený frekvenčním měniče s detekcí překážek. Velikost dveří; Šířka: 900 mm (nutné dle vyhl. č. 398/2009 Sb.) Výška: 2000 mm. Povrchová úprava kabinových dveří; NEREZ Brus.

Příslušenství a dekorace. Dekorace kabiny; Různé barevné odstíny nebo NEREZ ocel jako volba. Černá gumová podlaha a šedý strop.. Stěny; Barevná laminátová kompozice, 8 odstínů dle katalogu Schindler S5300. Ovládací panel v kabině (COP); S mechanickými tlačítky dle skutečného počtu stanic. Umístění COP; Standardní na boční stěně kabiny výtahu. Braillovo písmo na patrových ovladčích. Indikátor polohy / šipky příštího směru jízdy v LIN. Tlačítkový panel v kabině obsahuje štítek s výrobním číslem a rokem výroby dle národních předpisů. Indikátory polohy kabiny ve všech stanicích (nutné dle vyhl. č. 398/2009 Sb.). Příslušenství; Zrcadlo. Příslušenství; Madlo. Příslušenství; Portály okolo kabinových dveří NEREZ Brus. Příslušenství; Světelná clona v celé výšce kabinových dveří. Poloha madla; Madlo na boční stěně kabiny naproti ovládacímu panelu. Materiál madla; Eloxovaný hliník. Poloha zrcadla; Zrcadlo na boční stěně kabiny naproti ovládacímu panelu. Šachetní dveře; C2 – centrální dvoupanelové. Rám šachetních dveří; Základní. Panely šachetních dveří; Požární odolnost EW 15 DP1 dle EN81-58. Povrchová úprava šachetních dveří; Prášková barva (komaxit) v odstínu RAL 7032.

Další vybavení; Vlastní UPS záložní bateriový zdroj + automatická evakuace do nejbližší stanice v případě výpadku elektrického proudu. Další vybavení; Vybavení výtahu dle vyhl. 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Další vybavení; Klíčový přepínač v kabině s funkcí “REZERVACE KLECE” – umožňující zablokovat výtah a dveře v otevřené poloze na nástupišti, kde právě probíhá nakládka nebo vykládka zboží. Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou.

přílohy

Systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech

Specifikace standardů