## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Novostavba lékárny FN Olomouc | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SO 10 Přípojka zemního plynu | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Přípojka zemního plynu | [7 empty] | Místo | Olomouc
[12 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 961-55608-210 | [7 empty] | 05.09.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 2.5%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0%
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 0%
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 1.6%
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 0%
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 14
[10 empty] | základní |  | 20
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## 1. Rekapitulace rozpočtu - stan
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc
Objekt: SO 10 Přípojka zemního plynu |  | Objednatel:
Část: | Přípojka zemního plynu | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 5.9.2012
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Zemní práce
8 | Trubní vedení
M | Práce a dodávky M
23-M | Montáže potrubí
Celkem

## 5. Rozpočet s výkazem výměr a p
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Novostavba lékárny FN Olomouc
Objekt: SO 10 Přípojka zemního plynu |  |  |  |  | JKSO:
Část: |  | Přípojka zemního plynu |  |  | EČO:
Objednatel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 5.9.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 231 | 182001132 | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2 | m2 | 16.79
27.99 x 0,6 = 16.79 m3
2 | 583 | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 10.75
27,99 x 0,6 x 0,4 = 6,77 x 1,60 = 10,75 t 6,77 x 2,2 = 14,89 t
3 | Ply | MTZ990011 | Položení výstražné fólie | m | 30
4 | Ply | MTZ990002 | Skládkovné | T | 14.89
viz položka č.2
5 | Ply | PlyDOD800050 | Výstražná fólie pro plyn | m | 30
Délka včetně přesahu. Šířka 300mm, mat. plast, perforovaná, barva žlutá.
6 | 001 | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 23.51
7 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 23.51
8 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6.77
9 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 6.77
10 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 6.77
11 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.77
12 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 23.51
13 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 23.51
14 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 23.51
(26,99+1=27.99) x 1,40 x 0,6 = 23,51 m3
|  | 8 | Trubní vedení
15 | Ply | PlyDOD139103 | Plynovodní potrubí PE100, 50x4,6 | m | 30
dodávka včetně prořezu
16 | 141 | 141153240 | trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D44,5 tl 2,9 mm | m | 1
Hmotnost: 2,98 kg/m. Pro část napojení na uliční plynovod.
17 | Ply | PlyDOD817115 | Uložení potrubí do DN50 | kompl. | 1
Typové uložení : kotva/hmoždina, závitová tyč/šroub, trubková objímka včetně šroubů matek a podložek. Uchycení zaústění plynovodu v nice pro plynoměr.
18 | Ply | PlyDOD100601 | Šoupátko vevařovací PE50 včetně zemní soupravy, vč.podkl.desky | kus | 1
dodávka včetně zemní soupravy, poklopu a betonové podkladní desky
19 | Ply | PlyDOD100384 | Přechodový kus PE-HD/ocel 50/40 | kus | 2
20 | Ply | PlyDOD100004 | PE-E Objímka E50 | kus | 5
21 | Ply | PlyDOD100501 | PE-E koleno 90/50 | kus | 2
22 | 341 | 341408240 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 | m | 60
bude položena smyčka
23 | Ply | PlyDOD817110 | Značení potrubí-štítky | kus | 1
Nápis na značce "HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU"
24 | Ply | PlyDOD722012 | Izolace asfaltová | m2 | 1
Pro část napojení na uliční plynovod o délce cca 1,0 m. Plocha cca 0,5 m2.
|  | M | Práce a dodávky M
25 | Ply | MTZ900011 | Plnění příslušným plynem | hod | 1
Odvzdušnění a zaplnění nového potrubí zemním plynem.
26 | Ply | MTZ900101 | Výchozí revize | hod | 12
Revize vyhrazeného plynového zařízení dle Vyhl. 85/1978 SB.
27 | Ply | MTZ900102 | Revizní kniha | hod | 6
28 | Ply | MTZ900103 | Místní provozní řád | hod | 4
29 | Ply | MTZ900104 | Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení | hod | 2
Příprava a provedení školení obsluhy
30 | Ply | MTZ990012 | Montáž signalizačního vodiče | m | 60
31 | Ply | MTZ990100 | Poznámka : | m | 0
Konečné povrchové úpravy viz. KOMUNIKACE. Chránička k prostupu do niky s obchodním měřením je součástí PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ.
|  | 23-M | Montáže potrubí
32 | 923 | 230011030 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 44,5 mm, tl 2,9 mm | m | 1
33 | 923 | 230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm | kg | 0.5
34 | 923 | 230120042 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 | m | 31
35 | 923 | 230120072 | Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou | kus | 1
36 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 2
37 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 31
38 | 923 | 230180018 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 50 mm, tl 4,5 mm | m | 30
39 | 923 | 230180067 | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 40 | kus | 9
40 | 923 | 230200156 | Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 50 | kus | 1
41 | 923 | 230210011 | Oprava opláštění ruční natavením normálním | m2 | 1
42 | 923 | 230220006 | Montáž litinového poklopu | kus | 1
43 | 923 | 230230016 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 31
Celkem