## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SO 05.1 b.5.1 přípojka dešťové kanalizace | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo | Olomouc
[12 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
| Projektant |  |  | ateliér-r spol. s r.o. Olomouc, IDOP Olomouc
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
[5 empty] | Čiklová | [6 empty] | 09.08.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 2.5%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0%
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 0%
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 0%
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 0%
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 14 | % z
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 20 | % z
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## 1. Rekapitulace rozpočtu - stan
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc
Objekt: SO 05.1 b.5.1 přípojka dešťové kanalizace |  | Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 9.8.2012
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 260.7414 | 0
1 | Zemní práce |  |  |  | 226.053 | 0
2 | Zakládání |  |  |  | 9.977 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  | 24.7113 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | 0
99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 260.7414 | 0

## 2. Rozpočet s výkazem výměr - n
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc
Objekt: SO 05.1 b.5.1 přípojka dešťové kanalizace |  |  |  |  | Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum: 9.8.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | HSV | Práce a dodávky HSV | [7 empty] | 260.7414
|  | 1 | Zemní práce | [7 empty] | 226.053
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 001 | 120901123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu | m3 | 1.45 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 221.245 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "stoka D" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-1,95" 1,95*1,10*(1,97+1,99)/2 |  | 4.2471
|  |  | "st. 1,95-32,35" 30,30*2,0*(1,99+1,81)/2 |  | 115.14
|  |  | Mezisoučet |  | 119.3871
|  |  | "stoka Db" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-1,65" 1,65*1,20*1,20 |  | 2.376
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-7,25" 7,25*1,20*(1,93+1,46)/2 |  | 14.7465
|  |  | "st. 7,25-10,26" 3,01*1,20*(4,09+3,94)/2 |  | 14.5022
|  |  | "st. 10,26-16,41" 6,15*1,20*(1,85+1,55)/2 |  | 12.546
|  |  | "st. 16,41-23,37" 6,96*1,20*(1,55+1,07)/2 |  | 10.9411
|  |  | "dopočet šachet" 0,80*2,0*(1,88+3,94+1,07) |  | 11.024
|  |  | Mezisoučet |  | 66.1358
|  |  | "sanace - stoka D" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-1,95" 1,95*1,10*0,50 |  | 1.0725
|  |  | "st. 1,95-32,35" 30,30*2,0*0,50 |  | 30.3
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-7,25" 7,25*1,20*0,50 |  | 4.35
|  |  | Mezisoučet |  | 35.7225
|  |  | Součet |  | 221.2454
5 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 221.245 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 001 | 151821111 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m | m2 | 54.883 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "stoka D" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-1,95" 4,247/1,10*2 |  | 7.722
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | "st. 10,26-16,41" 12,546/1,20*2 |  | 20.91
|  |  | "st. 16,41-23,37" 10,941/1,20*2 |  | 18.235
|  |  | "dopočet šachet" 0,80*2,0*(3,94+1,07) |  | 8.016
|  |  | Součet |  | 54.883
7 | 001 | 151821112 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m | m2 | 115.14 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "stoka D" |  | 0
|  |  | "st. 1,95-32,35" 115,140/2,0*2 |  | 115.14
8 | 001 | 151821121 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 5 m š do 1,2 m | m2 | 51.756 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-7,25" 14,747/1,20*2 |  | 24.578
|  |  | "st. 7,25-10,26" 14,502/1,20*2 |  | 24.17
|  |  | "dopočet šachet" 0,80*2,0*(1,88) |  | 3.008
|  |  | Součet |  | 51.756
9 | 001 | 151821211 | Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den použití | m2 | 109.766 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 54,883 * 2 |  | 109.766
10 | 001 | 151821212 | Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den použití | m2 | 230.28 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 115,14 * 2 |  | 230.28
11 | 001 | 151821221 | Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 5 m š do 1,2 m za první a ZKD den použití | m2 | 103.512 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 51,756 * 2 |  | 103.512
12 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 167.25 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "výkop" 221,245 |  | 221.245
|  |  | "zásyp zeminou" -33,314 |  | -33.314
|  |  | "násyp zeminou" -20,681 |  | -20.681
|  |  | Součet |  | 167.25
13 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 836.25 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 167,25 * 5 |  | 836.25
14 | 001 | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 20.681 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | "st. 17,05-21,30" 4,250*1,20*(0,00+1,14)/2*1,50 |  | 4.361
|  |  | "st. 21,30-23,37" 2,070*1,20*(1,14+1,05)*2*1,50 |  | 16.32
|  |  | Součet |  | 20.681
15 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 167.25 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "výkop" 221,245 |  | 221.245
|  |  | "zásyp zeminou" -33,314 |  | -33.314
|  |  | "násyp zeminou" -20,681 |  | -20.681
|  |  | Součet |  | 167.25
16 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 316.103 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 167,25 * 1,89 |  | 316.103
17 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 114.914 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "zásyp ŠD" |  | 0
|  |  | "stoka D" 119,387-(1,95*1,10*0,438+30,30*2,0*1,150) |  | 48.7575
|  |  | "odpočet objemu šachet" -(3,14*0,72*0,72)*(1,97+1,99+1,91+1,81) |  | -12.5013
|  |  | "stoka Db" 2,376-(1,65*1,20*0,490) |  | 1.4058
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | 14,747-(7,25*1,20*0,490) |  | 10.484
|  |  | "odpočet objemu šachet" -(3,14*0,62*0,62*1,88) |  | -2.2692
|  |  | Mezisoučet |  | 45.8768
|  |  | "zásyp zeminou" |  | 0
|  |  | "stoka D1" (63,587-14,747)-((23,37-7,25)*1,20*0,490) |  | 39.3614
|  |  | "odpočet objemu šachet" -(3,14*0,62*0,62*(3,94+1,07)) |  | -6.0472
|  |  | Mezisoučet |  | 33.3143
|  |  | "sanace - stoka D" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-1,95" 1,95*1,10*0,50 |  | 1.0725
|  |  | "st. 1,95-32,35" 30,30*2,0*0,50 |  | 30.3
|  |  | "stoka D1" |  | 0
|  |  | "st. 0,00-7,25" 7,25*1,20*0,50 |  | 4.35
|  |  | Mezisoučet |  | 35.7225
|  |  | Součet |  | 114.9136
18 | 583 | 583441550 | štěrkodrť frakce 0-22 | t | 136.272 |  |  |  |  | 1 | 136.272
|  |  | (45,877+35,723)*1,67 |  | 136.272
19 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 53.762 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "D - DN 800" 30,40*1,412 |  | 42.925
|  |  | "D - DN 150" 1,95*0,348 |  | 0.679
|  |  | "Db - DN 200" 1,65*0,406 |  | 0.67
|  |  | "D1 - DN 200" 23,37*0,406 |  | 9.488
|  |  | Součet |  | 53.762
20 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 18.097 |  |  |  |  | 1 | 18.097
|  |  | "D - DN 150" 1,95*0,348*1,67 |  | 1.133
|  |  | "Db - DN 200" 1,65*0,406*1,67 |  | 1.119
|  |  | "D1 - DN 200" 23,37*0,406*1,67 |  | 15.845
|  |  | Součet |  | 18.097
21 | 583 | 583373310 | štěrkopísek frakce 0-22 | t | 71.684 |  |  |  |  | 1 | 71.684
|  |  | "D - DN 800" 30,40*1,412*1,67 |  | 71.684
|  | 2 | Zakládání | [7 empty] | 9.977
22 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 44.035 |  |  |  |  | 0.22657 | 9.977
|  |  | "stoka D" 32,35 |  | 32.35
|  |  | "stoka D1" 23,37/2 |  | 11.685
|  |  | Součet |  | 44.035
|  | 4 | Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0
23 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 45.092 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "D - DN 800" 30,40*0,360 |  | 10.944
|  |  | "D - DN 150" 1,95*0,132 |  | 0.257
|  |  | "Db - DN 200" 1,65*0,144 |  | 0.238
|  |  | "D1 - DN 200" 23,37*1,44 |  | 33.653
|  |  | Součet |  | 45.092
|  | 8 | Trubní vedení | [7 empty] | 24.7113
24 | 271 | 871312111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 150 se spojkami v otevřeném výkopu | m | 0.95 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 1,95-0,50*2 |  | 0.95
25 | 286 | 2864125R2 | roury ze sklolaminátu odstředivě litého PN 1 SN 12500 se spojkou DN 150 | m | 0.969 |  |  |  |  | 0.0044 | 0.0042636
|  |  | 0,95 * 1,02 |  | 0.969
26 | 271 | 871352111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu | m | 21.52 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | (1,65+23,37)-(0,50*2+0,50*5) |  | 21.52
27 | 286 | 286412600 | roury ze sklolaminátu odstředivě litého 1 SN 12500 se spojkou DN 200 | m | 21.838 |  |  |  |  | 0.0076 | 0.16597
|  |  | 21,41 * 1,02 |  | 21.838
28 | 286 | 286414360 | spojka FWC sklolaminátová symetrická DN 800 | kus | 1.02 |  |  |  |  | 0.01501 | 0.01531
|  |  | 1 * 1,02 |  | 1.02
29 | 286 | 286414100 | spojka FWC sklolaminátová asymetrická DN 150 | kus | 1.02 |  |  |  |  | 0.00201 | 0.0020502
|  |  | 1 * 1,02 |  | 1.02
30 | 286 | 286414110 | spojka FWC sklolaminátová asymetrická DN 200 | kus | 2.04 |  |  |  |  | 0.00244 | 0.0049776
|  |  | 2 * 1,02 |  | 2.04
31 | 286 | 286415510 | oblouk sklolaminát 30° až 60° se dvěma řezy a spojkou DN 200 R=300 L=350 | kus | 1.02 |  |  |  |  | 0.00532 | 0.0054264
|  |  | 1 * 1,02 |  | 1.02
32 | 271 | 87101R01 | D+M vertikální vírový ventil osazený do šachty, včetně pomocných prací | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 271 | 87101R02 | D+M odbočka s kloubem 200/150, včetně navrtání a utěsnění otvoru | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "na stoce D1 - napojení ZTI" 1,0 |  | 1
34 | 271 | 87137R01 | D+M ocelová chránička DN 300, včetně zafoukání hubeným betonem | m | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | 271 | 871472111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu | m | 28 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 30,40-(0,60*4) |  | 28
36 | 286 | 2864127R1 | roury ze sklolaminátu odstředivě litého PN 1 SN 12500 se spojkou DN 800 | m | 28.56 |  |  |  |  | 0.0977 | 2.7903
|  |  | 28 * 1,02 |  | 28.56
37 | 271 | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 1 |  |  |  |  | 0.0001 | 0.0001
38 | 271 | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 3 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.00054
39 | 271 | 892472121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 2 |  |  |  |  | 0.0012 | 0.0024
40 | 271 | 8959410R1 | D+M kanalizační šachta DN 1000 | kus | 2 |  |  |  |  | 3.62 | 7.24
|  |  | "pro potrubí DN 200-500 osazeny spojkou pro potrubí z laminátu odstřed. litého" |  | 0
|  |  | "prefabrikované šachty s prefabrikovaným dnem 1000x720-1120 pro DN 200-500 |  | 0
|  |  | "prefabrikovaná dna pro šachty uložené pod úrovní HPV bude nutno již ve výrobě opatřit |  | 0
|  |  | "ochranným nátěrem proti působení středně agresivní vody na betonové konstrukce |  | 0
|  |  | "kyneta betonová, nástupnice z betonu |  | 0
|  |  | "vstupní prefabrikovaný komín z betonových skruží 1000/250, 500, 1000 |  | 0
|  |  | "v přechodové skruži 1 stupadlo vidlicové a 1 stupadlo kapsové |  | 0
|  |  | "poklopy šachtové kruhové pro umístění v komunik. DN 600, bez odvětrání, tř. D400kN, rám a víko z tvárné litiny, s kloubem, tlumící elastom. vložkou |  | 0
|  |  | "a možností uzamčení (pružná západka, bezpeč. západka proti vyjmutí víka z rámu), včetně dodávky zamykání |  | 0
|  |  | "rám výšky 100 mm. |  | 0
|  |  | "včetně podkladní vrstvy z betonu" |  | 0
|  |  | "včetně těsnění mezi prefabrikáty" |  | 0
|  |  | "Šd4, Šd6" 2,0 |  | 2
41 | 271 | 8959410R2 | D+M kanalizační šachta DN 1000 - spádišťová | kus | 1 |  |  |  |  | 3.62 | 3.62
|  |  | "pro potrubí DN 200-500 osazeny spojkou pro potrubí z laminátu odstřed. litého" |  | 0
|  |  | "prefabrikované šachty s prefabrikovaným dnem 1000x720-1120 pro DN 200-500 |  | 0
|  |  | "prefabrikovaná dna pro šachty uložené pod úrovní HPV bude nutno již ve výrobě opatřit |  | 0
|  |  | "ochranným nátěrem proti působení středně agresivní vody na betonové konstrukce |  | 0
|  |  | "kyneta betonová, nástupnice z betonu |  | 0
|  |  | "vstupní prefabrikovaný komín z betonových skruží 1000/250, 500, 1000 |  | 0
|  |  | "v přechodové skruži 1 stupadlo vidlicové a 1 stupadlo kapsové |  | 0
|  |  | "poklopy šachtové kruhové pro umístění v komunik. DN 600, bez odvětrání, tř. D400kN, rám a víko z tvárné litiny, s kloubem, tlumící elastom. vložkou |  | 0
|  |  | "a možností uzamčení (pružná západka, bezpeč. západka proti vyjmutí víka z rámu) , včetně dodávky zamykání |  | 0
|  |  | "rám výšky 100 mm. |  | 0
|  |  | "včetně podkladní vrstvy z betonu" |  | 0
|  |  | "včetně těsnění mezi prefabrikáty" |  | 0
|  |  | "Šd5" 1,0 |  | 1
42 | 271 | 8959410R3 | D+M kanalizační šachta DN 1200 | kus | 2 |  |  |  |  | 3.62 | 7.24
|  |  | "pro potrubí DN 800 osazeny spojkou pro potrubí z laminátu odstřed. litého" |  | 0
|  |  | "prefabrikované šachty s prefabrikovaným dnem 1200 pro DN 800 |  | 0
|  |  | "prefabrikovaná dna pro šachty uložené pod úrovní HPV bude nutno již ve výrobě opatřit |  | 0
|  |  | "ochranným nátěrem proti působení středně agresivní vody na betonové konstrukce |  | 0
|  |  | "kyneta betonová, nástupnice z betonu |  | 0
|  |  | "zákrytová deska DN 1200, tl. 165 mm |  | 0
|  |  | "poklopy šachtové kruhové pro umístění v komunik. DN 600, bez odvětrání, tř. D400kN, rám a víko z tvárné litiny, s kloubem, tlumící vložkou |  | 0
|  |  | "a možností uzamčení (pružná západka, bezpeč. západka proti vyjmutí víka z rámu) , včetně dodávky zamykání |  | 0
|  |  | "rám výšky 100 mm. |  | 0
|  |  | "včetně podkladní vrstvy z betonu" |  | 0
|  |  | "včetně těsnění mezi prefabrikáty" |  | 0
|  |  | "Šd2, Šd3" 2,0 |  | 2
43 | 271 | 8959410R4 | D+M monolitická kanalizační šachta 1200 x 1600 mm | kus | 1 |  |  |  |  | 3.62 | 3.62
|  |  | "včetně štěrkového podsypu a podkladního betonu" |  | 0
|  |  | "Šd1" 1,0 |  | 1
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [7 empty] | 0
|  | 99 | Přesun hmot | [7 empty] | 0
44 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 226.053 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "kamenivo" 136,272+18,097+71,684 |  | 226.053
45 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 34.688 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 260,741-226,053 |  | 34.688
|  |  | Celkem | [7 empty] | 260.7414