1.Rozsah projektovaného souboru.	2

2.Volba proudových soustav,napětí,způsob napájení.	2

3.Údaje o celkové spotřebě.	2

4.Druh prostředí podle ČSN 33 2000-3 / 4.1.1. /	3

5.Technický popis projektovaného souboru.	4

6.Zásady řešení blokování,ovládání,signalisace a měření.	5

7.Výsledky výpočtu zkratových proudů,uzemnění,úbytku napětí, Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím.	5

Uzemnění-ČSN 33 2000-5-54	5

8.Bezpečnost práce.	5

9.Vyjádření státních orgánů a dotčených organizací provozujících podzemní inženýrské sítě.	6

### 1.Rozsah projektovaného souboru.

Předmětem projektové dokumentace venkovní kabelová přípojka pro nový stavební objekt v areálu FN Olomouc.

Podle předchozího stupně projektové dokumentace bude místem napojení nové energocentrum,které bude vybudováno  vedle objektu  dispečinku.

Předmětem  této části projektové dokumentace je přípojka trvalého napájení(MDO) a přípojka náhradního napájení (DO) nového objektu lékárny.

Předmětem projektové dokumentace není :

-rozvaděče RH1 a RH3 v objektu nového energocentra(tyto rozvaděče jsou

předmětem samostatného projektu řešeného fy.ELPREMO)

-rozvaděče MRH1 a DRH1 v objektu nové lékárny(tyto rozvaděče jsou předmětem samostatného projektu profese silnoproudu v rámci stavebního objektu lékárny)

-soupis dotčených parcel s rozsahem dotčení,výpis z katastru nemovitostí

### 2.Volba proudových soustav,napětí,způsob napájení.

Silové napájení : 3 PEN 50 Hz,400 V,TN-C

Přípojka je zřizována s plným počtem vodičů rozvodného zařízení dodavatele.

Přípojka je zřizována ze zařízení FN Olomouc,takže se nejedná o připojení na distribuční rozvod ČEZ,případně jiného dodavatele.

V objektu lékárny je požadováno základní napájení (MDO) a bezpečnostní napájení (DO).

Přípojka NN tedy bude mít dva samostatné systémy napájení.

MDO napájení a DO napájení.

Na novém energobloku bude zdrojem pro MDO napájení rozvaděč RH1.

Na novém energobloku bude zdrojem pro DO napájení rozvaděč RH3.

Na novém energobloku bude zdrojem pro VDO zálohové napájení rozvaděč R-UPS.

Systémy napájení budou provedeny kabely, převážná část trasy je vedena v zemi ve výkopu. V lékárně a v energobloku budou kabely vedeny na roštech kanály a kabelovými prostory.

Přípojka MDO v době bezporuchového stavu (základní zdroj v provozu) bude přenášet i DO odběr.

### 3.Údaje o celkové spotřebě.

Celkový instalovaný výkon(MDO) Pi = 416 kW

Celkový výpočtový výkon(MDO)   Pp = 208 kW

Celkový výpočtový proud 		Ip = 316 A

Celkový instalovaný výkon(DO) 	Pi = 232 kW

Celkový výpočtový výkon(DO)   	Pp= 163 kW

Celkový výpočtový proud 		Ip = 248 A

Celkový instalovaný výkon(MDO+DO) 	Pi = 648 kW

Celkový výpočtový výkon(MDO+DO)   	Pp = 348 kW

Celkový výpočtový proud 			Ip = 830 A

Součinitel náročnosti = rozsah od 0,2 do 1,0 dle spotřeby

Účiník cos fí = 0.95

Mezi provozní součast. = 0,8

Střední zatížení Ps = 124 kW

Fond pracovnídoby t = 8760hod/rok

Celková roční spotřeba A = 1 086240 kWh

### 4.Druh prostředí podle ČSN 33 2000-3 / 4.1.1. /

Stanovení vnějších vlivů je provedeno takto :

1.V prostorech které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální se protokolárně neurčují :

Vnější  vlivy charakterizující normální prostory

AA4(-5,+40 0C)°;AB5(+5,400C,vlhkost 36g/m,rel.vlhkost 50%);AC1(menší jak 2000 m);AD1(zanedbatelný výskyt vody);AE1(zan.výskyt pevných těles)AF1(nekorozní)AG1(mech.ráz mírný)AH1(vibrace mírné),AJ1(ost.mech nam.);AK1(rostliny,plísně bez);AL1(živočichové)AM1(emg,elstatika,ionizující);AN1(slun.zář.);AP1(seizmické);AQ1(bouř.činnost)AR1(pohyb vzduchu);AS1(vítr);BA1(nepouč.osoby);BC2(nevodivé okolí,výjmečný dotyk);BD1(podmínky úniku);BE1(povaha zprac.sklad.látek);CA1(materiál objektu nehořlavý);CB1(konstrukce budovy).

2.Prostory ,pro které jsou vnější vlivy stanoveny normou nebo jiným předpisem,se vnější vlivy neuvádí jsou to: trasy NN rozvodů ve venkovním prostředí.

Vnější vlivy charakterizující venkovní prostředí :

AA8(-40,+40 0C)°;AB8(nejvyšší rel.vlhkost 95%,nej.abs.vlhkost 60g/m);AC1(menší jak 2000 m);AD2(výskyt vody);AE1(zan.výskyt pevných těles)AF1(nekorozní)AG1(mech.ráz mírný)AH1(vibrace mírné),AJ1(ost.mech nam.);AK1(rostliny,plísně bez);AL1(živočichové)AM1(emg,elstatika,ionizující);AN3(slun.zář.1120W/m2.);AP1(seizmické);AQ1(bouř.činnost)AR1(pohyb vzduchu);AS1(vítr 20m/s);

3.Prostory  ve kterých jsou vnější vlivy stanoveny protokolárně :

Tyto prostory v projektu nejsou.

### 5.Technický popis projektovaného souboru.

Přípojka MDO  :

Přípojka bude jištěna na začátku v rozvaděči RH1 na energobloku. Jako jistící prvek jsou použity lištové odpínače FD3-33. Vzhledem k tomu, že jsou použity 4 paralelní kabely AYKY 3x240+120, musí dodavatel energobloku zajistit úpravu v poli č.5. tato úprava by měla zajisti připojení všech čtyřech kabelů z jednoho jistícího prvku!!

Instalovaný výkon          Pi = 648 kW

Výpočtový výkon           Pp = 371 kW

Výpočtový proud            Ip = 830 A

Celková délka trasy 127m

Výkop……………… 108 m

Přípojka DO  :

Přípojka bude jištěna na začátku v rozvaděči RH3 na energobloku.Jako jistící prvek jsou použity lištové odpínače FD3-33.

Budou použity dva paralelní kabely AYKY 3x150+95.

Instalovaný výkon          Pi = 278 kW

Výpočtový výkon           Pp = 197 kW

Výpočtový proud            Ip = 317A

Celková délka trasy 124m

Výkop-ve stejné výkopové trase jako MDO

Přípojka VDO (DDUPS)  :

Přípojka bude položena jakovo výhled pro napojení dostavby 2.etapy energobloku.

Prozatím bude v energobloku ukončena koncovkou s rezrvou pro napojení do definitivního rozváděče a v lékárně v místnosti 0.21 rozváděč R-UPS.

Bude použit kabel AYKY 3x95+70.

Instalovaný výkon          	Pi =  40kVA/36kW

Celková délka trasy 127m

Výkop-ve stejné výkopové trase jako MDO a DO

Trasy kabelů jsou vedeny převážně ve společných trasách s jinými inženýrskými sítěmi. Poměrně často bude docházet k souběhům a křížením. Souběhy a křížení dle-ČSN 73 6005-Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,ČSN 341050 -Předpisy pro kladení silového vedení.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2-Výběr a stavba el.zařízení-Elektrická vedení

### 6.Zásady řešení blokování,ovládání,signalisace a měření.

Bude řešeno v dalším stupni .

### 7.Výsledky výpočtu zkratových proudů,uzemnění,úbytku napětí, Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím.

Výpočet je proveden pro trafo 1000 kVA, SKS  na straně NN ,zkratové hodnoty bez omezení.(VN 500 MVA).Tyto hodnoty jsou na počátku přípojky.

Počáteční rázový zkratový proud          Iks = 26,8  kA

Nárazový zkratový proud                      Ikm =  54,3 kA

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud Ike = 28,1 kA

Souměrný zkratový výkon                    SKs = 18,5 MVA

Zařízení je proti zkratu jištěno pojistkami a jističi.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena takto:

Základní ochrana :samočinným odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana : není požadována

### Uzemnění-ČSN 33 2000-5-54

Kabelová přípojka NN bude na obou koncích trasy připojena na uzemnění objektů energocentra a lékárny.

Úbytek napětí :

Přípojka MDO……..úbytek do 2%

Přípojka DO……..   úbytek do 1%

### 8.Bezpečnost práce.

Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revisi podle ČSN 33 1500.Dále dodavatel je povinen předat investorovi Zprávu o výchozí revisi s uvedením termínů pravidelných revisí.Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu(minimálně v jednom provedení,ČSN33 1310.)musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dodávaných rozváděčů a jiných el. předmětů.

Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revisí,kontrol a prohlídek.Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.20/1979.

### 9.Vyjádření státních orgánů a dotčených organizací provozujících podzemní inženýrské sítě.

Vyjádření správců sítí bylo předáno v příloze dokumentace DUR.Všechny požadavky budou zohledněny.Jedná se zejména o vytýčení všech vedení před zahájením výkopových tras.

Dodržení vzdáleností při souběhu a křížení:

ČSN 73 6005-Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 341050 Předpisy pro kladení silového vedení

srpen, 2012