Obsah :

1.Systém,druh a intenzita osvětlení	2

2.Napájecí rozvod,napěťová soustava,způsob ovládání	2

3.Uzemnění a ochrana proti nebezpečnému dotyku	2

4.Bilance spotřeby energie	2

5.Stožáry a jiné umístění svítidel	3

6.Zapojení a ovládání,roční spotřeba	3

7.Popis technického řešení	3

8.Bezpečnost práce	3

9.Vyjádření státních orgánů a dotčených organizací provozujících podzemní inženýrské sítě.	4

### 1.Systém,druh a intenzita osvětlení

Projektová dokumentace VO zahrnuje osvětlení pěší komunikace u objektu lékárny a komunikace obslužné ve směru k ubytovnám.

Podle ČSN 360410  jsou osvětlované komunikace zařazeny do stupně osvětlení  III,C3 ,Epk = 4lx.(0,1lx pěší část)

Osvětlení bude provedeno svítidly na sadových stožárech.

Kromě standardního venkovního osvětlení je ještě požadováno osvětlení terénu z terénního násypu. Dále bude provedeno nasvětlení stromu u objektu lékárny.

Nasvětlení bilboardu není předmětem SO 09. Nasvětlení bude řešeno v rámci profese technická zařízení staveb-část ZSE. Způsob nasvětlení a časový program budou zadány v dalším stupni PD!

### 2.Napájecí rozvod,napěťová soustava,způsob ovládání

Celý systém venkovního osvětlení řešený v rámci SO 09 je napojen ze stávajícího kabelového rozvodu. Konkretně se jedná o větev označovanou v podkladech U.Tato větev je napájena z rozvaděče v objektu „Ubytovna“.Rozvaděč má označení RVO.

Nově přidávaná svítidla na jižní straně (U10, U12) budou napojena odbočením ze sloupu VO stávajícího (U2).

Případně se prodlužuje trasa pro nové U13, U15 a scénické osvětlení stromu.

Speciální svítidla v zídce u svahu budou rovněž napojena na tuto větev (z U12)

Rozvodná soustava : 3NPE 50 Hz,400 V,TN-C/S

Ovládání přidávaných sadových  svítidel bude řízeno dle stávajícího režimu řízení VO investora.

### 3.Uzemnění a ochrana proti nebezpečnému dotyku

Ochrana  před   nebezpečným  dotykovým  napětím   neživých  částí el.zařízení je  provedena jako základní ve smyslu, ČSN 33 2000-4-41ed.2- samočinným odpojením od zdroje.

Ochrana proti zkratu a přetížení je  provedena kombinací pojistkami v rozvaděči a na sloupech.

Všechny stožáry budou uzemněny páskem FeZn 30x4 položeným do výkopu s kabely.

### 4.Bilance spotřeby energie

Instalovaný výkon          	Pi          =   540 W

Výpočtový výkon           	Pp         =  540 W

Účiník                       	cos fí =0.9

Bilance se týká pouze nárustu,doplnění svítidel nových.

### 5.Stožáry a jiné umístění svítidel

Stožár SK5m Zn………3ks,   (5000,32/38)

stožárová rozvodnice : SR 951-27 Z/Cu

Svítidlo: Z1 Sidonia 12

Zdroj: LU 70/90W/T12/27

Svítidla budou osazena v betonových základech.

### 6.Zapojení a ovládání,roční spotřeba

Zapojení ovládání je zřejmé z popisu v bodě č2.

Roční spotřeba el.energie A = 1630 kWh

### 7.Popis technického řešení

Venkovní osvětlení navazuje na stávající provedení VO v dotčené oblasti FN Olomouc.Nový objekt lékárny je situován do volného prostoru mezi objektem květinářství a ubytovnou(podél ulice I.P.Pavlova).

- venkovní osvětlení bude tedy jednak navazovat na stávající větve VO,jednak bude osvětlovat komunikační plochy ,které vzniknou v návaznosti na novou lékárnu. Na severovýchodní straně byla svítidla větve U označená  (U2, U3, U4, U5).Tato svítidla z části zůstanou na původních místech(nebudou se měnit-U2, U3, U4). Svítidlo U5 bude vyměněné za nové a posune se na jiné místo-U15. Dále se dle požadavku architekta přidá nové svítidlo ve směru k I.P.Pavlova (U13). Na jižní straně se přidají dvě nová svítidla k chodníku a obslužné komunikaci. (U10, U12).

- Osvětlení svahu bude připojeno z VO větve .

- Osvětlení stromu bude rovněž připojeno z VO větve.

Svítidla na sadových pozinkovaných stožárech budou jištěna pojistkami ve stožárových rozvodnicích.

Kabel : CYKY 4J(B) x 10.

Rozvody budou provedeny v zemi,kabely budou kryty výstražnými foliemi,Hloubka výkopu  v chodnících 700 mm. Podchody pod zpevněnými plochami budou provedeny v chráničkách.

### 8.Bezpečnost práce

Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revisi podle ČSN33 1500.Dále dodavatel je povinen předat investorovi Zprávu o výchozí revisi s uvedením termínů pravidelných revisí.Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení, ČSN33 1310) musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dodávaných rozváděčů a jiných el. předmětů.

Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revisí, kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.20/1979.

### 9.Vyjádření státních orgánů a dotčených organizací provozujících podzemní inženýrské sítě.

Vyjádření správců sítí bylo předáno v příloze dokumentace DSP. Všechny požadavky budou zohledněny. Jedná se zejména o vytýčení všech vedení před zahájením výkopových tras.

Dodržení vzdáleností při souběhu a křížení:

ČSN73 6005-Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN33 2000-5-52, ed.2: Výběr a stavba elektrických zařízení–výběr a stavba elektrických-elektrická vedení

srpen, 2012