| R3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |  |
| R0 | První vydání |  | 14.6.2013 |  |  |
| Revize | Název a stručný popis revize |  | Datum |  | Podpis |
| Formulář B-FP-4.2-03-12 / V10 / v.1 ke dni 15.1.2008 |  |  | TZ136573 / 4 A |  |  |
| Projektant | Marie Halaštová | Projektant BLOCK a.s., Stulíková 1392 198 00 Praha 9 – Kyje korespondenční adresa: BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí | Generální projektant |  | Výtisk číslo |
| Zodp. projektant | Marie Halaštová |  |  |  |  |
| Kontroloval | Ing. Arch. Milan Chlápek |  |  |  |  |
| HIP | Ing. Arch. Miroslav Moll |  |  |  |  |
| Investor | FN Olomouc |  |  |  |  |
| Stavba | NOVOSTAVBA LÉKÁRNY OLOMOUC |  | Místo stavby | Olomouc |  |
|  | VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR |  | Číslo zakázky | NX161B/PR1BO |  |
| Objekt | PS 01 Technologie čistých prostor |  | Stupeň | DPS |  |
|  | PS 01 c.1.2 Čisté prostory-cytostatika |  |  |  |  |
|  | PS 01 c.1.2 .1 Vestavba ČP |  |  |  |  |

| OBSAH: |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základní údaje	3

1.1. Podklady pro zpracování projektu	3

2. Stavební připravenost	3

3. Vestavba čistých prostor	3

3.1. Příčky	3

3.1.1. Kovové příčky	3

3.1.2.  Příčky sádrokartonové	4

3.2. Výplně otvorů	4

3.3. Podhledy	4

3.3.1. Kovový	4

3.3.2. Minerální	5

3.4. Podlahy	5

3.5.  Úpravy povrchů	6

3.6. Barevné  řešení	6

4. Umělé osvětlení	6

4.1. Popis	6

4.2. Použitá svítidla	6

4.3. Navržené parametry osvětlení v  místnostech	6

4.4. Nouzové osvětlení	8

5. Zdravotní část	8

6.  Bezpečnost práce	8

7.	Životní prostředí	8

# 1. Základní údaje

Předmětem projektu je vestavba čistého prostoru v 2.np nového objektu Lékárny v areálu FN Olomouc.

## Podklady pro zpracování projektu

- Projektová dokumentace pro stavební povolení.

- Požadavky investora na parametry stavební části, požadavky dodavatele technologických zařízení na stavební připravenost

- Požadavky a podklady ostatních profesí projektu

# Stavební připravenost

- Betonové části stavby (dle dispozice) nemusí být kryty omítkou, ale musí mít bezprašnou povrchovou úpravu (např. penetrační nátěr).

- Cihlové části stavby musí být kryty omítkou a bezprašnou úpravou (např.nátěr).

- Před zahájením montáže musí být podlahy vyrovnány a upraveny tak, aby po montáži příček byla aplikovaná pouze finální vrstva podlahy s podkladní stěrkou. Podlaha před montáží nesmí vykazovat nerovnost větší než 2mm/2m lati podle ČSN 74 4505. Vlhkost podlahy nesmí být větší než 2%. Pevnost povrchové vrstvy musí odpovídat požadavkům projektu.

- Před začátkem montáže rastru podhledů musí být namontovány páteřní rozvody VZT, elektro a případně jiných médií.

- Po ukončení montáže nosných částí rastru podhledu a před zahájením montáže kazet podhledu musí proběhnout montáž svítidel, koncových prvků pro přívod a odvod vzduchu, případně jiných elementů.

- Před montáží musí být provedeny v daném prostoru všechny prašné práce a proveden úklid po těchto pracích, prostor musí být vyklizen.

# Vestavba čistých prostor

Dispozice místností s požadovanými třídami čistoty budou tvořeny interiérovými sendvičovými panely s kovovými rastrovými podhledy. V části dispozice (m.č. 2.07, 2.15, 2.19, 2.21, 2.08a ) jsou navrženy sádrokartonové příčky a podhledy rastrové minerální .

Stěhovací trasa pro technol. zařízení do m.č. 2.17 je navržena přes personální propusti. V m.č. 2.13 je nutné překročnou lavici demontovat.

## Příčky

### 3.1.1. Kovové příčky

Příčky v řešené čisté části jsou navrženy z kovových sendvičových panelů tl.60 mm, obkladových tl. 32 mm. Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu povrchově upraveného lakováním práškovým polyesterovým lakem v odstínu RAL s výplní minerální vlnou.

Pro rozvody médií a energií z podlahy nebo prostoru nad podhledem budou mezi panely vloženy připravené instalační panely, ve kterých lze vést trubky do průměru 50 mm. V jednotlivých panelech budou dle potřeby při výrobě osazeny průchodky pro elektroinstalaci. Panely jsou navrženy standardně s přesahem 100 mm nad úroveň podhledu. Všechny panely budou kotveny do podlahy na tenkostěnné ocel. profily a do stropní konstrukce pomocí profilů a táhel.

Pro prosvětlení některých místností jsou do příček navrženy panely s pharma prosklením. Pro odvod vzduchu budou v  místnostech provedeny kanály VZT, ve kterých budou osazeny mřížky. Kanály, tvořené kovovými panely jsou nad podhledem ukončeny plechovými ukončovacími profily pro napojení potrubí vzduchotechniky.

V místnostech s třídou čistoty „C“  budou vnitřní rohy místností opatřeny AL fabionovými svislými profily vč. rohovníků pro plynulé spojení 3 fabionů u podlahy i stropu. V ostatních místnostech budou panely lemovány plech. profily “L“.

V prokládacích boxech (materiálových propustech) je navržena pracovní plocha z nerezového perforovaného plechu AISI 304 (FIN8) vč. nerezové záchytné vany. Plocha bude osazena v úrovni dveří, cca 1000 mm  nad podlahou.

Vnější rohy vestavby čistého prostoru budou proti poškození opatřeny plastovými ochrannými rohy.

Při smontování bude soustava příček a podhledu vodivě pospojována a napojena na uzemnění objektu. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

V místnostech s podlahou v antistatickém provedení je nutné provést (za obkladem, v průchodce, nebo ve spoji) svedení uzemňovacích pásků z podhledu, v místech určených v části elektro, pro napojení uzemnění podlahy.

### 3.1.2.  Příčky sádrokartonové

Část čistého prostoru (viz. výkres č.04) je navržena ze sádrokartonových příček. Příčky budou jednoduché konstrukce s jednovrstvým oboustranným opláštěním s izolací (viz. legenda materiálu na výkr.č. 04), celková tl. příčky 100 mm.

Opláštění příček bude vytaženo 100 mm nad úrovní podhledu.

Sloupy a kanály vzt budou zakrytovány sdk jednostranným obkladem tl. 62,5mm, sloupy dle potřeby zapláštěny jen deskou sdk tl.12,5mm na tmel.

## 3.2. Výplně otvorů

Dveře jsou navrženy kovové sendvičové tl. 52 mm, jednokřídlové, dvoukřídlové, prosklené, nebo plné . Dveře v personálních propustech u východu do výroby jsou osazeny zapuštěným zrcadlem, všechna dveřní křídla mají výsuvnou těsnící lištu u prahu. Dveře v personálních a materiálových propustech jsou vybaveny světelnou a zvukovou signalizací otevření dveří. V prokládacích materiálových propustech  budou dvířka celoprosklená s mechanickou blokací.

Prosklení v příčkách budou v provedení pharma, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem panelu. Toto provedení zaručuje těsnost a snadnou údržbu. Výška parapetu prosklení 1000 mm.

V m.č. 2.18 a 2.10 je v předstěně (kovová příčka tl.60mm)  u exteriérových oken navrženo jednostranné dodatečné prosklení - z důvodů demontáže pro čištění exter. oken. Prosklení bude k stávající konstrukci dokrytováno.

## 3.3. Podhledy

### 3.3.1. Kovový

Nad půdorysem vestavby čistých prostor je navržen lehký kovový kazetový podhled se stropními kazetami 625/625 mm se zaintegrovanými svítidly a distribučními prvky VZT.

Návaznost příček a stěn na podhled je řešena fabiony z hliníkových profilů. V místnosti prokládací materiálové kabiny je strop navržen z panelu tl.60mm s zaintegrovanou vzt výustkou.Návaznost se příčkami taktéž řešena fabionem z hliníkových profilů.

Sv. výška 2600 a 2750 mm.

### 3.3.2. Minerální

V m.č.2.08a, 2.15, 2.19, 2.21 jsou navrženy minerální podhledy rastrové  s viditelným rastrem 625/625mm, typ Thermatex Shlicht se zaintegrovanými svítidly a distribučními prvky VZT. V m.č. 2.07 je navržen sdk podhled plný hladký, podvěšený. . Světlá výška místností je od 2600mm.

## 3.4. Podlahy

Po vyzrání podlahové konstrukce a montáži kovových příček bude provedena nášlapná vrstva, včetně samonivelační stěrky UZIN NC 170 v tl.3mm.

Nášlapná vrstva bude z PVC, které bude  vytaženo přes pryžové podkladní fabiony buď na basic profil kovových příček , nebo na sdk stěny do výše 50 mm.

Je navržena homogenní vinylová podlahovina  Mipolam s  povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou, tl. 2 mm s klasifikací třídy zatížení stupeň 43 - průmyslová oblast, protiskluznost R9, včetně disperzního lepidla.  Podlahovina bude svařovaná z pásů.

Dle dispozice bude ve vybraných výrobních místnostech v antistatickém provedení (Mipolam ACCORD EL7 )108Ω, v ostatních místnostech Mipolam ACCORD 300. Podlahovina s antistatickou úpravou se lepí pomocí vodivého lepidla, včetně svodových měděných pásků a penetrace na samonivelační stěrku.  Svodové uzemňovací pásky budou vyvedeny při montáži příček v rohových spojích nad podhled do míst určených projektem elektro.

Požadavky na rovinnost nášlapné vrstvy podlahy.

| Třída přesnosti | Odchylka rovinnosti měřená na dvoumetrové lati: | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | 1,5 mm | Hodnota je vyšší než požaduje ČSN 74 4505 |
| B | 1,5 mm | Hodnota je vyšší než požaduje ČSN 74 4505 |
| C | 4 mm |  |

Největší povolené odchylky celkové rovinnosti v jednotlivých místnostech:

2 mm při délce místnosti do 6 m

3 mm při délce místnosti 6 až 10 m po delší straně místnosti

4 mm při délce místnosti nad 10 m po delší straně místnosti

Třídami přesnosti se rozumí:

| Třída přesnosti | Příklad prostoru |
| --- | --- |
| A | čisté prostory s kovovými příčkami |
| B | prostory neuvedené ve třídách přesnosti A a C |
| C | sociální zázemí, obslužné prostory, chodby, prostory s ker. dlažbou |

## 3.5.  Úpravy povrchů

Povrchové nátěry SDK příček - bílý bezprašný nátěr Herbol Zenit PU 60.

Kovové příčky, podhled a dveře budou z pozink.plechu povrchově upraveného lakováním práškovým polyesterovým lakem v odstínu standardní RAL 9010.

V m.č. 2.21 bude za mycím stolem keram. obklad a keramická dlažba na podlaze – není součást tohoto objektu.

## 3.6. Barevné  řešení

Příčkové panely	- práškový polyester v odstínu RAL 9010

Dveře                        - práškový polyester v  odstínu RAL 9010

Zárubně                    - práškový polyester v odstínu RAL 9010

Podhled kovový – panelový              - práškový polyester v odstínu RAL 9010

Podhled Thermatex Schlicht		       -  v odstínu RAL 9010

Závěsný systém podhledu		       - pozinkován

Podlahovina dle investora

# Umělé osvětlení

## Popis

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Výpočet a návrh osvětlovací soustavy je proveden pomocí PC výpočetním programem a je uložen u zpracovatele.

Napojení osvětlení a ovládání není součástí projektu.

## Použitá svítidla

Pro osvětlení projektovaných místností jsou použita zářivková svítidla, určená prostory s kontrolovanou třídou čistoty, v krytí IP54. Osazená jsou kompaktními zářivkami TC-L

Provedení optické části svítidel:

prismatické (čočkovité), je určena pro prostory s nižší zrakovou náročností (chodby, propusti)

optická parabolická mřížka, je určena pro prostory s velkou zrakovou náročností (výrobní prostory, laboratoře)

V místnostech bez podhledu jsou použita průmyslová svítidla, krytí IP65, podvěšená nebo přisazená ke stropu.

Přehled typů svítidel je zřejmý z legendy svítidel, která je uvedena na dispozičním výkrese osvětlení a ve specifikaci.

## Navržené parametry osvětlení v  místnostech

Navržená osvětlenost se uvádí jako udržovaná osvětlenost Em [lx]. Intenzita osvětlení je počítána na pracovní ploše.

Parametry jsou stanoveny na základě požadavků na osvětlení dle ČSN EN 12464-1, 5.3 - Požadavky na osvětlení pro místnosti, úkoly a činnosti.

|  |  | požadované parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ref. číslo | druh prostoru nebo činnosti | osvětlenost Em [lx] | UGRL | index podání barev Ra |
| 5.10.4 | chemický průmysl/ laboratoře | 500 | 19 | 80 |
| 5.10.5 | chemický průmysl/ výroba léků | 500 | 22 | 80 |
| 5.26.2 | administrativní prostory/ psaní, čtení, zpracovávání dat | 500 | 19 | 80 |
| 5.1.1 | Komunikační zóny uvnitř budov/ komunikační prostory a chodby | 100 | 28 | 40 |
| 5.2.4 | místnosti pro odpočinek a hygienu/ šatny, umývárny, koupelny, toalety | 200 | 22 | 80 |

Projekt osvětlení je vypracován s uvažováním celkového udržovacího činitele vypočítaného pro zvolená svítidla, čistotu prostředí, plán údržby a výměnu světelných zdrojů.

Rovnoměrnost osvětlení zrakového úkolu >0,6, rovnoměrnost osvětlení bezprostředního okolí zrakového úkolu >0,4.

Stanovený udržovací činitel:

| typ místnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | čistota prostředí | udržovací činitel |
| místnost s definovanou třídou čistoty | velmi čisté | 0,75 |
| kancelář, chodba | čisté | 0,73 |
| strojovny, sklady | průměrné | 0,58 |

Způsob osvětlení: osvětlení celkové

Charakter pobytu: 	trvalý i krátkodobý dle druhu místnosti

Interval čištění svítidel:	12 měsíců

Interval obnovy povrchů:	36 měsíců (u zděných a sádrokartonových příček)

Výměna světelných zdrojů

- v kontrolovaných prostorech je navržena skupinová výměna zdrojů po 8 000 provozních hodinách (zdroj PL-L), kterou provádět v rámci sanitární odstávky provozu

- v ostatních místnostech je navržena individuální výměna zdrojů po vyhoření

Údržba osvětlení: ze žebříku

Likvidace světelných zdrojů: provádět výhradně specializovanou firmou!

Odraznosti povrchů v místnostech:

|  |  |  | odraznost |  | poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | strop |  | 0,7 |  |  |  |
|  | stěny |  | 0,7 |  |  |  |
|  | podlaha |  | 0,3 |  |  |  |
|  | místo zrak. úkolu |  | 0,5 |  |  |  |

## Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení je koncipováno jako nouzové osvětlení únikových cest, slouží pro bezpečný únik pracovníků v případě výpadku síťového napětí. Osvětlení je spínáno automaticky při výpadku síťového napětí.

Piktogramy určující směr úniku na chodbách, jsou osazeny separátně od svítidla, v prostoru pod nouzovým svítidlem. Dodávku tabulek a piktogramů je nutné upřesnit s investorem, a řešit v rámci informačního systému  budovy.

V místnostech s definovanou třídou čistoty je nouzové osvětlení realizováno nouzovými moduly, osazenými ve svítidlech. V nouzovém režimu je v činnosti jedna trubice, se světelným tokem 25% po dobu 1 hod. Svítidla jsou osazeny bezúdržbovými akumulátorovými zdroji Ni-Cd, a je nutno je připojit trvale na napájení 230V z rozbočných krabic pro osvětlení místnosti.

# Zdravotní část

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů, zejména:

-	Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění změn a doplňků Sb.

-	Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví v platném znění

# 6.  Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na zdraví.

# Životní prostředí

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Výrobky jsou navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Množství surovin se minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďuji, skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace případně druhotného využití.

Projekt byl zpracován dle platných ČSN norem a předpisů.

Vyhláška  č.268/2009 Sb  O technických požadavcích na stavby. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.