## Titulni_list
1) Výkaz výměr
2) Svítidla
R3
R2
R1
R0 | První vydání |  |  | 14.6.2013
Revize | Název a stručný popis revize |  |  | Datum |  | Podpis
Formulář B-FP-4.2-03-15 e / V10 / v.1 ke dni 15.1.2008 |  |  |  | TS136679/6 A
Projektant | Marie Halaštová | Projektant |  | Generální projektant BLOCK a.s., Stulíková 1392 198 00 Praha 9 – Kyje korespondenční adresa: BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí |  | Výtisk číslo
Zodp. proj. | Marie Halaštová
Kontroloval | Ing. Arch. Milan Chlápek
HIP | Ing. Arch. Miroslav Moll
Investor | FN Olomouc
Stavba | NOVOSTAVBA LÉKÁRNY OLOMOUC |  |  | Místo stavby | Olomouc |  | Chcete-li doplnit archivní číslo do zápatí ostatních listů,
| VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR |  |  | Číslo zakázky | NX161B/PR1BO |  | spusťte v daném listu makro vyplnit_zapati
Objekt | PS 01 Technologie čistých prostor |  |  | Stupeň | DPS |  | zkratka Ctrl + a (nepoužívejte v tomto listu)
PS 01 c.1.2 Čisté prostory-cytostatika
PS 01 c.1.2 .1 Vestavba ČP
Název |  |  | Strana | Arch. č.
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | 1 z 6 | NX161B-4559-1000/02
INDEX |  | PS
INDEX3 |  | PS
INDEX4 |  | PS
CISLO |  | 01
CISLO3 |  | 01 c.1.2
CISLO4 |  | 01 c.1.2
NAZEVOBJEKTU |  | Technologie čistých prostor
NAZEV3 |  | Čisté prostory-cytostatika
NAZEV4 |  | .1 Vestavba ČP
HLAVNIKOD |  | NX161B
CISLOPOLZAK |  | 4559
CISLODILSEZ |  | 1000
CISLODOKLDIL |  | 02
REVIZE
POC |  | TS136679
VER |  | 6
REV |  | A
ZZCISLO |  | 15
ZZDATUM |  | 15.1.2008
ZZOZN |  | B-FP
ZZPD |  | 4.2-03
ZZSKART |  | V10
ZZVAR |  | e
ZZVERZE |  | 1
MEZERA
LOMÍTKO |  | /

## Výkaz výměr
Datum : 14.6.2013
Vypracoval : Marie \Halaštová
VÝKAZ VÝMĚR
POLOŽKA | NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS | MJ | POČET | POZNÁMKA
Příčky
1. | Sádrokartonová příčka (Knauf W111),jednoduchá konstrukce jednovrstvé oboustranné opláštění, celková tl. 100 mm,min. izolace tl. 50mm.Příčka bude opláštěna 100 mm nad úrovní podhledu. | m2 | 67
2. | Sádrokartonová předsazená stěna tl 62,5 mm, jednoduchá konstrukce ,jednovrstvé,j ednostranné opláštění deskou White tl. 12,5mm, osazení od stěny dle potřeby , bez izolace.Opláštění obkladu 100mm nad podhled. | m2 | 7
3. | Zakrytování stáv. bet.konstrukce - sloupy deskou White tl. 12,5 mm na tmel.Opláštění 100 mm nad podhled. | m2 | 7 | Sloupy v m.č. 2.15
4. | Kovová sendvičová příčka panelová tl.60 mm určená do čistých prostor.Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu,povrchově upraveného s vnitřní výplní minerální vlnou.Panely jsou kotveny do podlahy pomocí basic profilu výšky 50 mm,v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající stropní konstrukci.V panelech jsou dle potřeby osazeny průchodky pro rozvod elektro a médií.Pospojovány budou vzájemným nasunutím,jsou samonosné a vodivě propojené na uzemnění objektu.Panely budou vytaženy 100 mm nad dobíhající podhled.Všechny spáry budou zatmeleny tmelem,jehož odstín odpovídá odstínu příček.Barevnost RAL 9010 (bílá) / RAL 9010 (bílá) | m2 | 265
5. | Kovová sendvičová příčka panelová -obkladová tl.32 mm určená do čistých prostor pro obklady stávajících stěn a sloupů.Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu,z pohledové strany povrchově upraveného s vnitřní výplní minerální vlnou.Panely jsou kotveny do podlahy pomocí basic profilu výšky 50 mm,v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající stropní konstrukci.Panely budou pospojovány vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu.Panely budou vytaženy 100 mm nad dobíhající podhled.Všechny spáry budou zatmeleny tmelem,jehož odstín odpovídá odstínu příček.Barevnost pohledové strany RAL 9010 (bílá) / zadní strany pozink. | m2 | 46
6. | Doplechování exteriérových oken k předstěně s pharma prosklením profily z plechu s pozink s úpravou RAL 9010 (bílá). | m2 | 8
7. | Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací skříň o vnitřních rozměrech 700x720 mm,včetně kotvících nerez "L" profilů a nerezové záchytné vany | ks | 2 | M.č. 2.16a, 2.18b
8. | Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací skříň o vnitřních rozměrech 720x760 mm,včetně kotvících nerez "L" profilů a nerezové záchytné vany | ks | 1 | M.č. 2.17b
9. | Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací skříň o vnitřních rozměrech 725x745mm,včetně kotvících nerez "L" profilů a nerezové záchytné vany | ks | 1 | M.č. 2.17a
10. | Fabionové profily k úpravě vnitřních rohů a koutů čistých prostor.Fabionový profil hliníkový, pro rohový styk stěna-stěna, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL 9010. | mb | 11 | M.č. 2.17
11. | Ukončení kanálů vzt ve vestavbě kovových příček - plech pozink tl.0,8m. | m2 | 4
Výplně otvorů
F01 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo plavené tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 1
F02, F03 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo plavené tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 2
F04 | Dveře otočné,jednokřídlové 700x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé, plné.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 1
F05 | Dveře otočné,dvoukřídlové asymetrické 1450x2000(900) mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené - aktivní křídlo (sklo plavené tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 1
F06 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé, plné.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 1
F07, F09 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo mléčné tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.60 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).Dveře s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří. | ks | 2
F08, F10 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo mléčné tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.60 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).Dveře s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří. | ks | 2
F11 | Dveře otočné,jednokřídlové 700x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé, plné.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 1
F12, F13 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé, plné, na straně závěsů zauštěné zrcadlo.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Dveře s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 2
F14, F16, F19, F23 | Celoprosklená dvížřka 600x600 mm do prokládací mater.propusti,levé,prosklení sklo čiré (tl.4mm),dvířka s mechanickou blokací, zárubeň do kovové příčky tl.60mm, barevnost křídla a zárubně RAL 9010(bílá). | ks | 4
F15, F17, F20, F22 | Celoprosklená dvížřka 600x600 mm do prokládací mater.propusti,pravé,prosklení sklo čiré (tl.4mm),dvířka s mechanickou blokací, zárubeň do kovové příčky tl.60mm, barevnost křídla a zárubně RAL 9010(bílá). | ks | 4
F18, F21 | Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo čiré tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.60 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá). | ks | 2
O1 | Dodatečné prosklení 1500x1450m do čistých prostor.Prosklení je možné dle potřeby demontovat (čištění oken). Systém prosklení-jednostrannéprosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v ráměčku uchycení do vyřezaného otvoru v kovové příčce tl.60mm. | ks | 2
O2 | Dodatečné prosklení 2400x1300m do čistých prostor.Prosklení je možné dle potřeby demontovat (čištění oken). Systém prosklení-jednostrannéprosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v ráměčku uchycení do vyřezaného otvoru v kovové příčce tl.60mm. | ks | 1
O3 | Dodatečné prosklení 3200x1300m do čistých prostor.Prosklení je možné dle potřeby demontovat (čištění oken). Systém prosklení-jednostrannéprosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v ráměčku uchycení do vyřezaného otvoru v kovové příčce tl.60mm. | ks | 1
O4 | Celoprosklený okenní panel 1000x1060m do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním. | ks | 1
O5 | Celoprosklený okenní panel 800x1060m do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním. | ks | 1
O6 | Celoprosklený okenní panel 1190x1060m do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním. | ks | 2
Podhledy
12. | Lehký kovový podhled se skrytým rastrem a systémem zavěšení.Podhled je kazetový 625x625 mm, kazety jsou uchyceny v samosvorném narážecím profilu pomocí zacvaknutí.Profily kotvit pomocí táhel do stropní konstrukce.Kazety z oboustranně zinkovaného plechu,povrchově upraveného lakem RAL 9010(bílý). | m2 | 128
13. | Fabionové profily pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor.Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL 9010, včetně rohových a ukončovacích prvků. | mb | 135
14. | Podhled Thermatex, rastr 625x625 mm, Schlicht, včetně kotvících prvků a lemovacích prvků. | m2 | 55
15. | Podhled sdk hladký podvěšený-plný , včetně lemovacích a kotvících prvků a nátěru. | m2 | 19
Podlahy
15. | Podlahovina PVC Mipolam Accord 300, včetně lepidla | m2 | 87
16. | Podlahový fabion z PVC Mipolam Accord 300 včetně lepidla. | mb | 121
17. | Rohovník vnitřní u podlahy pro styk 2 fabionů Mipolam Accord 300, včetně lepidla. | ks | 60
18. | Podlahovina PVC Mipolam Accord EL7 s antistatickou úpravou (108Ω), včetně lepidla KE 2000 SL a svodových měděných pásků 150g/m2. | m2 | 113
19. | Podlahový fabion z PVC Mipolam Accord EL7, včetně lepidla KE 2000 SL | mb | 102
20. | Rohovník vnitřní u podlahy pro styk 2 fabionů, PVC Mipolam Accord EL7, včetně lepidla KE 2000 SL | ks | 29
21. | Rohovník vnitřní u podlahy pro styk 3 fabionů, PVC Mipolam Accord EL7, včetně lepidla KE 2000 SL. | ks | 4
22. | UZIN NC 170 tl. 3mm | m2 | 201
23. | Podkladní podlahový profil (pro fabion) v. 30 mm | mb | 235
Úpravy povrchů
24. | Bezprašný nátěr na sdk příčky - Herbol Zenit PU60 | m2 | 148

## Svítidla
Datum : 14.6.2013
Vypracoval : Ing. Petr Šrámek
SVÍTIDLA
POLOŽKA | NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS | MJ | POČET | POZNÁMKA
1 | VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 16
2 | VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 4
3 | VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 4
4 | VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 2
5 | VM 355 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54,prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 1
6 | VM 355 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 1
7 | VM 355 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, prisma, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 2
8 | VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x36W, IP54,prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 3
9 | VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x36W, IP54, prisma, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 2
10 | VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 1
11 | VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x36W, IP54, prisma, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks | ks | 1
12 | VM 218 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 2x18W, IP54,prisma, EP, zdroj: Philips TL-D 18W/840, Super 80, bílá -2ks | ks | 2
13 | VM 218 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 2x18W, IP54, prisma, EP, zdroj: Philips TL-D 18W/840, Super 80, bílá -2ks | ks | 1