## Titulni_list
R3
R2
R1
R0 | První vydání |  |  | 2013-06-14
Revize | Název a stručný popis revize |  |  | Datum |  | Podpis
Formulář B-FP-4.2-03-15 a / V10 / v.1 ke dni 15.1.2008 |  |  |  | TS136702/3 A
Projektant | Ing. Ondřej Křenek | Generální projektant |  | Projektant BLOCK a.s., Stulíková 1392 198 00 Praha 9 – Kyje korespondenční adresa: BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí |  | Výtisk číslo
Zodp. proj. | Ing. Ondřej Křenek
Kontroloval | Libor Zgabaj
HIP | Ing. Arch. Miroslav Moll
Investor | FN Olomouc
Stavba | NOVOSTAVBA LÉKÁRNY OLOMOUC |  |  | Místo stavby | Olomouc |  | Chcete-li doplnit archivní číslo do zápatí ostatních listů,
| VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR |  |  | Číslo zakázky | NX161B/PR1BO |  | spusťte v daném listu makro vyplnit_zapati
Objekt | PS 01 Technologie čistých prostor |  |  | Stupeň | DPS |  | zkratka Ctrl + a (nepoužívejte v tomto listu)
PS 01 c.1.2 Čisté prostory - cytostatika
PS 01 c.1.2.1 Vestavba ČP
Název |  |  | Strana | Arch. č.
| Technická specifikace č.2 - vzt |  | 1 z 7 | NX161B-4559-1000/03
INDEX |  | PS
INDEX3 |  | PS
INDEX4 |  | PS
CISLO |  | 01
CISLO3 |  | 01 c.1.2
CISLO4 |  | 01 c.1.2.1
NAZEVOBJEKTU |  | Technologie čistých prostor
NAZEV3 |  | Čisté prostory - cytostatika
NAZEV4 |  | Vestavba ČP
HLAVNIKOD |  | NX161B
CISLOPOLZAK |  | 4559
CISLODILSEZ |  | 1000
CISLODOKLDIL |  | 03
REVIZE
POC |  | TS136702
VER |  | 3
REV |  | A
ZZCISLO |  | 15
ZZDATUM |  | 15.1.2008
ZZOZN |  | B-FP
ZZPD |  | 4.2-03
ZZSKART |  | V10
ZZVAR |  | a
ZZVERZE |  | 1
MEZERA
LOMÍTKO |  | /

## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | Výrobce | MJ | Počet
Zřízení Z4 - Cytostatika
4.8.1 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.2 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.3 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.4 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.5 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.6 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.7 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.8 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.9 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.10 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.11 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.12 | Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 160 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.13 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.14 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.15 | Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 160 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.16 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.17 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.18 | Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa | BLOCK | ks | 1
4.8.19 | Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010-atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti | BLOCK | ks | 1
4.8.20 | Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010-atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti | BLOCK | ks | 1
4.8.21 | Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010-atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti | BLOCK | ks | 1
4.8.22 | Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010-atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti | BLOCK | ks | 1
4.11.1 | Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D200:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 200 mm VS: osazen vířivkou 3H povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm. | BLOCK | ks | 4
4.11.2 | Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D160:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 160 mm VS: osazen vířivkou 2H povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm. |  |  | 1
4.11.3 | Plastový talířový ventil univerzální IT 150, přívodní osazený do Thermatexu a napojený ohebnou hadicí | Elektrodesign | ks | 2
4.11.4 | Odvodní vyústka čtyřhranná s připojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 400x140 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Připojovací nástavec průměr připojení 125, připojení boční, výška nástavce 350 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010 |  | ks | 3
4.11.5 | Odvodní vyústka čtyřhranná s připojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 400x200 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Připojovací nástavec průměr připojení 160, připojení boční, výška nástavce 350 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010 |  | ks | 9
4.12.1 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 200x200, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 2
4.12.2 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 200x100, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 2
4.12.3 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 300x500, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 2
4.12.4 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 650x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 3
4.12.5 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 400x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 1
4.12.6 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 400x600, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 1
4.12.7 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 500x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 2
4.12.8 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 300x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 2
4.12.9 | Mřížka do ČP typ VPR Velikost 500x400, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky | BLOCK | ks | 1

## FC-CENÍK2 - s popisem
ČÍSLO | POPIS / KÓD | KS | POZNÁMKA (NÁKRES)

## FC-CENÍK2 - bez popisu
ČÍSLO | KÓD / POZNÁMKA | KS | NÁKRES