obsah:

1.	Všeobecné poznámky k projektu	3

2.	Soupis podkladů pro vypracování projektu	3

3.	Technická data	3

3.1	Rozvodná soustava	3

3.2	Ochrana před úrazem el. proudem	4

3.3 	Předpisy a normy	4

3.4 	Údaje o ochraně před nebezpečným dotykovým napětím	5

4.	Technický popis	5

4.1 	Předávací stanice, vzduchotechnické jednotky	5

4.2 	Systém měření a regulace	5

4.3 	Vazba na provozní soubor silnoproudu	5

4.4 	Elektroinstalace	6

5.	Regulační okruhy řízení předávací stanice a vzt jedn.	6

11 Řízení provozu předávací stanice a VZT jednotek	6

21 Teplota přiváděné vody	6

30 Poruchové stavy	6

31 Přehřátí prostoru předávací stanice	6

33 Pokles tlaku systému	7

34 Zaplavení prostoru předávací stanice	7

37 Porucha ventilátorů VZT	7

38 Zanesení filtrů VZT	7

41 Regulace výstupní teploty UT1	7

42 Regulace výstupní teploty UT2	7

43 Regulace výstupní teploty UT3	7

44 Regulace výstupní teploty UT4	8

51 Vzduchotechnická jednotka Z2	8

52 Vzduchotechnická jednotka Z4a	8

53 Vzduchotechnická jednotka Z4c	8

54 Vzduchotechnická jednotka Z4e	8

55 Vzduchotechnická jednotka Z4g	9

56 Vzduchotechnická jednotka Z5	9

63 Signalizace požárních klapek	9

64 Měření spotřeby vody	9

6.	Kabelové rozvody a pokyny pro montáž	9

6.1 Montáž	9

7.	Požadavky na jiné dodavatele	10

8.	Pokyny pro uživatele	10

9.	Seznam datových bodů	11

9.1	Rozvaděč DT06.18	11

9.2	Rozvaděč  DT06.18.1	12

9.3	Rozvaděč  DT06.18.2	13

10.	Soupis kabelů	15

10.1 Rozvaděč DT06.18	15

10.2 Rozvaděč DT06.18.1	16

10.3 Rozvaděč DT06.18.2	17

11.	Specifikace dodávek	18

11.1 Specifikace rozvaděče DT06.18	18

11.2 Specifikace rozvaděče DT06.18.1	19

11.3 Specifikace rozvaděče DT06.18.3	21

11.4 Specifikace dodávek strojů a zařízení	22

11.5 Specifikace elektroinstalačního materiálu	24

12.	Seznam dodavatelů	24

- Všeobecné poznámky k projektu

Tato projektová dokumentace řeší měření a regulaci předávací stanice

a vzduchotechnického zařízení v objektu psychiatrické kliniky FN Olomouc, konkrétně v objektu U. Předávací stanice je umístěna v samostatné místnosti v 1. PP v objektu objektu. V objektu je dále několik VZT jednotek, ovládaných ze systému MaR.

Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem dosažení plně automatického provozu jednotlivých zařízení a to především:

- automatické řízení teploty jednotlivých větví UT,

- automatické řízení provozu VZT zařízení,

- automatické řízení výkonu ohřevu některých VZT zařízení,

aut. ošetření a zaznamenání poruchových stavů:

- teplota vzduchu v prostoru předávací stanice nad 45C,				- zaplavení předávací stanice,

- pokles tlaku v topném systému,

- porucha ventilátorů VZT

- zanesení filtrů VZT,

Projektová dokumentace provozního rozvodu silnoproudu řeší kompletní napojení čerpadel a ventilátorů technologie a jejich ovládacích částí, tak aby odpovídala plně automatizovanému provozu s využitím vzdáleného dispečinkového pracoviště. To znamená, že veškerá technologická zařízení ovládaná regulátorem EXCEL bude rovněž možno ovládat manuálně pomocí přepínačů na dveřích rozvaděčů.

- Soupis podkladů pro vypracování projektu

- Výkresy projektu technologie předávací stanice

- Údaje o čerpadlech použitých v projektu technologie

- Údaje o prostředí v objektu

- Dokumentace fy HONEYWELL

- Dokumentace fy SCHRACK, FG, OEZ Letohrad

- Platné státní normy

- Konzultace s navazujícími profesemi

- Technická data

3.1	Rozvodná soustava

Napájecí rozvodná soustava:  		3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S Rozvodná soustava:  			3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S							24 V, 50 Hz, ochrana provedená FELV

Prostředí je dle ČSN 33-2000-3:	bez vnějších vlivů

Celkový instalovaný výkon:

DT06.18:	20 kW

DT06.18.1:	15 kW

DT06.18.2:	7 kW

Jmenovitý proud:

DT06.18:	39 A

DT06.18.1:	24 A

DT06.18.2:	26 A

3.2	Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše:

- Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1

- Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena základní ochrana:

- Izolací	čl. 412.1

- Krytím	 čl. 412.2

3.3 	Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek

a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme:

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 4/93.

- ČSN 33 0165 IEC 446 značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí.

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a el. techn. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a zásady ochran

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el. techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel

a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 34 3100 až 8 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

- ČSN 34 1390 Předpisy na ochranu před bleskem

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

3.4 	Údaje o ochraně před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím je odpojením živých částí nadproudovými prvky dle ČSN  34 2000-4-41 a je u akčních členů zvýšena pospojováním těchto prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu. Jako náhodného ochranného vodiče je možné využít roštů, nosných konstrukcí apod.

- Technický popis

4.1 	Předávací stanice, vzduchotechnické jednotky

Předávací stanice je v samostatné místnosti ve sklepě objektu v m.č. 1.05. Zásobuje teplou vodou tři větve pro vytápění a jednu pro ohřev TUV.

Dále je v objektu šest VZT jednotek, které slouží k větrání a dotápění některých prostor (viz dále).

4.2 	Systém měření a regulace

Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový řídicí systém fy. HONEYWELL založený na regulátoru EXCEL 50, s použitím modulů BTR. EXCEL 50 je umístěn v rozvaděči DT06.18 v jeho dveřích. K tomuto regulátoru jsou pomocí sběrnice Lon připojeny další dva rozvaděče (DT06.18.1 umístěný v 4.NP v m.č. 4.29 a DT06.18.2 v 1.NP v m.č. 1.44). Tyto rozvaděče obsahují pouze vstupně výstupní moduly BTR. Nový regulátor bude připojen na stávající rozvod C-bus v areálu nemocnice, a bude tak umožněno jeho připojení na centrální dispečink.

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

4.3 	Vazba na provozní soubor silnoproudu

Nové rozvaděče budou silově napájeny pomocí silového kabelu, jenž je dodávkou profese silnoproudu.

Bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného kabelu CY 6.

U čerpadel bude pospojování zajištěno vějířovými podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel. Podložky musí být na dvou protilehlých šroubech a ze strany šroubu i matice. Toto pospojování pak bude připojeno k uzemnění objektu. Stejným způsobem pak bude provedeno i pospojování kabelových žlabů MARS.

- Zapojení čerpadel

Jištění před účinky zkratových proudů i nadproudů bude provedeno pomocí jističů s motorovými charakteristikami FG s nastavitelnými hodnotami odpovídajícími konkrétním motorům. Nastavitelné jističe umožňují bez obtíží resp. výměny jističů ošetřit případné změny čerpadel technologie za modernější, které zpravidla jsou vybaveny motory s nižší spotřebou elektrické energie.

Motory ventilátorů VZT a čerpadel jsou zapojeny přes stykačové vývody a bude možné je ovládat pomocí řídící jednotky EXCEL nebo ručně na dveřích rozvaděče.

Přepínače na dveřích rozvaděče slouží pouze pro potřeby servisu a při automatickém provozování zařízení je nutné pro správný chod všech zařízení, aby tyto přepínače byly v poloze „AUT“!!! Za případné chyby nebo poruchy způsobené svévolným přepnutím přepínače do polohy RUČ, nese zodpovědnost dotyčná osoba.

4.4 	Elektroinstalace

Stavební elektroinstalace bude ponechána stávající včetně uzemnění objektu a hromosvodů.

- Regulační okruhy řízení předávací stanice a vzt jedn.

11 Řízení provozu předávací stanice a VZT jednotek

Provoz předávací stanice a vzduchotechnických jednotek je dán přepínačem Start/Stop na dveřích příslušných rozvaděčů. Pokud je tento přepínač zapnut, je také zapnut systém řízení předávací stanice a VZT.

21 Teplota přiváděné vody

Tento okruh pouze sleduje teplotu přiváděné vody z venkovního rozvodu do předávací stanice.

30 Poruchové stavy

Zajišťuje signalizaci některé z níže uvedených poruch. Signalizace bude provedena světelně na dveřích rozvaděče a v případě předávací stanice i akusticky mimo předávací stanici. V případě kritické poruchy budou odstavena všechna čerpadla, i VZT. Kritická porucha je signalizována světelně a po dobu cca 5 minut i zvukově. Potvrzení poruchy bude prováděno přepínačem START na dveřích rozvaděče. Přepnutí tohoto přepínače do polohy STOP cca na 15 s vynuluje všechny poruchové stavy a všechna sledování (především poruchy závislé na časové prodlevě začínají znovu.

31 Přehřátí prostoru předávací stanice

Tento okruh snímá teplotu prostoru PS. Pokud teplota stoupne nad 45 °C, dojde k odstavení předávací stanice z provozu.

Tento stav je brán jako havárie a po odeznění je nutno ji potvrdit přepínačem START.

33 Pokles tlaku systému

V systému MaR je obsažen tlakový snímač, který zajišťuje sledování poklesu tlaku systému. V případě poklesu, požadovaných hodnot jsou z provozu odstavena všechna čerpadla a bude vyhlášena porucha. Tento stav je brán jako havárie a po odeznění je nutno ji potvrdit přepínačem START.

34 Zaplavení prostoru předávací stanice

Tento okruh snímá zaplavení předávací stanice. Pro snímání je použit plovákový snímač a bude umístěn cca 1cm nad nejnižším místem podlahy.

37 Porucha ventilátorů VZT

Tento okruh zajišťuje signalizaci poruchy ventilátorů. Porucha je snímána diferenčním snímačem umístěným na VZT jednotce. Při aktivaci regulátor zavře přívodní klapku. Porucha je signalizována a jednotka musí být uvedena ručně do provozu přepínačem START. Ke snímání diferenčního tlaku ventilátoru je použit snímač DPS 400.

38 Zanesení filtrů VZT

Zanesení filtru je snímáno dP snímačem umístěnými na VZT jednotce. Při aktivaci je jednotka odstavena z provozu a do provozu může být uvedena pouze přepínačem START na dveřích rozvaděče. Porucha je signalizována. Ke snímání diferenčního tlaku je použit snímač DPS 400.

41 Regulace výstupní teploty UT1

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větve UT1 tělesa objekt U. Jedná se o směšovanou větev, kde je řízen směšovací ventil a spínáno čerpadlo na základě ekvitermní křivky, za použití venkovní teploty.

Čerpadlo bude v letním období automaticky procvičováno v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera.

42 Regulace výstupní teploty UT2

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větve UT2 tělesa objekt V. Jedná se o směšovanou větev, kde je řízen směšovací ventil a spínáno čerpadlo na základě ekvitermní křivky, za použití venkovní teploty.

Čerpadlo bude v letním období automaticky procvičováno v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera.

43 Regulace výstupní teploty UT3

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větve UT3 tělesa objekt WN. Jedná se o směšovanou větev, kde je řízen směšovací ventil a spínáno čerpadlo na základě ekvitermní křivky, za použití venkovní teploty.

Čerpadlo bude v letním období automaticky procvičováno v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera.

44 Regulace výstupní teploty UT4

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větve pro ohřev TUV. Jedná se o nesměšovanou větev, kde je spínáno čerpadlo na základě nedostatečné teploty vody v zásobnících TUV. Teplá užitková voda je shromažďována v jednom zásobníku. Provoz ohřevu bude spuštěn, pokud poklesne teplota zásobníku pod 55°C

a odstaven po překročení 58°C. Pokud bude požadavek na ohřev, spustí se automaticky příslušné ohřevové čerpadlo. Zároveň bude ovládáno podle časového programu i cirkulační čerpadlo.

51 Vzduchotechnická jednotka Z2

VZT Z2 je jednotka umístěná v podhledu ve 4.NP m.č. 4.02a. Jedná se o jednotku ve složení přívodní klapka, filtr, přívodní ventilátor a elektrický ohřívač spojitě řízený. Tato jednotka slouží k větrání chodeb v jednotlivých patrech. Odtahovou část nemá.

Jednotka je spínána na základě přiváděné teploty vzduchu a časového programu.

52 Vzduchotechnická jednotka Z4a

VZT Z4a je jednotka sloužící k větrání Recepce m.č. 1.04a a Kartotéky m.č. 1.05. Jednotka je ve stejném složení jako Z2, pouze elektrický ohřev není řízen spojitě. Odtahovou část nemá.

Jednotka je spínána na základě přiváděné teploty vzduchu, teploty ve větraných místnostech, a časového programu. Dále je na recepci umístěn nástěnný modul s možností korekce požadované teploty a přepínačem obsazení. Pokud je tento přepínač sepnut, je VZT jednotka spuštěna vždy, bez ohledu na časový program. Dle teploty v místnostech je potom spínán elektrický ohřev.

53 Vzduchotechnická jednotka Z4c

VZT Z4c je jednotka sloužící k větrání Kartotéky m.č. 1.45 a Odběrů m.č. 1.46a. Jednotka je ve stejném složení jako Z4a, navíc má samostatný odtahový ventilátor Z4d z Kartotéky.

Jednotka je spínána na základě přiváděné teploty vzduchu, teploty ve větraných místnostech, a časového programu. Dále také jsou v obou větraných místnostech umístěny nástěnné moduly s možností korekce požadované teploty a přepínačem obsazení. Pokud je tento přepínač sepnut, je VZT jednotka spuštěna vždy, bez ohledu na časový program. Dle teploty v místnostech je potom spínán elektrický ohřev.

54 Vzduchotechnická jednotka Z4e

VZT Z4e je jednotka sloužící k větrání Kartotéky m.č. 2.38 a Odběrů m.č. 2.40. Jednotka je ve stejném složení jako Z4a, navíc má samostatný odtahový ventilátor Z4f z Kartotéky.

Jednotka je spínána na základě přiváděné teploty vzduchu, teploty ve větraných místnostech, a časového programu. Dále také jsou v obou větraných místnostech umístěny nástěnné moduly s možností korekce požadované teploty a přepínačem obsazení. Pokud je tento přepínač sepnut, je VZT jednotka spuštěna vždy, bez ohledu na časový program. Dle teploty v místnostech je potom spínán elektrický ohřev.

55 Vzduchotechnická jednotka Z4g

VZT Z4g je jednotka sloužící k větrání místnosti sestry m.č. 3.35a. Jednotka je ve stejném složení jako Z4a, odtahovou část nemá.

Jednotka je spínána na základě přiváděné teploty vzduchu, teploty ve větrané místnosti, a časového programu. Dále je na recepci umístěn nástěnný modul s možností korekce požadované teploty a přepínačem obsazení. Pokud je tento přepínač sepnut, je VZT jednotka spuštěna vždy, bez ohledu na časový program. Dle teploty v místnosti je potom spínán elektrický ohřev.

56 Vzduchotechnická jednotka Z5

VZT Z5 je jednotka sloužící k větrání místnosti Archivu m.č. 1.03, skladu m.č. 1.04 a k větrání předávací stanice m.č. 1.05. Jednotka je ve stejném složení jako Z4a, v odtahové části je ventilátor Z5b (ze všech místností).

Jednotka je spínána na základě přiváděné teploty vzduchu, teploty ve větraných místnostech, a časového programu. Jednotka slouží k větrání předávací stanice dle teploty měřené v PS. Dále také jsou v obou ostatních větraných místnostech umístěny nástěnné moduly s možností korekce požadované teploty a přepínačem obsazení. Pokud je tento přepínač sepnut, je VZT jednotka spuštěna vždy, bez ohledu na časový program. Dle teploty v místnostech je potom spínán a spojitě řízen elektrický ohřev.

63 Signalizace požárních klapek

Tento okruh je napojen na požární klapky, pokud dojde k samočinnému uzavření některé z nich, systém automaticky odstaví všechny ventilátory.

64 Měření spotřeby vody

Tento okruh zajišťuje podružné měření spotřeby studené vody pro objekt U v nové vodoměrné šachtě, vodoměr má impulzní výstup. Dále je přemístěno stávající měření spotřeby studené vody pro ohřev TV z 1.NP do 1.PP, vodoměr je taktéž s impulzním výstupem.

- Kabelové rozvody a pokyny pro montáž

6.1 Montáž

Kabelové rozvody budou provedeny v prostoru předávací stanice v kabelových kovových elektroinstalačních žlabech MARS 62/50, popř. 125/100. Tyto budou uchyceny na zdech, nebo stropu a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a trasami pro silové rozvody. Žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozvaděči. Kabely v nich budou uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak bude provedeno v plastových elektroinstalačních lištách nebo trubkách. Kabelové rozvody mimo kotelnu budou vedeny plastových elektroinstalačních žlabech 40/40, v případě nutnosti opět ve žlabech MARS. Na chodbách a ostatních patrech bude využito v maximální možné míře podhledů. Jako prostupů mezi jednotlivými patry bude využito prostupů silového vedení, nebo prostupů VZT.

Uzemnění bude napojeno na zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným způsobem bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného vodiče CYA 6.

U čerpadel a přímo spojovaných částí vzduchotechnického potrubí bude pospojování zajištěno vějířovými podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel.

Všechny nevodivé díly (gumové manžety apod.) musí být překlenuty stejným lankem opatřeným na konci kabelovými oky. Šroubové spojení kabelových oček musí být doplněno korunkovou podložkou.

Celá sestava jednotlivých potrubí musí být propojena samostatným vodičem CYA z/ž, který musí být v rozvaděčích připojen ke svorce PE. S touto svorkou pak musí být pospojovány i všechny části rozvaděče včetně dveří.

- Požadavky na jiné dodavatele

Topení:

- ve šroubovaných spojích použít vějířové podložky

- dodávka a montáž regulačních ventilů

- dodávka a montáž návarků pro snímače teploty (vnitřní závit G ½“)

- Pokyny pro uživatele

- Vybrané poruchové stavy okamžitě při aktivaci odstavují jednotlivá zařízení z provozu. V případě kritických poruch je nutné zařízení opět uvést do provozu přepínačem  START-STOP.

- Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy, a to v oblasti způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní.

- Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN 34 3510 a také musí být provedena revize dle ČSN  33 2000-6-61 a montážní organizace musí vydat revizní zprávu. U příslušných svorek a kontaktů je nutné umístit tabulky upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu elektrického napětí z jiného místa.

- Údržbu a pravidelné revize je nutné provádět v periodách ve smyslu ČSN 33 2000-6-62 s v termínech dle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci a budou předány provozovateli.

- Seznam datových bodů

9.1	Rozvaděč DT06.18

Analogové vstupy

| Analogové vstupy Excel 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T – venkovní sever | 11,01 | AI | NTC |
| 2 | T – prostor předávací stanice | 31,01 | AI | NTC |
| 3 | T – přívod do PS | 21,01 | AI | NTC |
| 4 | T – UT1 otopná tělesa objekt U | 41,01 | AI | NTC |
| 5 | T – UT2 otopná tělesa objekt V | 42,01 | AI | NTC |
| 6 | T – UT3 otopná tělesa objekt WN | 43,01 | AI | NTC |
| 7 | T – zásobník TUV | 44,01 | AI | NTC |
| 8 |  |  |  |  |

Analogové vstupy

| Analogové vstupy MCL LAE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T – vzduch sání Z5 | 56,01 | AI | NTC |
| 2 | T – vzduch přívod Z5 | 56,02 | AI | NTC |
| 3 | T – archiv m.č.1.03 | 56,07a | AI | NTC |
| 4 | Korekce archiv | 56,07b | AI | NTC |
| 5 | Tlačítko obsazení archiv | 56,07c | AI | NTC |
| 6 | T – sklad m.č.1.04 | 56,08a | AI | NTC |
| 7 | Korekce sklad | 56,08b | AI | NTC |
| 8 | Tlačítko obsazení sklad | 56,08c | AI | NTC |

Analogové výstupy

| Analogové výstupy Excel 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pohon ventil směšovací UT1 topení objekt U | 41,02 | AO | 2-10V, 0-100% |
| 2 | Pohon ventil směšovací UT2 topení objekt V | 42,02 | AO | 2-10V, 0-100% |
| 3 | Pohon ventil směšovací UT3 topení objekt WN | 43,02 | AO | 2-10V, 0-100% |
| 4 | Výkon el. ohř. Z5 | 56,06 | AO | 0-10V, 0-100% |

Digitální vstupy

| Digitální vstupy Excel 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaplavení prostoru předávací stanice | 34,01 | DI | SEP-OK |
| 2 | P – tlak systému vytápění | 33,01 | DI | SEP-OK |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | Start/Stop | 11,02 | DI | SEP-STOP |

Digitální vstupy

| Digitální vstupy MCL LDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dP – ventilátor přívod Z5 | 37.56.01 | DI | SEP-CHOD |
| 2 | dP – ventilátor odtah Z5 | 37.56.02 | DI | SEP-CHOD |
| 3 | dP - filtr přívod Z5 | 38.56.01 | DI | SEP-OK |
| 4 | Provozní termostat el. ohř. Z5 | 38.01 | DI | SEP-OK |
| 5 | Vodoměr studené vody | 64,01 | DI | SEP-IMP |
| 6 | Vodoměr studené vody pro ohřev TV | 64,02 | DI | SEP-IMP |
| 7 | Požární klapka 1 | 63.01 | DI | SEP-OK |
| 8 | Požární klapka 2 | 63.02 | DI | SEP-OK |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy Excel 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čerpadlo UT1 tělesa objekt U | 41,03 | DO | SEP-CHOD |
| 2 | Čerpadlo UT2 tělesa objekt V | 42,03 | DO | SEP-CHOD |
| 3 | Čerpadlo UT3 tělesa objekt WN | 43,03 | DO | SEP-CHOD |
| 4 | Čerpadlo ohřev TUV | 44,02 | DO | SEP-CHOD |
| 5 | Čerpadlo cirkulace TUV | 44,03 | DO | SEP-CHOD |
| 6 |  |  |  |  |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klapka přívod Z5 | 56,03 | DO | SEP-OT |
| 2 | Ventilátor přívod Z5 | 56,04 | DO | SEP-OT |
| 3 | Ventilátor odtah Z5 | 56,05 | DO | SEP-CHOD |
| 4 |  |  |  |  |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zvuková signalizace poruchy | 30,02 | DO | SEP-POR |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | Světelná signalizace poruchy Z5 | 30.05 | DO | SEP-POR |
| 4 | Světelná signalizace poruchy UT | 30,01 | DO | SEP-POR |

9.2	Rozvaděč  DT06.18.1

Analogové vstupy

| Analogové vstupy MCL LAE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T – vzduch sání Z2 | 51,01 | AI | NTC |
| 2 | T- vzduch přívod VZT Z2 | 51,02 | AI | NTC |
| 3 | T – vzduch sání Z4G | 55.01 | AI | NTC |
| 4 | T- vzduch přívod VZT Z4G | 55.02 | AI | NTC |
| 5 | T – sestra m.č.3.35a | 55,07a | AI | NTC |
| 6 | Korekce | 55,07b | AI | NTC |
| 7 | Tlačítko obsazení | 55,07c | AI | NTC |
| 8 |  |  |  |  |

Analogové výstupy

| Analogové výstupy MCL LAA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výkon el. ohř. VZT Z2 | 51,06 |  | 0-10V,0-100% |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Digitální vstupy

| Digitální vstupy MCL LDE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dP-chod ventilátoru přívod VZT Z2 | 37,51,01 | DI | SEP-CHOD |
| 2 | dP-Zanesení filtru přívod VZT Z2 | 38,51,01 | DI | SEP-OK |
| 3 | dP-chod ventilátoru přívod VZT Z4g | 37.55.01 | DI | SEP-CHOD |
| 4 | dP-Zanesení filtru přívod VZT Z4g | 38.55.01 | DI | SEP-OK |
| 5 | Provozní termostat el. ohř. Z2 | 38.02 | DI | SEP-OK |
| 6 | Požární klapka 1 2.NP | 63,03 | DI | SEP-OK |
| 7 | Požární klapka 1 3.NP | 63,04 | DI | SEP-OK |
| 8 | Požární klapka 1 a 4.NP | 63,05 | DI | SEP-OK |
| 9 | Požární klapka 2 a 4.NP | 63,06 | DI | SEP-OK |
| 10 | Start/Stop | 11,03 | DI | SEP-STOP |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klapka přívod VZT Z2 | 51,03 | DO | SEP-CHOD |
| 2 | Ventilátor přívod VZT Z2 | 51,04 | DO | SEP-CHOD |
| 3 | Klapka přívod VZT Z4G | 55.03 | DO | SEP-CHOD |
| 4 | Ventilátor přívod VZT Z4G | 55.04 | DO | SEP-CHOD |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sepnutí el ohřívače VZT Z4G | 55.06 | DO | SEP-CHOD |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | Světelná signalizace poruchy VZT Z2 | 30,03 | DO | SEP-POR |
| 4 | Světelná signalizace poruchy VZT Z4g | 30,06 | DO | SEP-POR |

9.3	Rozvaděč  DT06.18.2

Analogové vstupy

| Analogové vstupy MCL LAE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T – vzduch sání Z4A | 52,01 | AI | NTC |
| 2 | T- vzduch přívod VZT Z4A | 52,02 | AI | NTC |
| 3 | T – recepce m.č.1.04a | 52,07a | AI | NTC |
| 4 | Korekce | 52,07b | AI | NTC |
| 5 | Tlačítko obsazení | 52,07c | AI | NTC |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Analogové vstupy

| Analogové vstupy MCL LAE 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T – vzduch sání Z4C | 53,01 | AI | NTC |
| 2 | T- vzduch přívod VZT Z4C | 53,02 | AI | NTC |
| 3 | T – kartotéka m.č.1.45 | 53,07a | AI | NTC |
| 4 | Korekce | 53,07b | AI | NTC |
| 5 | Tlačítko obsazení | 53,07c | AI | NTC |
| 6 | T – odběry m.č.1.46a | 53,08a | AI | NTC |
| 7 | Korekce | 53,08b | AI | NTC |
| 8 | Tlačítko obsazení | 53,08c | AI | NTC |

Analogové vstupy

| Analogové vstupy MCL LAE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T – vzduch sání Z4E | 54,01 | AI | NTC |
| 2 | T- vzduch přívod VZT Z4E | 54,02 | AI | NTC |
| 3 | T – kartotéka m.č.2.38 | 54,07a | AI | NTC |
| 4 | Korekce | 54,07b | AI | NTC |
| 5 | Tlačítko obsazení | 54,07c | AI | NTC |
| 6 | T – odběry m.č.2.40 | 54,08a | AI | NTC |
| 7 | Korekce | 54,08b | AI | NTC |
| 8 | Tlačítko obsazení | 54,08c | AI | NTC |

Digitální vstupy

| Digitální vstupy MCL LDE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dP-chod ventilátoru přívod VZT Z4A | 37,52,01 | DI | SEP-CHOD |
| 2 | dP-Zanesení filtru přívod VZT Z4A | 38,52,01 | DI | SEP-OK |
| 3 | dP-chod ventilátoru přívod VZT Z4C | 37.53.01 | DI | SEP-CHOD |
| 4 | dP-chod ventilátoru odtah VZT Z4C | 37.53.02 | DI | SEP-CHOD |
| 5 | dP-Zanesení filtru přívod VZT Z4C | 38,53,01 | DI | SEP-OK |
| 6 | dP-chod ventilátoru přívod VZT Z4E | 37.54.01 | DI | SEP-CHOD |
| 7 | dP-chod ventilátoru odtah VZT Z4E | 37.54.02 | DI | SEP-CHOD |
| 8 | dP-Zanesení filtru přívod VZT Z4E | 38,54,01 | DI | SEP-OK |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | Start/Stop | 11,04 | DI | SEP-STOP |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klapka přívod VZT Z4A | 52,03 | DO | SEP-CHOD |
| 2 | Ventilátor přívod VZT Z4A | 52,04 | DO | SEP-CHOD |
| 3 | Klapka přívod VZT Z4C | 53.03 | DO | SEP-CHOD |
| 4 | Ventilátor přívod VZT Z4C | 53.04 | DO | SEP-CHOD |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilátor odtah VZT Z4C | 53.05 | DO | SEP-CHOD |
| 2 | Klapka přívod VZT Z4E | 54.03 | DO | SEP-CHOD |
| 3 | Ventilátor přívod VZT Z4E | 54.04 | DO | SEP-CHOD |
| 4 | Ventilátor odtah VZT Z4E | 54.05 | DO | SEP-CHOD |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sepnutí el ohřívače VZT Z4A | 52.06 | DO | SEP-CHOD |
| 2 | Sepnutí el ohřívače VZT Z4C | 53.06 | DO | SEP-CHOD |
| 3 | Sepnutí el ohřívače VZT Z4E | 54.06 | DO | SEP-CHOD |
| 4 |  |  |  |  |

Digitální výstupy

| Digitální výstupy MCL RAS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Světelná signalizace poruchy VZT Z4A | 30,07 | DO | SEP-POR |
| 3 | Světelná signalizace poruchy VZT Z4C | 30,08 | DO | SEP-POR |
| 4 | Světelná signalizace poruchy VZT Z4E | 30,09 | DO | SEP-POR |

- Soupis kabelů

10.1 Rozvaděč DT06.18

| DT06.18 |  |  | adresa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo kabelu | typ kabelu | Délka [m] | Odkud | kam |
| =1X1 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 25 | DT06.18 | 11,01 |
| =1X1 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 5 | DT06.18 | 31,01 |
| =1X1 WS 3 | JYTY 2Ox1 | 9 | DT06.18 | 21,01 |
| =1X1 WS 4 | JYTY 2Ox1 | 12 | DT06.18 | 41,01 |
| =1X1 WS 5 | JYTY 2Ox1 | 14 | DT06.18 | 42,01 |
| =1X1 WS 6 | JYTY 2Ox1 | 16 | DT06.18 | 43,01 |
| =1X1 WS 7 | JYTY 2Ox1 | 18 | DT06.18 | 44,01 |
| =2X1 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 56.01 |
| =2X1 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 56,02 |
| =2X1 WS 3 | SYKFY 4x2x0,5 | 17 | DT06.18 | 56,07 |
| =2X1 WS 4 | SYKFY 4x2x0,5 | 17 | DT06.18 | 56,08 |
| =1X3 WS 1 | JYTY 4Ox1 | 12 | DT06.18 | 41,02 |
| =1X3 WS 2 | JYTY 4Ox1 | 14 | DT06.18 | 42,02 |
| =1X3 WS 3 | JYTY 4Ox1 | 16 | DT06.18 | 43,02 |
| =1X3 WS 4 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 56.06 |
| =1X2 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 10 | DT06.18 | 34,01 |
| =1X2 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 10 | DT06.18 | 33,01 |
| =2X2 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 37,56,01 |
| =2X2 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 37,56,02 |
| =2X2 WS 3 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 38,56,01 |
| =2X2 WS 4 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 39,01 |
| =2X2 WS 5 | JYTY 2Ox1 | 17 | DT06.18 | 63,01 |
| =2X2 WS 6 | JYTY 2Ox1 | 20 | DT06.18 | 63,02 |
| =1X4 WS 1 | JYTY 4Ox1 | 17 | DT06.18 | 56.03 |
| =1X4 WS 1 | CYKY 3Jx1,5 | 8 | DT06.18 | 30,02 |
| =X10 WL1 | CYKY 3Jx1,5 | 18 | DT06.18 | Napájení měřičů Kamstrup |
| =X10 WL2 | CYKY 3Jx2,5 | 10 | DT06.18 | Vývod pro elektro |
| =X11 WL1 | CYKY 3Jx1,5 | 12 | DT06.18 | Čerpadlo UT1 tělesa objekt U |
| =X11 WL2 | CYKY 3Jx1,5 | 14 | DT06.18 | Čerpadlo UT2 tělesa objekt V |
| =X11 WL3 | CYKY 3Jx1,5 | 16 | DT06.18 | Čerpadlo UT3 tělesa objekt WN |
| =X11 WL4 | CYKY 3Jx1,5 | 18 | DT06.18 | Čerpadlo ohřev TUV |
| =X11 WL5 | CYKY 3Jx1,5 | 20 | DT06.18 | Čerpadlo cirkulace TUV |
| =X11 WL6 | CYKY 3Jx1,5 | 17 | DT06.18 | ventilátor přívod VZT Z5 |
| =X11 WL7 | CYKY 3Jx1,5 | 17 | DT06.18 | ventilátor odtah VZT Z5 |
| =X30 WL1 | CYKY 5Jx2,5 | 10 | DT06.18 | 3f zásuvka průmyslová |
| =X30 WL2 | CYKY 4Jx2,5 | 17 | DT06.18 | Napájení el.ohřívače VZT Z5 |
| =X15 WL1 | CYKY 2Ox1,5 | 17 | DT06.18 | Termostat hav. el. ohř. Z5 |
| lon kamstrup | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 50 | DT06.18 | k měřičům tepla |
| lon DT06.18 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 50 | DT06.18 | do DT06.18.2 |
|  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 80 | DT06.18.1 | C-Bus na disp. |
|  | CY6 | 80 | DT06.18 | Pospojování |

| KABELY CELKEM: |  |  |
| --- | --- | --- |
| JYTY 2Ox1 | 275 | m |
| JYTY 4Ox1 | 59 | m |
| CYKY 3Jx1,5 | 140 | m |
| CYKY 3Jx2,5 | 10 | m |
| CYKY 5Jx2,5 | 10 | m |
| CYKY 4Jx2,5 | 17 | m |
| CYKY 2Ox1,5 | 17 | m |
| J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 180 | m |
| SYKFY 4x2x0,5 | 34 | m |
| CY6 | 80 | m |

10.2 Rozvaděč DT06.18.1

| DT06.18.1 |  |  | adresa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo kabelu | typ kabelu | Délka [m] | Odkud | kam |
| =1X1 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 51,01 |
| =1X1 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 60 | DT06.18.1 | 51,02 |
| =1X1 WS 3 | JYTY 2Ox1 | 49 | DT06.18.1 | 55,01 |
| =1X1 WS 4 | JYTY 2Ox1 | 49 | DT06.18.1 | 55,02 |
| =1X1 WS 5 | SYKFY 4x2x0,5 | 45 | DT06.18.1 | 55,07 |
| =1X2 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 37,01 |
| =1X2 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 62 | DT06.18.1 | 38,01 |
| =1X2 WS 3 | JYTY 2Ox1 | 65 | DT06.18.1 | 61,01 |
| =1X4 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 37,51,01 |
| =1X4 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 38,51,01 |
| =1X4 WS 3 | JYTY 2Ox1 | 49 | DT06.18.1 | 37,55,01 |
| =1X4 WS 4 | JYTY 2Ox1 | 49 | DT06.18.1 | 38,55,01 |
| =1X4 WS 5 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 39,02 |
| =1X4 WS 6 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 63,03 |
| =1X4 WS 7 | JYTY 2Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 63,04 |
| =1X4 WS 8 | JYTY 2Ox1 | 70 | DT06.18.1 | 63,05 |
| =1X4 WS 9 | JYTY 2Ox1 | 80 | DT06.18.1 | 63,06 |
| =1X4 WS 1 | JYTY 4Ox1 | 63 | DT06.18.1 | 51,03 |
| =1X4 WS 2 | JYTY 4Ox1 | 48 | DT06.18.1 | 55,03 |
| =X11 WL1 | CYKY 3Jx1,5 | 63 | DT06.18.1 | ventilátor přívod VZT Z2 |
| =X11 WL2 | CYKY 3Jx1,5 | 63 | DT06.18.1 | ventilátor přívod VZT Z4G |
| =X11 WL3 | CYKY 3Jx1,5 | 63 | DT06.18.1 | napájení el. ohř. Pro VZT Z4G |
|  | CY6 | 80 | DT06.18.1 | Pospojování |

| KABELY CELKEM: |  |  |
| --- | --- | --- |
| JYTY 2Ox1 | 974 | m |
| JYTY 4Ox1 | 111 | m |
| CYKY 3Jx1,5 | 189 | m |
| SYKFY 4x2x0,5 | 45 | m |
| CY6 | 80 | m |

10.3 Rozvaděč DT06.18.2

| DT06.18.2 |  |  | adresa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo kabelu | typ kabelu | Délka [m] | Odkud | kam |
| =1X1 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 23 | DT06.18.2 | 52,01 |
| =1X1 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 23 | DT06.18.2 | 52,02 |
| =1X1 WS 3 | SYKFY 4x2x0,5 | 23 | DT06.18.2 | 52,07 |
| =2X1 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 8 | DT06.18.2 | 53,01 |
| =2X1 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 8 | DT06.18.2 | 53,02 |
| =2X1 WS 3 | SYKFY 4x2x0,5 | 8 | DT06.18.2 | 53,07 |
| =2X1 WS 4 | SYKFY 4x2x0,5 | 8 | DT06.18.2 | 53,08 |
| =3X1 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 32 | DT06.18.2 | 54,01 |
| =3X1 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 32 | DT06.18.2 | 54,02 |
| =3X1 WS 3 | SYKFY 4x2x0,5 | 32 | DT06.18.2 | 54,07 |
| =3X1 WS 4 | SYKFY 4x2x0,5 | 32 | DT06.18.2 | 54,08 |
| =1X3 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 23 | DT06.18.2 | 51,06 |
| =1X2 WS 1 | JYTY 2Ox1 | 23 | DT06.18.2 | 37,52,01 |
| =1X2 WS 2 | JYTY 2Ox1 | 23 | DT06.18.2 | 38,52,01 |
| =1X2 WS 3 | JYTY 2Ox1 | 8 | DT06.18.2 | 37,53,01 |
| =1X2 WS 4 | JYTY 2Ox1 | 8 | DT06.18.2 | 37,53,02 |
| =1X2 WS 5 | JYTY 2Ox1 | 8 | DT06.18.2 | 38,53,01 |
| =1X2 WS 6 | JYTY 2Ox1 | 32 | DT06.18.2 | 37,54,01 |
| =1X2 WS 7 | JYTY 2Ox1 | 32 | DT06.18.2 | 37,54,02 |
| =1X2 WS 8 | JYTY 2Ox1 | 32 | DT06.18.2 | 38,54,01 |
| =1X4 WS 1 | JYTY 4Ox1 | 23 | DT06.18.2 | 52,03 |
| =1X4 WS 2 | JYTY 4Ox1 | 8 | DT06.18.2 | 53,03 |
| =2X4 WS 1 | JYTY 4Ox1 | 32 | DT06.18.2 | 54,03 |
| =X11 WL1 | CYKY 3Jx1,5 | 23 | DT06.18.2 | ventilátor přívod VZT Z4A |
| =X11 WL2 | CYKY 3Jx1,5 | 8 | DT06.18.2 | ventilátor přívod VZT Z4C |
| =X11 WL3 | CYKY 3Jx1,5 | 15 | DT06.18.2 | ventilátor odtah VZT Z4C |
| =X11 WL4 | CYKY 3Jx1,5 | 32 | DT06.18.2 | ventilátor přívod VZT Z4E |
| =X11 WL5 | CYKY 3Jx1,5 | 32 | DT06.18.2 | ventilátor odtah VZT Z4E |
| =X11 WL6 | CYKY 3Jx1,5 | 23 | DT06.18.2 | napájení el. ohř. Pro VZT Z4A |
| =X11 WL7 | CYKY 3Jx1,5 | 8 | DT06.18.2 | napájení el. ohř. Pro VZT Z4C |
| =X11 WL8 | CYKY 3Jx1,5 | 32 | DT06.18.2 | napájení el. ohř. Pro VZT Z4E |
| =X30 WL1 | CYKY 4Jx6 | 23 | DT06.18 | Napájení el.ohřívače VZT Z2 |
| =X15 WL1 | CYKY 2Ox1,5 | 23 | DT06.18 | Termostat hav. el. ohř. Z2 |
| lon DT06.18.1 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 30 | DT06.18.2 | do DT06.18.1 |
|  | CY6 | 50 | DT06.18.2 | Pospojování |

| KABELY CELKEM: |  |  |
| --- | --- | --- |
| JYTY 2Ox1 | 315 | m |
| JYTY 4Ox1 | 63 | m |
| CYKY 3Jx1,5 | 173 | m |
| CYKY 3Jx2,5 | 0 | m |
| CYKY 5Jx2,5 | 0 | m |
| CYKY 4Jx6 | 23 | m |
| CYKY 2Ox1,5 | 23 | m |
| J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 30 | m |
| SYKFY 4x2x0,5 | 71 | m |
| CY6 | 50 | m |

- Specifikace dodávek

11.1 Specifikace rozvaděče DT06.18

Rozvaděč:			oceloplechový nástěnný rozvaděč

Rozměr:				vxšxh	800x600x300

Přívod:				shora

Vývody:				nahoru

Krytí:				IP 43/20

Ochrana před ND:	základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje

zvýšená – doplňujícím ochranným pospojováním

Napájecí rozvodná soustava:   3N+PE, AC 50 Hz, 400V,  TN-S

Rozvodná soustava:  		3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S							24 V, 50 Hz, ochrana provedená FELV

Celkový instalovaný výkon:    15 kW

Celkový soudobý výkon:         15 kW

Součinitel soudobosti:              1

Jmenovitý proud:                     24 A

| Ozn. | Typ-popis |  |  |  | ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DODÁVKY HONEYWELL – řídící systém |  |  |  |  |  |  |
| XL50UMMIPCCBLON | EXCEL 50 regulátor |  | + kompletní příslušenství |  | 1 |  |  |
| MCL LAE | Modul AI |  |  |  | 1 |  |  |
| MCL LAA | Modul AO |  |  |  | 0 |  |  |
| MCL LDE | Modul DI |  |  |  | 1 |  |  |
| MCL RAS | Modul DO |  |  |  | 2 |  |  |
| CRT6 | Trafo 230V/24V |  |  |  | 1 |  |  |
| JS30-240-DIN | Zdroj 24 V ss, 1,5 A |  |  |  | 1 |  |  |
|  | DODÁVKY OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ |  |  |  |  |  |  |
|  | Oceloplechový rozvaděč rozměry:800x600x300 |  |  |  | 1 |  |  |
| LON Zak | Univerzální připojovací modul LON včetně zakončení sběrnice |  |  |  | 1 |  |  |
| DM-OVD 12/1R JC | Univerzální ochrana datových a napájecích rozvodů před pulzním přepětím |  |  |  | 1 |  |  |
| Schrack 32B/3+VC | Trojfázový jistič s VC |  |  | Schrack 32 A | 1 |  |  |
| Schrack 16C/3 | Trojfázový jistič |  |  | Schrack 16 A | 2 |  |  |
| Schrack 20B/1 | Jednofázový jistič |  |  | Schrack 20 A | 1 |  |  |
| Schrack 10B/1 | Jednofázový jistič |  |  | Schrack 10 A | 2 |  |  |
| Schrack 6B/1 | Jednofázový jistič |  |  | Schrack 6 A | 1 |  |  |
| Schrack 4B/1 | Jednofázový jistič |  |  | Schrack 4 A | 2 |  |  |
| Schrack 4C/1 | Jednofázový jistič |  |  | Schrack 4 A | 7 |  |  |
| Relé | Relé 24Vac, 2 přep. |  |  |  | 6 |  |  |
| PS-21 | Převodník 0-10V/0-10V, 20mA |  |  |  | 1 |  |  |
| Z7-SDF/230 | Instalační zásuvka na DIN |  |  |  | 1 |  |  |
| VUSI-4 | Pojistkové odpojovače |  |  |  | 10 |  |  |
| Z7-SCH 230/24/4S | Vzduchový stykač 4xspínací |  |  |  | 8 |  |  |
| M23-WKV | Dvoupolohý přepínač Propojovací díl: SD3 Díl spínacích kontaktů: T10 Z 101 X Popis: "STOP-START" |  |  |  | 1 1 1 |  |  |
| SMS 99 24V STR Y | Signálka ELEKO napětí 24Vst, žlutá, popis: „PORUCHA“ |  |  |  | 2 |  |  |
| M22-WRLK3-G | Třípolohový přepínač Propojovací díl: M22-A Díl spínacích kontaktů: M222-CK10 Popis: " (dané zařízení) ","RUČ - O - AUT " |  |  |  | 7 14 |  |  |
| M22 LED 230G | Signálka ELEKO, napětí 230Vst, barva zelená Popis: "PROVOZ" + příslušné zařízení |  |  |  | 7 |  |  |
| P9 | Kabelová průchodka, |  |  | 9 mm | 24 |  |  |
| P11 | Kabelová průchodka, |  |  | 11 mm | 17 |  |  |
| P13 | Kabelová průchodka |  |  | 13 mm | 1 |  |  |
| P16 | Kabelová průchodka |  |  | 16 mm | 1 |  |  |
| P21 | Kabelová průchodka |  |  | 21 mm | 0 |  |  |
|  | Svorka řadová, do 4mm |  |  |  | 85 |  |  |

11.2 Specifikace rozvaděče DT06.18.1

Rozvaděč:			oceloplechový nástěnný rozvaděč

Rozměr:				vxšxh	600x600x300

Přívod:				shora

Vývody:				nahoru

Krytí:				IP 43/20

Ochrana před ND:	základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje

zvýšená – doplňujícím ochranným pospojováním

Napájecí rozvodná soustava:   3N+PE, AC 50 Hz, 400V,  TN-S

Rozvodná soustava:  		3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S							24 V, 50 Hz, ochrana provedená FELV

Celkový instalovaný výkon:    20 kW

Celkový soudobý výkon:         16 kW

Součinitel soudobosti:              0,8

Jmenovitý proud:                     39 A

| Ozn. | Typ-popis |  |  | ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DODÁVKY HONEYWELL – řídící systém |  |  |  |  |  |
| MCL LAE | Modul AI |  |  | 1 |  |  |
| MCL LAA | Modul AO |  |  | 1 |  |  |
| MCL LDE | Modul DI |  |  | 1 |  |  |
| MCL RAS | Modul DO |  |  | 2 |  |  |
| CRT6 | Trafo 230V/24V |  |  | 1 |  |  |
| JS30-240-DIN | Zdroj 24 V ss, 1,5 A |  |  | 1 |  |  |
|  | DODÁVKY OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ |  |  |  |  |  |
|  | Oceloplechový rozvaděč rozměry:600x600x300 |  |  | 1 |  |  |
| LON Zak | Univerzální připojovací modul LON včetně zakončení sběrnice |  |  | 1 |  |  |
| DM-OVD 12/1R JC | Univerzální ochrana datových a napájecích rozvodů před pulzním přepětím |  |  | 1 |  |  |
| Schrack 63/3+VC | Trojfázový vypínač s VC |  | Schrack 63 A | 1 |  |  |
| Schrack 32C/3 | Trojfázový jistič |  | Schrack 32 A | 1 |  |  |
| Schrack 10B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 10 A | 1 |  |  |
| Schrack 8B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 8 A | 1 |  |  |
| Schrack 6B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 6 A | 1 |  |  |
| Schrack 6C/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 6 A | 1 |  |  |
| Schrack 4B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 4 A | 2 |  |  |
| Schrack 4C/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 4 A | 1 |  |  |
| PS-21 | Převodník 0-10V/0-10V, 20mA |  |  | 1 |  |  |
| Z7-SDF/230 | Instalační zásuvka na DIN |  |  | 1 |  |  |
| VUSI-4 | Pojistkové odpojovače |  |  | 6 |  |  |
| Z7-SCH 230/24/4S | Vzduchový stykač 4xspínací |  |  | 4 |  |  |
| M23-WKV | Dvoupolohý přepínač Propojovací díl: SD3 Díl spínacích kontaktů: T10 Z 101 X Popis: "STOP-START" |  |  | 1 1 1 |  |  |
| SMS 99 24V STR Y | Signálka ELEKO napětí 24Vst, žlutá, popis: „PORUCHA“ |  |  | 2 |  |  |
| M22-WRLK3-G | Třípolohový přepínač Propojovací díl: M22-A Díl spínacích kontaktů: M222-CK10 Popis: " (dané zařízení) ","RUČ - O - AUT " |  |  | 3 6 |  |  |
| M22 LED 230G | Signálka ELEKO, napětí 230Vst, barva zelená Popis: "PROVOZ" + příslušné zařízení |  |  | 3 |  |  |
| P9 | Kabelová průchodka, |  | 9 mm | 13 |  |  |
| P11 | Kabelová průchodka, |  | 11 mm | 7 |  |  |
| P13 | Kabelová průchodka |  | 13 mm | 0 |  |  |
| P16 | Kabelová průchodka |  | 16 mm | 0 |  |  |
| P21 | Kabelová průchodka |  | 21 mm | 1 |  |  |
|  | Svorka řadová, do 4mm |  |  | 41 |  |  |

11.3 Specifikace rozvaděče DT06.18.2

Rozvaděč:			oceloplechový nástěnný rozvaděč

Rozměr:				vxšxh	800x600x300

Přívod:				shora

Vývody:				nahoru

Krytí:				IP 43/20

Ochrana před ND:	základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje

zvýšená – doplňujícím ochranným pospojováním

Napájecí rozvodná soustava:   3N+PE, AC 50 Hz, 400V,  TN-S

Rozvodná soustava:  		3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S							24 V, 50 Hz, ochrana provedená FELV

Celkový instalovaný výkon:    7 kW

Celkový soudobý výkon:         7 kW

Součinitel soudobosti:              1

Jmenovitý proud:                     26 A

| Ozn. | Typ-popis |  |  | ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DODÁVKY HONEYWELL – řídící systém |  |  |  |  |  |
| MCL LAE | Modul AI |  |  | 3 |  |  |
| MCL LAA | Modul AO |  |  | 0 |  |  |
| MCL LDE | Modul DI |  |  | 1 |  |  |
| MCL RAS | Modul DO |  |  | 4 |  |  |
| CRT6 | Trafo 230V/24V |  |  | 1 |  |  |
| JS30-240-DIN | Zdroj 24 V ss, 1,5 A |  |  | 0 |  |  |
|  | DODÁVKY OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ |  |  |  |  |  |
|  | Oceloplechový rozvaděč rozměry:800x600x300 |  |  | 1 |  |  |
| LON Zak | Univerzální připojovací modul LON včetně zakončení sběrnice |  |  | 1 |  |  |
| DM-OVD 12/1R JC | Univerzální ochrana datových a napájecích rozvodů před pulzním přepětím |  |  | 1 |  |  |
| Schrack 32B/3+VC | Trojfázový jistič s VC |  | Schrack 32 A | 1 |  |  |
| Schrack 10B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 10 A | 3 |  |  |
| Schrack 8B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 8 A | 1 |  |  |
| Schrack 6B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 6 A | 1 |  |  |
| Schrack 4B/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 4 A | 1 |  |  |
| Schrack 4C/1 | Jednofázový jistič |  | Schrack 4 A | 5 |  |  |
| Z7-SDF/230 | Instalační zásuvka na DIN |  |  | 1 |  |  |
| VUSI-4 | Pojistkové odpojovače |  |  | 6 |  |  |
| Z7-SCH 230/24/4S | Vzduchový stykač 4xspínací |  |  | 8 |  |  |
| M23-WKV | Dvoupolohý přepínač Propojovací díl: SD3 Díl spínacích kontaktů: T10 Z 101 X Popis: "STOP-START" |  |  | 1 1 1 |  |  |
| SMS 99 24V STR Y | Signálka ELEKO napětí 24Vst, žlutá, popis: „PORUCHA“ |  |  | 3 |  |  |
| M22-WRLK3-G | Třípolohový přepínač Propojovací díl: M22-A Díl spínacích kontaktů: M222-CK10 Popis: " (dané zařízení) ","RUČ - O - AUT " |  |  | 5 10 |  |  |
| M22 LED 230G | Signálka ELEKO, napětí 230Vst, barva zelená Popis: "PROVOZ" + příslušné zařízení |  |  | 5 |  |  |
| P9 | Kabelová průchodka, |  | 9 mm | 17 |  |  |
| P11 | Kabelová průchodka, |  | 11 mm | 16 |  |  |
| P13 | Kabelová průchodka |  | 13 mm | 0 |  |  |
| P16 | Kabelová průchodka |  | 16 mm | 0 |  |  |
| P21 | Kabelová průchodka |  | 21 mm | 1 |  |  |
|  | Svorka řadová, do 4mm |  |  | 62 |  |  |

11.4 Specifikace dodávek strojů a zařízení

| Ozn. | Typ-popis |  |  |  | ks | Dod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Snímač teploty venkovní |  |  |  | 1 |  |
|  | typ čidla | NTC 20k OHM |  |  |  |  |
|  | rozsah | -30 až 100°C |  |  |  |  |
|  | typ snímače | HS 110 |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 65 |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání venkovních teplot |  |  |  |  |
|  | Snímač teploty jímkový |  |  |  | 2 |  |
|  | typ čidla | NTC 20k OHM |  |  |  |  |
|  | rozsah | -30 až 100°C |  |  |  |  |
|  | typ snímače | HS120-120 |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 65 |  |  |  |  |
|  | délka stonku | 120 mm |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání teplot UT |  |  |  |  |
|  | Snímač teploty jímkový |  |  |  | 1 |  |
|  | typ čidla | NTC 20k OHM |  |  |  |  |
|  | rozsah | -30 až 100°C |  |  |  |  |
|  | typ snímače | HS120-300 |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 65 |  |  |  |  |
|  | délka stonku | 300 mm |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání teploty TUV |  |  |  |  |
|  | Snímač teploty příložný |  |  |  | 2 |  |
|  | typ čidla | NTC 20k OHM |  |  |  |  |
|  | rozsah | -30 až 100°C |  |  |  |  |
|  | typ snímače | VF 20A |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 65 |  |  |  |  |
|  | délka stonku |  |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání teplot topné vody |  |  |  |  |
|  | Snímač teploty do VZT |  |  |  | 12 |  |
|  | typ snímače | LF20 |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 30 |  |  |  |  |
|  | funkce | Teplota ve VZT |  |  |  |  |
|  | příslušenství | montážní sada |  |  |  |  |
|  | Snímač teploty prostorový vnitřní |  |  |  | 1 |  |
|  | typ čidla | NTC 20k OHM |  |  |  |  |
|  | rozsah | 0 až 100°C |  |  |  |  |
|  | typ snímače | HS100 |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 30 |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání teplot PS |  |  |  |  |
|  | příslušenství | montážní sada |  |  |  |  |
|  | Snímač diferenčního tlaku |  |  | 15 |  |  |
|  | typ čidla |  | DPS 400 |  |  |  |
|  | rozsah |  | 40 až 400 Pa |  |  |  |
|  | krytí |  | IP 30 |  |  |  |
|  | funkce |  | chod ventilátorů, zanesení filtrů |  |  |  |
|  | příslušenství |  | montážní sada |  |  |  |
|  | Snímač tlaku systému |  |  |  | 1 |  |
|  | typ čidla | ZPA 61214 |  |  |  |  |
|  | rozsah | 0,4 až 4 Bar |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 30 |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání tlaku UT |  |  |  |  |
|  | příslušenství | montážní sada |  |  |  |  |
|  | Klapkový servopohon |  |  |  | 6 |  |
|  | ovládání | digit, napájení 24Vstř, 50Hz |  |  |  |  |
|  | pracovní úhel | 95° |  |  |  |  |
|  | typ pohonu | LM24 |  |  |  |  |
|  | krouticí moment | 4 Nm |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 54 |  |  |  |  |
|  | umístění | VZT přívod |  |  |  |  |
|  | příslušenství | montážní sada |  |  |  |  |
|  | Výkonová jednotka proporciálního řízení |  |  |  | 2 |  |
|  | řízení | Řízení 0… 10 V,20mA |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 20 |  |  |  |  |
|  | typ | PS-21 |  |  |  |  |
|  | funkce | Řízení elektrického ohřívače |  |  |  |  |
|  | montáž | DIN lišta |  |  |  |  |
|  | Houkačka |  |  |  | 1 |  |
|  | napájení | 230V |  |  |  |  |
|  | Popis | Akustická signalizace poruchy |  |  |  |  |
|  | Nástěnný modul |  |  |  | 8 |  |
|  | typ čidla | T7412C |  |  |  |  |
|  | funkce | Teplota, korekce, obsazení |  |  |  |  |
|  | umístění | Větrané místnosti |  |  |  |  |
|  | Snímač zaplavení předávací stanice |  |  |  | 1 |  |
|  | typ čidla | LRNV 30S01 |  |  |  |  |
|  | krytí | IP 30 |  |  |  |  |
|  | funkce | snímání zaplavení předávací stanice |  |  |  |  |
|  | příslušenství | montážní sada |  |  |  |  |

11.5 Specifikace elektroinstalačního materiálu

| Ozn. | Typ-popis |  | ks | Dod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARS 125/100 | Kabelový žlab MARS, rozměr 125/100, včetně víka, podpěr a kolen |  | 20m |  |
| MARS 62/50 | Kabelový žlab MARS, rozměr 62/50, včetně víka, podpěr a kolen |  | 10 m |  |
| PVC 40/40 | Elektroinstalační lišta PVC vkládací, rozměr 40/40 včetně víka |  | 25 m |  |
|  | Elektroinstalační trubka D16, průměr 16mm(ohebná + pevná) |  | 10 m |  |

- Seznam dodavatelů

| Číslo: | Název a adresa dodavatele: (názvy, adresy, čísla telefenů, faxů a e-mail jsou bez záruky) | Telefon: | Fax: | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ELEKTRO, v. d., Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou | 353 361 111 353 361 125 | 353 361 121 353 361 122 | info@elektrobecov.cz |
| 25 | ZPA Smart Energy s.r.o., Komenského 821, 541 35 Trutnov | 499 907 111 | 499 907 497 | zpa@zpa.cz |
| 28 | ABB Elektro-Praga s.r.o., U Vlečky 2 617 00 Brno | 543 211 327 | 543 211 327 | lubomir.milfait@cz.abb.com. |
| 28 | ABB Elektro-Praga s.r.o., Resslova 3 466 02 Jablonec nad Nisou | 483 364 111 | 483 364 159 | epj.jablonec@cz.abb.com |
| 28 | ABB Elektro-Praga s.r.o., Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 | 234 322 283 | 234 322 284 | jiri.a.ruzicka@cz.abb.com |
| 30 | ELEKTROPŘÍSTROJ s.r.o., prodejní oddělení, Mezi vodami 1955/19 143 00 Praha-Modřany | 261 106 111 | 244 402 451 | emp@emp.cz |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 2, 102 00 Praha 10-Hostivař | 281 008 231,2, 3 p. Antas 677 219 721 | 281 008 462 | info@schrack.cz |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK, spol. s r.o., Prodejní středisko Brno Tuřanka 115627 00 Brno | 532 123 291 532 123 293 532 123 294 | 532 123 292 | info@schrack.cz |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK,spol. s r.o., Prodejní středisko Hradec Králové, Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice 500 04 Hradec Králové | 495 533 966 495 533 773 | 495 534 219 | info@schrack.cz |
| 57 | Moeller Elektrotechnika s.r.o., Komárovská 2406, 193 00 Praha 9 | 267 990 411 | 267 990 419 | moeller@moeller.cz |
| 57 | Moeller Elektrotechnika s.r.o., Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí | 465 519 611 | 465 519 619 | moeller@moeller.cz |
| 71 | ELECO VEP CZ s.r.o., Průmyslová 720682 01 Vyškov | 517 344 344 | 517 333 566 | eleco@eleco.cz |
| 72 | SENSIT s.r.o., Školní 2610 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | 571 625 571 | 571 625 572 | sensit@sensit.cz |
| 89 | Honeywell, spol. s r. o., Na Strži 170265 140 00 Praha 4 | 242 442 250 | 242 442 161 | miroslav.kral@honeywell.com |
| 91 | ELMAR group s. r. o., Smržická 115/13, 796 01 Prostějov | 582 337 725 602 702 720 | 582 333 358 | elmarpv@elmarpv.cz |