STAVBA:	FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU „U“

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

MÍSTO  STAVBY		:	Olomouc, Za Nemocnicí

VYPRACOVAL			:	Ing. Učík, Ing.Weiss

SCHVÁLIL			:	Ing. Hanák

VEDOUCÍ  PROJEKTU		:	Ing. Bořivoj Klečka

HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	Ing. Miroslav Herník

POČET  STRAN	            :	    18		                        		DATUM: 06/2009

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		:	035-54917

ARCHIVNÍ  ČÍSLO		:	035-54917-1147/01

OBSAH:

1.	Elektroinstalace	4

1.1	Rozsah projektové dokumentace	4

1.2	Podklady pro vypracování	4

1.3	Napájecí rozvod, napěťová soustava	5

1.4	Stupeň důležitosti dodávky el.energie	5

1.5	Celková bilance el.energie	6

1.6	Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.	6

1.7	Způsob měření spotřeby	7

1.8	Způsob kompenzace účiníku	7

1.9	Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem	7

1.10	Stanovení  základních charakteristik,dle ČSN 33 2000-3, Vnější vlivy	7

1.11	Stanovení typu místností dle ČSN 33 21040	7

1.12	Popis technického řešení	7

1.12.1	Přívod el.energie	7

1.12.2	Obecné zásady	8

1.12.3	Světelná instalace – obecné zásady	8

1.12.4	Nouzové a bezpečnostní osvětlení	8

1.12.5	Zásuvkový rozvod a germicidní zářiče	10

1.12.6	Zdravotní technologie	10

1.12.7	Připojení sdělovacích ústředen a zařízení silově	11

1.12.8	Napojení zařízení profese ZTI	11

1.12.9	Napojení zařízení profese MP (Zařízení plynová - Medicinální plyny)	11

1.12.10	Napojení zařízení profese VZT	11

1.12.11	Dodávka světelně motorických rozvaděčů	12

1.12.12	Ochranné pospojování	12

1.12.13	Ochrana před přepětím	12

1.12.14	Ovládání oken VELUX	12

1.13	Stavební připravenost	13

1.14	Bezpečnost a ochrana zdraví	13

1.15	Požární bezpečnost	13

2.	Ochrana před bleskem	14

2.1.1	Základní údaje	14

2.1.2	Technický popis	14

2.1.3	Uvedení do provozu a provozní podmínky	16

3.	Soupis napájecích kabelů	17

# Elektroinstalace

## Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší provedení vnitřních světelných a silnoproudých rozvodů v rekonstruovaném  objektu psychiatrické kliniky - SO 101 – Rekonstrukce objektu „U“. Rozsah projektové dokumentace – Dokumentace pro provádění stavby.

Součástí je i rekonstrukce hromosvodné instalace popisované samostatně v části 2.

Předmětem  PD profese  elektroinstalace je :

- světelná instalace vč. nouz. osvětlení, zásuvkový rozvod

- připojení zdravotní technologie

- připojení  rozvodných zařízení pro samostatně projektovanou část Měření a regulace

- připojení sdělovacích zařízení silově

- napojení zařízení  VZT ; vyjma zařízení řešených v části MaR

-připojení zařizovacích předmětů ostatních profesí vyžadující elektrickou energii

(zařízení zdravotně technických instalací (ZTI) a zařízení stlačeného vzduchu (MP); ze

strany stavby není požadavek na napojení, vyjma napojení výtahových rozváděčů

- dodávka rozváděčů (vč. satelitních rozvodnic); v 1.NP se jedná o  kombinaci „hlavní rozváděč + podružný“ s ohledem na absenci rozvodny v tomto objektu.

- dodávka samostatného rozváděče pro napojení PBZ – pož. ventilátorů

- ochranné pospojování

- napájecí rozvody k uvedeným rozvodným zařízením.

- Ovládání oken Velux

- HOP s připojením neživých /i okolních vodivých/ částí stavby a napojení na

uzemňovací soustavu; vzhledem na situaci v objektu bude součástí 1RML1

- nové přípojkové skříně (MDO + DO) vč. provizorní propojky v důsledku současné

absence přívodu z náhr. zdroje (DO).

- systém NO kompletně – jedná se o provedení CBS (centr. bateriový systém)

- protipožární utěsnění

- demontáž

Předmětem PD profese elektroinstalace není:

- slaboproudé rozvody

- venkovní osvětlení (vyjma lokálního osvětlení vstupů na úrovni 1.NP)

- MaR

- dodávka ZT

- venkovní kabelové přívody, vyjma přívodů z nových RIS objektu  a vzájemného

propojení

## Podklady pro vypracování

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební a technologické podklady objektu (zejména zdravotní technologie), vč. požárně bezpečnostního řešení. Součástí podkladů byly i  dispozice zařizovacích předmětů a požadavky spolupracujících profesí. Světelně technický návrh byl proveden  v předchozím stupni  - zpracovatel p. A. Krakovská, a.č. 157-54789 , 10/2008. Uvedené bylo doloženo v rámci Dokladové části předchozího stupně dokumentace.

Z platných  norem především ČSN 33 2140, ČSN EN 12464-1 (36 0450), 33 2000-4-43, 33 2000-5-23,33 2000-5-51, 33 2000-4-41 ed.2,    33 2000-7-701, ČSN EN 1838 (36 0453), ČSN 73 4301 změna. Z1., dále soubor norem „Požární bezpečnost staveb“ – s ohledem na nové předpisy zpracovatel projektu provedl konzultaci na HZS Olomouc (k dispozici pouze záznam zpracovaný řešitelem).

Dále bylo provedeno šetření na místě samém;  dokumentace související s elektroinstalací nebyla k dispozici.

## Napájecí rozvod, napěťová soustava

Napájení veškerých podružných a technologických rozváděčů, bude z hlavního rozváděče 1RML1 v 1.NP.

Rozvodná soustava: 3 NPE ~ 50 Hz, 400 V/TN –  S.

Z rozvodů DO jsou napojeny v (omezeném množství) světla a zásuvky;

Použité druhy rozvodných soustav za hlavními rozváděči tedy jsou:

MDO.....	3NPE~50Hz, 400 V/TN-S

DO .....	3NPE~50Hz, 400 V/TN-S

## Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Z hlediska rozvodů elektro je zajištěna dodávka elektrické energie takto :

- Dodávka elektrické energie bez zajištění záskoku je zajištěna napájením z rozvodné sítě distribuční .Tyto obvody budou značeny MDO

- Dodávka elektrické energie se záskokem z automaticky startujícího  náhradního zdroje (start do 120 sec). Tyto obvody budou značeny DO.

- Dodávka elektrické energie bez výpadku napájení – ze záložního zdroje UPS

Tyto obvody budou značeny jako „V“ (nezaměňovat s VDO! – zde se

nevyskytují).

Poznámka :

MDO 	-  méně důležité obvody, jsou připojeny přímo na síť,nemají žádný záskok.

DO 	- důležité obvody, zajišťují důležité přístroje, část osvětlení. Jedná se o napojení na dva nezávislé zdroje, druhým zdrojem je diesel agregát, který pohání generátor pro výrobu el.energie, generátor startuje automaticky při výpadku sítě.

UPS 	- důležité obvody, zajišťují důležité přístroje, u nichž nelze připustit ani krátkodobý výpadek sítě. Jedná se v podstatě o napojení na  tři nezávislé zdroje, DO napájí UPS.

Zde v objektu se tento případ nevyskytuje (mimo CBS Nouzového osvětlení).

ZIS – dtto důležité obvody (mimo osvětlení), avšak navíc se jedná  o napájení el. zdr. přístrojů, jejichž vyřazení z provozu (přerušení vyšetření nebo ošetření) by mohlo ohrozit zdraví nebo život pacientů. Pro vytvoření ZIS musí být použit ochranný oddělovací transformátor napájený z důležitých obvodů.

Zde v objektu se tento případ nevyskytuje

## Celková bilance el.energie

MDO (vyjma metadon. laboratoře)

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	198 kW

výpočtový výkon  (odhad):	Pp	=	99 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	159 A

činitel soudobosti (odhad):       β          =          0,5 (max.)

DO

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	43 kW

výpočtový výkon  (odhad):	Pp	=	30 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	48 A

činitel soudobosti (odhad):       β          =          0,7 (max.)

Pozn. řešitele:

Dle zkušeností činitel soudobosti vykazuje rezervu a s ohledem na stávající způsob napojení z SO 01 je řešení vyhovující i s ohledem, že jde o přívod s odbočkou pro  gynekologii a jsou ještě napojeny dva menší objety. Nelze však uvažovat s dalším napojením, což s ohledem na lokalitu v areálu nepřichází v úvahu.

## Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.

-ČSN 33 2000-4-41,čl.413.1.2.1.Hlavní pospojování:

V budově musí být navzájem pospojovány do tak zvaného hlavního pospojování :

- Ochranný vodič (PE,PEN,PU)

- uzemňovací přívod  E

- hlavní uzemńovací svorka (HOP)

- cizí vodivé části(kovová potrubí uvnitř budovy(voda,plyn),

- konstrukční kovové části,UT,klimatizace

- hlavní kovové armatury železobetonových konstrukcí

Uzemnění  objektu   viz hromosvodná instalace – část 2 této TZ..

V budově musí být dále dodrženy požadavky normy ČSN 33 2140 (obecná platnost

pro celý objekt):

Požadavek P1-ochranné uzemnění (zamezení překročení Ud=24 V)

Jde vlastně  o HOP.

Min 6 mm2, max 25 mm2

Jedna místnost, jeden PE

Požadavek P2 = přípojnice neživých částí PA.

## Způsob měření spotřeby

V rozváděči objektu 1RML1 bude osazen stávající elektroměr pro MDO (v současné době demontovaný a umístěný u Ing. Navrátila – FN Olomouc – informatika) a nový pro DO (stejný jako pro MDO). Tyto elektroměry slouží pro potřeby měření el. energie a přenosu dat do centrálního dispečinku FN Olomouc. Měřící transformátory jsou osazeny v MF1-MDO (resp. MF2-DO). Měřící kabely z kabelových skříní MF1-MDO a MF2-DO budou vedeny ve společné trase s napájecími kabely do 1RML1 (v samostatném žlabu). Kvůli přenosu dat z elektroměrů bude provedeno propojení 1RML1 s DT06.18 (rozváděč MaR 1.PP) – kabelem J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (LON_BUS).

## Způsob kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku je provedena centrálně v trafostanici TS4 – zde se neuvažuje.

## Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem

Zařízení je proti zkratu jištěno pojistkami, jističi a proudovými chrániči. Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím je provedena takto:

Základní ochrana :	automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana  :	pospojováním a proudovými chrániči

## Stanovení  základních charakteristik,dle ČSN 33 2000-3, Vnější vlivy

## Stanovení typu místností dle ČSN 33 21040

Protokoly o určení vnějších vlivů a stanovení typu lék. místností jsou součástí části D - Dokladové části předchozího stupně PD; typy místností (33 2140) jsou zřejmé i z výkresů tlg. rozvodů..

## Popis technického řešení

### Přívod el.energie

Z nových skříní RIS (prozatím navzájem propojených) před vstupem do 1.NP ze Severní strany objektu  budou provedeny dva přívody do 1RML1 a dále samostatně do obou strojoven  výtahů a požárního rozváděče.

Celkový přehled viz výkres č./ 04 Přehledové schéma napájení (výkres doplňuje kabel. tabulka).

Z 1RML1 se společnou stupačkou napojí vyšší podlaží (zakapotážovaný prostor SDK  s požární odolností – všude po objektu); dispozičně vedle patrových rozváděčů, kabelový prostor stupačky bude na každém podlaží disponovat  dvěmi dvířky u podlahy a pod podhledem chodby s ohledem na možné další využití, bude provedeno protipožární utěsnění jednotlivých podlaží certifikovaným materiálem – HILTY, PROMAT). Napojení jednotlivých podružných rozváděčů a rozváděčů MaR  bude hvězdicové. Napojení rozváděče ve VS v 1.PP bude v uvedeném  stávajícím technickém kanále v 1.PP.

V rozváděčích bude provedeno standartní aut. přepínání DO obvodů. Toto řešení umožňuje minimální úpravy po dobudování přívodu z náhradního zdroje.

Jak bylo uvedeno  přívody  budou vedeny na roštu suterénem; vedle ve žlabu bude vedena ostatní kabeláž – viz měření.

### Obecné zásady

Instalace bude provedena s ohledem na stavební řešení objektu (podhledy,původní  panelový systém – technologie T06B, cihelné vyzdívky, sádrokartonové příčky,  atd.) tj. pevně na roštech, žlabech  nad podhledy, příp. přímo na stropech; dále v trubkách – napojení různých panelů sděl. kabely a napojení zařízení z předřazených vypínačů.

Vyjma napojení PBZ pož. podhledy umožňují použít klasických CYKY kabelů.

V technických prostorech bude standardně instalace na povrchu.

V tomto objektu je stavbou navrženo  osazení podhledů pouze na chodbách a soc. zařízeních (+ celé 4NP), čemuž byl uzpůsoben typ svítidel; dle konzultace se stavebním řešitelem ve 4.NP jsou svítidla vyjma soc. zařízení navržena jako přisazená.

Stupačka NO a napojení pož. ventilátorů (vč. klapek a signalizace termokontaktů) je samostatná.

Dispozice podružných rozváděčů byla navržena s ohledem na omezené prostorové možnosti do stejných míst, jako byly stávající; v některých podlažích jsou navrženy k podružným rozváděčům satelitní rozvodnice.

V prostoru akut. lůžkového oddělení (ALO) – na pokojích, separacích a pokoje bioléčby – budou instalační přístroje a svítidla v provedení Antivandal.

### Světelná instalace – obecné zásady

Světelně technický výpočet byl proveden, jak bylo řečeno, v předchozím stupni; bylo provedeno, v rámci tohoto stupně, upřesnění na  chodbách (navýšení počtu pož. dveří) a na sociálkách, rovněž byl proveden kontrolní přepočet pokojů 1NP a separací 1.NP (ALO) s ohledem na sjednocení sortimentu; tyto jsou zřejmé ze situačních výkresů podlaží.

Přívody ke svítidlům budou provedeny, jak bylo uvedeno, kabely CYKY nad podhledy, na kabelových roštech a přímo na povrchu či v  lištách (technické prostory), v místnostech bez pohledů v drážkách; zde platí omezení ve smyslu neporušit armování panelů a hloubka drážek max. 1 cm.

Spínače budou osazeny na lišt. krabicích aby nedocházelo k enormnímu zásahu do stavebního panel. systému.

Jednotlivá svítidla v místnostech, kde je to žádoucí, budou ovládány po skupinách s ohledem na hospodárný provoz. Na delších chodbách je navrženo spínání pomocí impulsních relé. Část osvětlení je navržena na DO. Tzn. rozvod ve standartu zdravotnických zařízení.

Vybraná svítidla budou ovládána PIR čidly.

Zářivková svítidla, vyjma chodeb 1.-3.NP, budou s el. předřadníky (mimo svítidla ovládaná PIR čidly). Na uvedených chodbách s nízkoztrátovými předřadníky.

Ve vyšetřovnách respektovat požadavek normy na index podání barev min. 90.

Blíže viz výkresy jednotlivých podlaží.

### Nouzové a bezpečnostní osvětlení

Úvod

Řešení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení objektů pavilonu a přilehlých prostorů vychází z obecně platných norem a nařízení pro tuto oblast a zvláště pak s přihlédnutím k následujícím skutečnostem :

- požárně bezpečnostní řešení jednotlivých požárních úseků, doba trvání osvětlení z baterií je 3 hodiny

- výpočet hodnot osvětlení a stanovení počtu svítidel je navrženo v souladu s normou pro nouzové a bezpečnostní osvětlení ČSN EN 1838

- ostatní požadavky na systém NO v souladu s celkovou koncepcí bezpečnosti objektu, zvláště pak s přihlédnutím k účelu zdravotnického zařízení

- provedení všech prvků systému podle ČSN EN 50171, ČSN EN 50172, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 61347-2-7 a norem souvisejících

Systém s centrální baterií byl zvolen především z důvodů:

- Životnosti baterií – baterie centrálního systému s životností 10 let oproti 3 rokům u svítidel s vlastní baterií

- Připojení celého systému na počítač nadřazené úrovně a tím i možnost sledovat stav baterií a svítidel z jednoho místa

- Světelný tok svítidel, napájených z centrální baterie je 3-4 krát vyšší než u svítidel s vlastní baterií – redukce počtu svítidel

- Podstatná úspora el. energie při dobíjení baterií centrálního systému oproti svítidlům s vlastní baterií

- Možnost dálkově ovládat jednotlivá svítidla např. pro účely nočního osvětlení, přisvětlení kamer bezp. systému apod.

Technické řešení

Centrální jednotka napájení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení

Vzhledem k charakteru celého prostoru a jeho velikosti byla jako napájecí zdroj nouzových a bezpečnostních svítidel zvolena centrální bateriová jednotka, která musí mimo standardních požadavků dále splňovat následující funkce :

- úplný monitoring výstupních okruhů včetně jednotlivých svítidel

- spínání jednotlivých výstupních okruhů společně s hlavním osvětlením nebo na základě individuelní potřeby ( noční osvětlení )

- spínání každého jednotlivého svítidla externím povelem, během provozu kdykoli rekonfigurovatelné

- připojení systému bez dalšího interface přímo k řídicímu systému budovy včetně provádění požadovaných testů a kontroly jednotlivých prvků systému na bázi LON FTT10 protokolu

- povelem z dispečinku umožnit změnit režim všech připojených svítidel na „trvalé osvětlení“

- při obnovení napájení po výpadku je návrat svítidel do původně nastaveného režimu pouze na základě ručního povelu obsluhy nebo automaticky

- integrovaná paměť sledu všech událostí systému min. dva roky zpět

- bez další úpravy v budoucnu být připraven k datovému propojení na systémy nouzového a bezpečnostního osvětlení dalších objektů, které v dané lokalitě již fungují nebo vzniknou

Topologie centrální jednotky

- Každý světelný rozvaděč obsahuje monitorovací jednotku napětí s automatickou detekcí výpadku kterékoli fáze, napojenou prostřednictvím LON modulu přímo na centrální bateriovou jednotku. Předem naprogramované funkce centrální jednotky umožní při částečném výpadku nebo poklesu napětí automaticky osvětlit prostory a únikové cesty ve vztahu k jednotlivým požárním úsekům a únikovým trasám

- Každé jednotlivé nouzové a bezpečnostní svítidlo může být samostatně ovládáno prostřednictvím napájecího vedení ze dvou na sobě nezávislých míst (zde je uvažován jako lokální výpadek napájení / noční ( pochůzkové ) osvětlení. Přiřazení těchto povelů bude provedeno programově v paměti kontrolního modulu během oživení systému.

- Pro účely nočního orientačního osvětlení bude osazen jeden spínací modul DLS, který v rámci každého patra samostatně umožní povelem z místnosti noční sestry spínání tohoto nočního osvětlení.

- Kompletní systém NO (t.j. všechna svítidla) lze pomocí jednoho nebo více spínačů okamžitě uvést do režimu trvalého osvitu.

- Všechny prvky (centrální jednotky, svítidla a ostatní moduly) mohou být kdykoli integrovány do systému řízení budovy, ( vznikne-li tento požadavek ), aby bylo možné kdykoli znát nebo vyvolat veškeré údaje o systému.

- Svítidla, která se nachází v jiném požárním úseku než je jejich napájecí jednotka, musí být připojena kabelem se zaručenou funkční schopností min. E60.

- Na definovaném místě (sesterna 1.46) bude umístěn signalizační a ovládací panel F3, který jednak umožňuje sledovat základní provozní stavy systému a má také možnost zablokovat ( odstavit ) bateriovou jednotku za účelem údržby nebo požadavku kompetentních orgánů ( hasiči apod. ). Zvládne běžný personál – 3 LED diody.

- Centrální jednotka je umístěna v zádveří 1.01 u hl. vstupu do budovy.

Nouzová a bezpečnostní svítidla

Všechna svítidla, připojená k centrální bateriové jednotce musí mimo jiné splňovat následující systémové požadavky :

- rozsah napájení 230V/50Hz, 176 – 275 V DC

- elektronický předřadník v souladu s EN 60 924 a ČSN EN 60 598-2-22 s vlastní adresou v systému s možností individuelního spínání každého svítidla

- světelný zdroj žárovka, LED nebo fluorescenční trubice schopná VF provozu

- piktogramy dle ČSN EN 1838

### Zásuvkový rozvod a germicidní zářiče

Zásuvkový rozvod je proveden převážně v provedení pod omítkou, měděnými kabely, částečně jsou rozvody vedeny na roštech, žlabech, plastových držácích nad podhledy. Barevně jsou  rozlišeny  zásuvky pro MDO,MDO – PC a  DO dle standartů pro zdravotnictví.

Výšky zásuvek (i spínačů osvětlení) +1,1m, jinak viz výkres; respektovat osazení okopové lišty na chodbách.

.

### Zdravotní technologie

Napojovaná zdr. technologie je zřejmá ze sit. výkresů (zásuvky + technologie); případné bližší údaje viz technologické řešení projektu, vývody provést v součinnosti s dodavateli jednotlivých zařízení, využít mont. šablon; v tomto objektu se však jedná o běžný rozvod nevyžadující spec. součinnost s dodavatelem zdr, technologie, jedná se spíše např. o napojení stolů s bezdotyk. senzorovými bateriemi. Rozvod byl navržen dle standartního zadání zdr. technologie; ve skutečnosti může dojít k variantnímu osazení na podkladě výběr. řízení.

### Připojení sdělovacích ústředen a zařízení silově

Je zřejmé z půdorysných výkresů – koordinovat při montáži s firmou realizující tyto rozvody.

Obecně se jedná o následující slaboproudé systémy – SKR (vedle zásuvek pro PC, RACK nutno uvažovat i s přizemněním RACKu), EPS,  EZS, STA, Vyvolávací systém nikoliv (vazba na SKR – viz profese Slaboproud) a MR.

### Napojení zařízení profese ZTI

Dle zadání této profese se požaduje napojit napaječe 12 V AC pro zařízení sociálek pokojů 1.NP (spínání Antivandal, 1 zdroj pro dvojici pokojů); další požadavek na napojení zdrojů je ale v rámci zdr. technologie!

Pro sociálky napojení na svět. obvody příslušných místností.

### Napojení zařízení profese MP (Zařízení plynová - Medicinální plyny)

El. napojení skříně „Signalizace med. plynů“, dodávka Plynového zařízení – m.č. 1.46

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz, 20VA, z důležitých obvodů DO

Umístění skříní skup. uzávěrů MediPlynů :

SU4 (1x kyslík) m. č. 1.35 Chodba

SU5 (3x kyslík) m. č. 1.45 Chodba

Propojení čidel :

Čidla jsou  osazena v uvedených ve skupinových uzávěrech SU - součást dodávky med. plynů).

Čidla nutno propojit se skříní „Signalizace med. plynů“ kabelem SYKFY 2x2x0,5

Kabel SYKFY je vždy pro jedno čidlo.

Uzemnění : Rozvody medicinálních plynů nutno uzemnit (viz OP).

### Napojení zařízení profese VZT

Jedná se o napojení zařízení:

Z0-** - odsávání soc. zařízení ve všech podlažích; spouštěcí režim samostatně ručně nebo s osvětlením s doběhem – viz výkresy osvětlení; napojeno na světel. okruhy.

P-3** - požární ventilátory (vč. uzavíracích klapek a vazby na termokontakty)

P-5a/** – větrání místností 1.PP a prostoru CBS v 1.NP; split – chlazení Servrovny ve 4.NP

P-4** - v rámci „velké VZT“  -  viz profese MaR

Pozn.: elektroinstalace pož. ventilátorů bude provedena kabely s funkčností při požáru.

### Dodávka světelně motorických rozvaděčů

Specifikace podružných rozváděčů viz výkresová dokumentace – mimo 4.NP provedení EW60.

Součástí jsou, vedle běžné výstroje, i přepěťové ochrany 1.a 2. stupně.

Pozn.: 2RML1 dispozičně nad 1RML1 je mimořádně bez ochrany, která je zabezpečena blízkým rozváděčem 1.NP. Stavba zabezpečí sádrokarton. kapotáž k podhledu (pož. odolná, jako jinde) a výše uvedenou kapotáž stoupací niky (vč. dvířek).

Rozváděče *RML1 a 4RMS1 budou mít kontrolní moduly pro sledování stavu přívodu MDO, které budou propojeny s CBS Nouz. osvětlení. Při výpadku fáze dojde k aktivaci NO jen na postiženém podlaží.

### Ochranné pospojování

Ochranné uzemnění a pospojování - platí všeobecné zásady pro zdr. zařízení – požadavek P2 a ostatní prostory.

Tato soustava tvořící pospojování se musí spojit s ochr. vodiči všech zařízení; doplň.pospojování obecně zahrnuje celou místnost (sprchy, resp.prostory s vlhkým prostředím), resp.část instalace či dokonce jednotlivý přístroj (byly respektovány připojovací podmínky jednotlivých zařízení dle instalačních plánů) .

Hlavní pospojování - předepsáno ČSN 33 2000-4-41 ed.2 v souladu s ČSN 33 2140, napojeno na HOP v objektu (zde se uvažuje se zřízením HOP jakožto součástí 1RML1). Na HOP budou napojeny  vodiče PE, systém ÚT, veškerá další vodivá potrubí plynů a kapalin, zařízení VZT, vodivé části konstrukce objektu a zemnič (nový obvod. zemnič hromosvodné instalace).

### Ochrana před přepětím

Bude zabezpečeno kaskádou na jednotlivých úrovních (obecně hl. rozváděč, podružný rozváděč, zásuvky PC – viz předchozí text).

### Ovládání oken VELUX

Nad každým schodištěm jsou realizována okna Velux.Okna se používají pro větrání schodiště a k regulaci přetlaku vzduchu na schodišti.Přetlak vzduchu může vzniknout při chodu požárních ventilátorů.Pokud by dosáhl přetlak hodnoty 100Pa může dojít ke stížení manipulace s dveřmi s chodby na schodiště.

Schodiště 2.32(CHUC B)

Na střeše nad schodištěm jsou dvě okna,vybavená motorickým pohonem.Při stavu normálního používání se okna otevírají ručně ovladači(KFK200) ve 4NP a 1NP.Okna se otevírají paralelně(současně).Otevírání oken je realizováno radiovým signálem z řídícího systému KFX 100.Na střeše v těsné blízkosti oken je instalován dešťový sensor KLA100,který okna zavře pokud prší.

Pokud dojde k požáru v požárním rozvaděči(1RP1) se od signálu EPS automaticky zapnou požární ventilátory(všechny!!) a vytvářejí přetlak na schodištích.Profese VZT zadala požadavek aby přetlak na schodišti byl omezen na 100Pa.Z tohoto důvodu jsou nainstalovány dva diferenciální manostaty,z nichž jeden je nastaven na hodnotu 100Pa,a druhý na 40Pa.

Při dosažení hodnoty 100Pa se okna otevřou do větrací polohy.Při hodnotě 40Pa se zavřou.Pokud požární ventilátory nejsou v chodu je ovládací funkce kontaktů difernciálních manostatů blokována kontakteem relé KA3

Schodiště 2.01(CHUC A)

Funkce je stejná jako u CHUC B.

Poznámka : Řídící systémv oken jsou napájeny z rozvaděče 4RMS1.Okna včetně řídících systémů a čidel jsou součástí rozpočtu stavební profese!Pouze diferenciální manostaty jsou v dodávce profese elektro.

Detailně viz výkres č.26.

## Stavební připravenost

Prostupy pro napájecí kabely mezi jednotlivými podlažími, vstup kabelů zvenku a jejich zapravení v rámci profese elektro; kapotáže zabezpečuje stavba.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

-elektrické zařízení musí být  před uvedením do provozu odzkoušeno, a musí být na něm provedena výchozí revise elektro.

-provozovatel  je  povinen  zajistit  ,aby  opravy  a  údržbu  na el.zařízení   vykonával   pracovník   s   odpovídající   odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb.

-provozovatel  musí  zabezpečit   vedení  dokumentace  v  takovém stavu,aby  odpovídala  skutečnosti,zajistit  doplňování  změn  do dokumentace.Tato dokumentace slouží pro  údržbu el.zařízení a pro provádění pravidelných revisí.

-elektrické  zařízení musí  být pravidelně  revidováno podle lhůt v duchu platných předpisů

Pro zdravotnická pracoviště nutno respektovat rozsah a lhůty provozních zkoušek dle tab. 4 ČSN 33 2140:

- pravidelná revize 1x za 2 roky

- měření impedance vodičů ochr. uzemnění (P1) 1x za 1 rok

- měření impedance vodičů ochr. pospojování (P2) 1x za 1 rok

- kontrola funkce proudových chráničů (P4) 1x za 3 měsíce

- kontrola funkce hlídačů izol. stavu (P5) každý prac. den,

impedance mezi krajními vodiči zdr. izol. soustavy a vodiči ochr. uzemnění 1x za 3 měsíce,

zkouška reakce hlídače na snížení izol. odporu soustavy 1x za 6 měsíců

- funkční zkouška hlavního nouz. zdroje el. energie bez zatížení (GE)1x za 2 týdny

- funkční zkouška hlavního nouz. zdroje el. energie se zatížením 1x za 2 týdny

- funkční zkouška spec. nouz. zdroje el. energie (E1, E2) 1x za 1 měsíc

- měření svodu elektrostatic. vodivých podlah (A) dle čl. 34 ČSN 34 1382

- měření NF mg. pole dle přílohy 8 – při rušení záznamu

Současně je montážní organizace povinna při předání  objektu zajistit proškolení uživatele o obsluze el. zařízení.

## Požární bezpečnost

Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním s atestem. Projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebiratelnosti atd. Ucpávky budou v rozpočtu, resp. výkazu výměr, zahrnují i nároky profese slaboproud.

# Ochrana před bleskem

### Základní údaje

  - Projektová dokumentace řeší instalaci ochrany před bleskem na rekonstruovaném objektu „U“ psychiatrické kliniky FN Olomouc.

  - Pro vypracování projektové dokumentace bylo užito stavebního řešení střechy a zpevněných ploch - rampy, dále byly zohledněny požadavky ostatních profesí.

  - Stávající soustava – do šrotu, vč. zemniče.

1.3. Dále bylo užito ČSN EN 62305-1(2,3,4) a ČSN 33 2000-5-54.

### Technický popis

Projektová dokumentace řeší provedení a požadavky na ochranu stavby před hmotnými škodami pomocí systému ochrany před bleskem. (LPS – lighting protection system) a pro ochranu před úrazem živých bytostí dotykovým a krokovým napětím v blízkosti LPS.

LPS je tvořena vnějším a vnitřním systémem ochrany. Tato část PD se zabývá vnějším systémem LPS - hromosvodem.  (external lighting protection systém)

a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou)

b) svedením bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů)

c) rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy).

Vnitřní ochrana LPS  (zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby) je řešena v části elektroinstalace.

Aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku při minimálních nákladech, jsou důležité pravidelné konzultace mezi projektantem a montážní firmou LPS, architektem a stavební firmou.

Vnější systém ochrany LPS

Specifikace objektu:

Budova s hromosvodem a s pospojováním. objektu „PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA FN Olomouc – objekt „U“.

Okolí:

Objekt v místech s městskou zástavbou, stejné nebo větší výšky, nebo ve stromovém porostu stejné nebo větší výšky.

Průměrný počet bleskových výbojů na 1 km2 za rok:   3,5

Rozměr objektu:   cca 72 x 13 m (vč. přístavby)

Rezistivita půdy:   200 Ωm

Četnost indukovaných přepětí z bleskových výbojů ve sledovaném objektu za rok:   0,47

Úroveň ohrožení:   			střední

Třída ochrany před bleskem:   	II

(Budova se čtyřmi  NP  a jedním PP – 1PP výměníkové stanice, stávající tech. kanál pod stávajícím objektem)

Metoda ochrany :

Jímací soustava byla zvolena jako mřížová soustava.

Počet svodů byl zvolen 16  – obvyklá vzdálenost pro třídu LPS = 10m. Vzdálenost svodů se volí po obvodu ve stejných vzdálenostech. Převážně se umísťují v nechráněných rozích. Vzdálenost – odchylky - svodů od sebe lze změnit oproti obvyklé vzdálenosti změnit  ( - + 20% - E.5.3.1.), což se rovná 8 až 12 m. Svody byly přizpůsobeny přizemnění potrubí VZT -  proto uvedené vzdálenosti jsou spíše hypotetické – v průměru však vychází cca 10m na svod, jak norma požaduje.

Použitý materiál - Jímací vedení  a svody jsou z AL slitiny (AlSiMg drátu  8mm); Svody budou přes svorky zkušební SZ napojeny na  zčásti nový obvodový zemnič tvořený páskem Fezn 30x4mm ve výkopu a zčásti na strojený základ. zemnič v pasu rampy. Spolupracovat se stavbou!

Budou použity FeZn svorky.

Podpěry na krytině MAXIDEK (strmá část – AL vlnitý plech) namontuje a dodá stavba s ohledem na záruční podmínky; elektroprofese pouze fixuje drát do připravených podpěr; teoereticky dtto na pozvolné střeš (ALKOPRAN), zde je možné rovněž využít svorek v rámci příslušenství střechy, avšak s ohkledem třídy reakce na oheň „E“ projektant má pochybnosti o korektnosti montáže svarek stavbou případně dodaných, neboť podpěry jsou vysoké pouze 4cm a dle normy  (čl. 5.2.4) je potřeba min. 10 cm vzdálenost jímací soustava vers. střecha. Řešitel se obrátil na příp. dodavatele s vysvětlením, avšak vzhledem k termínu dokončení projektu vysvětlení zřejmě nebude včas (nutná spolupráce se zahraničním dodavatelem).

Řešitel uvedenou skutečnost nepouští se zřetele,  zatím je v  PD je navržena typ. svorka PV21 –ocel/plast, zabezpečující požadovanou vzdálenost 100 mm.

Obvodový zemnič by měl být přednostně uložen v hloubce minimálně 0,5 v zemi a ve vzdálenosti asi 1m od vnějších zdí objektu. (5.4.3. -ČSN EN 62305-3). Viz Uzemňovací soustava.

Poznámka: Svody je nutné volit s ohledem na umístění oken.

Na střeše se uvažuje s ochranou stožáru  STA – oddálený hromosvod – pomocný jímač na výložník. Dále se chrání komínky VZT z vodivého materiálu výšky nad střechou cca 1m; nevodivé komínky ZTI s ohledem na výšku není třeba chránit (ČSN EN 62305-3 příloha E, čl. E.5.2.4.2.4).

Uzemňovací soustava:

Instalace: Uzemňovavací soustava by měla plnit následující úlohy:

- svést bleskový proud do země

- ekvipotenciální pospojování mezi svody

- řízení potenciálů v blízkosti vodivých stěn budovy

Základový zemnič a obvodový zemnič typu B splňují všechny tyto požadavky. Paprskový (páskový) zemnič typu A nebo tyčový zemnič nesplňují tyto požadavky s ohledem na ekvipotenciální pospojování a řízení potenciálů.

Zde se uvažuje seí zemničem  typu B..

Zkušební hromosvodné svorky budou na vnější straně budovy. Svody budou skryté (požadavek investora). Ze  zemniče bude proveden navíc  vývod pro přizemnění nových RIS skříní a HOP v objektu (viz část Elektroinstalace).

Zkušební svorka se po dohotovení nesmí v místě styku opatřovat žádným nátěrem.

Vedení od zkušební svorky k vlastnímu zemniči (FeZn ø 10 mm) nesmí mít spoj v zemi, vyjma připojení na zemnič nebo připojení spojujícího vedení. Svody nad zemí (do výše alespoň 1,5 m), budou chráněny před poškozením ochrannou trubkou (zde rovněž skryté přívody k zemniči – pak ochr. trubky nebude použito, pouze netříštivé jako u svodů nad SZ) a  budou vybaveny označovacími štítky, které se navléknou na dráty svodů přicházející shora ke zkušebním svorkám. Štítky se uspořádají v tomto pořadí (směrem shora dolů): značka propojení zemničů a číslo zemniče (případně dle zvyklostí dodavatele).

Provedení zemniče vyžaduje součinnost této profese se stavbou!

Před zahájení zemních prací ve spolupráci s investorem vytyčit veškeré dotčené stávající inženýrské sítě. Výkopy provádět ručně za pomocí sond.

### Uvedení do provozu a provozní podmínky

Před uvedením do provozu nutno provést výchozí revizi. Po dohotovení hromosvodu se případné změny na výkresové dokumentaci opraví podle skutečného provedení. Dokumentace tohoto hromosvodu musí odpovídat skutečnému provedení, tj. musí být v ní zaneseny všechny změny a opravy vzniklé proti původnímu projektu, ať již při stavbě hromosvodu nebo při údržbě a opravách popř. doplnění. Tyto změny musí být projednány a odsouhlaseny projektantem, a prováděcí podnik tuto dokumentaci spolu se zprávou o výchozí revizi předá majiteli objektu. Tuto dokumentaci musí majitel objektu uchovat, opatrovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit,v souladu s nařízením vlády - Sb.

Hromosvody se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve lhůtách podle ČSN. Musí se též revidovat po zjištěném zásahu blesku. Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit, popř. doplnit, a to co možná bez prodlení, zvláště byla-li zřejmě zhoršena jeho účinnost.

| # Soupis napájecích kabelů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení kabelu |  |  |  |  |  |  |
|  | Druh vodiče | Odkud | Kam | Popis | délka (m) | Pozn. |
| MDO |  |  |  |  |  |  |
| WL01 | CYKY 3x95+50 | MF1-MDO | 1RML1 | Přívod MDO do objektu | 49 |  |
| WLRV1 | CYKY-J 4x10 | MF1-MDO | RV1 | Rozváděč výtahu | 42 |  |
| WS1 | CYKY 2Ax4 | MF1-MDO | 1RML1 | Měření-proudové obvody | 49 |  |
| WS2 | CYKY 2Ax4 | MF1-MDO | 1RML1 | Měření-proudové obvody | 49 |  |
| WS3 | CYKY 2Ax4 | MF1-MDO | 1RML1 | Měření-proudové obvody | 49 |  |
| WS4 | CYKY 5Cx1,5 | MF1-MDO | 1RML1 | Měření-napěťové obvody | 49 |  |
| WL2RML1 | CYKY-J 5x16 | 1RML1 | 2RML1 |  | 6 |  |
| WL3RML1 | CYKY-J 5x16 | 1RML1 | 3RML1 |  | 11 |  |
| WL4RMS1 | CYKY-J 5x35 | 1RML1 | 4RMS1 |  | 16 |  |
| WLDT06.18.2 | CYKY-J 5x10 | 1RML1 | DT06.18.2 | Rozváděč MaR | 25 |  |
| WLDT06.18 | CYKY-J 5x6 | 1RML1 | DT06.18 | Rozváděč MaR | 48 |  |
| WLDT06.18.1 | CYKY-J 5x10 | 4RMS1 | DT06.18.1 | Rozváděč MaR | 16 |  |
| WL4RMS1.1 | CYKY-J 5x6 | 4RMS1 | 4RMS1.1 |  | 14 |  |
| X10WL2 | CYKY-J 3x2,5 | DT06.18 | 01RMS1 |  |  | Není součástí této PD |
| DO |  |  |  |  |  |  |
| WL01-D | CYKY-J 4Bx25 | MF2-DO | 1RML1 | Přívod DO do objektu | 49 |  |
| WL1RP1-D | CSKH-V180-J 5x6 | MF2-DO | 1RP1 |  | 45 |  |
| WLRV2-D | CYKY-J 4x25 | MF2-DO | RV2 | Rozváděč výtahu | 95 |  |
| WS1-D | CYKY 2Ax4 | MF2-DO | 1RML1 | Měření-proudové obvody | 49 |  |
| WS2-D | CYKY 2Ax4 | MF2-DO | 1RML1 | Měření-proudové obvody | 49 |  |
| WS3-D | CYKY 2Ax4 | MF2-DO | 1RML1 | Měření-proudové obvody | 49 |  |
| WS4-D | CYKY 5Cx1,5 | MF2-DO | 1RML1 | Měření-napěťové obvody | 49 |  |
| WL2RML1-D | CYKY-J 5x10 | 1RML1 | 2RML1 |  | 6 |  |
| WL3RML1-D | CYKY-J 5x10 | 1RML1 | 3RML1 |  | 11 |  |
| WLCBS-D | CSKH-V180-J 3x6 | 1RML1 | CBS | Zdroj nouzového osvětlení | 20 |  |