STAVBA:	REKONSTRUKCE  KRUHOVÉ  HALY  DKV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

( V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY )

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 05- VESTAVBA V KRUHOVÉ HALE

Zařízení silnoproudá a bleskosvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			:	České dráhy ,a.s.

MÍSTO  STAVBY		:	Olomouc , U podjezdu 1

VYPRACOVAL		:	L. Lenčéš

SCHVÁLIL			[Klepněte sem a napište, kdo schválil.]

VEDOUCÍ  PROJEKTU	:	ing.Klečka

HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	ing.Klečka

POČET  stran		:	4    	                                         DATUM	  :15.6.2008

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		:            313-54640

ARCHIVNÍ  ČÍSLO		: 313-54640-1547/01

1.Všeobecně:

- Nap. soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/TNC

- Nap. soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/TNC-S

- Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 332000-4-41

- Zvýšená pospojením a proudovými chrániči

- Vnější vlivy: normální

- Stupeň dodávky el. energie:  III. stupeň

- Instalovaný příkon Pi: 21kW

- Soudobost                   0,6

- Soudobý příkon    Pp: 12,6kW

- Rozsah projektu: projekt pro SP řeší světelnou, zásuvkovou  instalaci objektu SO 05.

- Projektové podklady: výkresy od projektanta stavební části a technologie.

2. Technické řešení:

2a. Napojení:

Z hlavního rozváděče RMS 01 budou připojeny podružné rozváděče v jednotlivých patrech- RMS 01.1 v 1.NP,  RMS 01.2 v 2.NP,  RMS 01.3 v 3.NP, v rozváděči bude prostorová a výkonová rezerva pro výhledové připojení el spotřebičů.

Podružný rozváděč v jednotlivých patrech bude mít hlavní vypínač, jištění světelných obvodů jističi 10A, zásuvkových obvodů 16A s proudovými chrániči. Krytí rozváděče bude IP 40/20 po otevření dvířek, rozváděč bude mít prostorovou rezervu cca 20%. Rozváděče musí být v souladu s normou EN 60439-3- rozváděče NN určené do míst přístupných laické obsluze.

2b. Světelná instalace:

Dle ČSN EN 12464-1 je navržen výpočet osvětlení jednotlivých místností s návrhem typu svítidel a osvětleností v luxech. Osvětlení v kanceláři dozoru 300lx, v dílnách 500lx, ve skladech 100lx.

Osvětlení je navrženo převážně svítidly zářivkovými v dílnách s krytím IP65 a trubicemi s barevným podáním 840. V sociálním zázemí jsou navržena zářivkové svítidla úsporná typu ARIEL 32W. Ovládání osvětlení bude vypínači u dveří / z místa/.

Nouzové osvětlení:

Nouzová svítidla budou navržena s vlastním zdrojem a piktogramem, s vyznačením směru úniku a svítidla s nouzovým modulem, svítidla budou osazena na chodbách nad dveřmi, na schodišti , doba provozu 1 hodina .

Instalace pro osvětlení bude navržena kabely CYKY pod omítkou, v kabelových žlabech částečně s motorickou instalací s jištěním proti nadproudu v podružném rozváděči.

Na osvětlení je nutno provádět pravidelnou údržbu /24 měs./- čištění svítidel a světelných zdrojů, pravidelnou výměnu světelných zdrojů a obnově ploch, které odrážejí či propouštějí světlo.

Svítidla montována na hořlavou hmotu musí mít označení písmenem „F“, pro svítidla bez tohoto označení je nutno použít pod svítidlo nehořlavou podložku / např. CEMVIN- stupeň hořlavosti „A“/.

Instalační krabice rozbočné a krabice pro přístroje /v podkroví , v dutých stěnách apod./ budou použity s odolností proti šíření plamene- samozhášivé, krabice jsou v provedení do dutých stěn např. typu KI 68 L/3, KP 64/LA.

2c. Zásuvková a motorická instalace:

V dílnách budou rozmístěny zásuvky a zásuvkové skříně dle požadavku investora, v 3.NP v denní místnosti je navržena samostatná zásuvka pro myčku a zásuvky pro všeobecné použití.

Pro výpočetní techniku v kancelářích budou navrženy samostatné zásuvkové obvody označeny /PC/, zásuvky budou rozlišeny barevným krytem, označené zásuvky- s tečkou, navrženy s přepěťovou ochranou. Zásuvky v uvedených prostorách budou v zapuštěném provedení s ochranným kolíkem 16A .

Zásuvkové obvody  budou připojeny na proudový chránič 40/4/0,03/G /ČSN 33 2000-4-41/ s vybavovacím proudem 0,03A.

V 3. NP bude osazena vzduchotechnická jednotka ATREA /2x4,25kW/ bude vybavena vlastním rozváděčem MaR s regulací a ovládacím panelem. Propojení mezi rozváděči MaR, ovládacími panely a ventilátory bude zohledněno v rozpočtu, silové připojení bude z rozváděče RMS 01.3 kabelem CYKY 5Cx4.

Instalace bude navržena kabely CYKY, kabely budou uloženy pod omítkou, v kabelových /drátěných/ žlabech nad podhledem, ve zdvojených podlahách budou použity kabelové žlaby plechové , v betonových podlahách budou použity PE a PVC chráničky.

V  umyvárnách bude navržena ochrana doplňujícím pospojováním vodičem Cu 4mm2 ze svorkovnice OP- 1241. Propojení svorkovnic OP je vodičem Cu 16mm2. Provede se pospojování neživých částí dle ČSN EN 60204-1.

3. Bezpečnost práce:

Při práci na rozvodech a elektrických zařízeních musí být dodrženy všechny platné ČSN, zejména ČSN EN 50110, právní a hygienické předpisy. Práce mohou provádět jen osoby s příslušnou kvalifikací a splňující podmínky vyhlášky ČÚBP č. 50/1976 Sb /především vyhláška č.137/1998 sb.- obecné požadavky na vnitřní silnoproudé rozvody/. Bezpečnost obsluhy a provozu je dána vhodným uspořádáním elektrického zařízení, jeho přehlednou montáží a trvanlivým označením příslušných přístrojů .

Všechny osoby bez elektrotechnické kvalifikace, které přijdou do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně a řádně seznámeny s možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem /ČSN EN 50110- obsluha a práce na elektrických zařízeních/.

S přístroji na dveřích rozváděče (krytí IP40) mohou manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace . Po otevření dveří nabývá krytí IP20 a obsluhu mohou provádět pouze pracovníci seznámení  (při eventuálním krytí IP00 pouze pracovníci znalí a znalí s vyšší kvalifikací) /ČSN EN 60439- Rozváděče NN/.

Práce je nutné provést především podle a v souladu s ČSN 33 2000-4-41 - ochrana před úrazem  el. proudem, ČSN 33 2000-5-51- Výběr a stavba el. zařízení, ČSN EN 12464-1 – osvětlení pracovních prostorů, ČSN 2000-5-54- uzemnění a ochranné vodiče , ČSN 33 2000 7-701 – doplňující pospojování a jiných norem souvisejících.

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN ISO 3864 a také musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33-2000-6-61 a montážní organizace musí vydat výchozí revizní zprávu. U příslušných svorek a kontaktů je nutno umístit tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu napětí z jiného rozváděče nebo místa.

Údržbu a pravidelné revize zařízení nutno provádět v pravidelných periodách ve smyslu ČSN33-2000-2-62 a v termínech podle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobců a budou předány provozovateli.

V Olomouci , 07/2008                                                                      L.Lenčéš