OBSAH:

1.	Rozsah projektovaného souboru	3

2.	Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení	4

3.	Údaje o instalovaných výkonech, bilance spotřeby el. energie	4

4.	Vnější vlivy	5

5.	Stupeň důležitosti dodávky el. energie	5

6.	Technický popis	5

7.	Kompenzace účiníku	6

8.	Zásadní řešení ochrany proti zkratu,přetížení, nebezpečí	6

9.	Zkratové údaje	7

10.	Stavební připravenost	7

11.	Seznam výkresů	7

12.	Bezpečnost práce	7

13.	Specifikace dodávek	8

14.	Soupis vodičů	8

# Rozsah projektovaného souboru

Předmětem projektové dokumentace je návrh úpravy rozvodny NN v objektu trafostanice (energoblok), odkud bude napojen nový objekt stravovovny. přípojky NN pro napojení nového objektu Pavilónového bloku stavby PL Brno-Černovice – Pavilón ochranného léčení. Součástí je i doplňující rozvod – napojení SO 02 – Vrátnice, zásuvkového pilíře u dešť. zdrže (SO 05); dále jsou součástí tohoto objektu rozpojovací a přípojková skříň (sestava pro SO 01 a pro vrátnici – SO 02), uvedený pilíř se zásuvkami pro dešť. zdrž (SO 05)  a práce podmiňující napojení ze stávající rozvodny NN v objektu Energobloku (tzv. objekt údržby léčebny). Uvedený popis koresponduje s výkresem přehled. schéma. V rámci zemních  práce se částečně uvažuje s využitím rýhy i pro kabel samostatného objektu Venkovní osvětlení (SO 10).

Přípojka tedy začíná na svorkách jistících prvků ve stávající rozvodně NN v energobloku – platí pro přívod „MDO“ kde jsou k dispozici rezervy; stávající vývody „DO“ (nouz. zdroj) jsou plně obsazeny – po konzultaci s údržbou léčebny bylo nalezeno řešení v doplnění pole HR3.5 v proluce mezi polem č.4 HR3 a komp. rozváděčem RK1.

Předmětem této PD je :

- přívodní kabely MDO z rozvodny NN v energobloku k rozpojovacím skříním SO 01 a dále přívody z uvedených skříní do nového MRH1 v 1.PP (rozvodna) projektovaného objektu

- dtto přívodní kabel DO

- přívodní kabel DO do vrátnice (napojení na DO s ohledem na charakter areálu a malý rozsah) z nové skříně RIS pavilónu

- přívodní kabel MDO k zásuvkovému pilíři SO 05

- dostrojení pole rozváděče DO „HR3“ v energobloku, vč. prací souvisejících (zámečnické)

- dostrojení rošty v tech. chodbě energobloku v úrovni 1.PP a pod terénem; k dispozici jsou výložníky, předpokládá se dostrojení 2 pater rošty 400 mm šířky a NK v místě vlezu z terénu pro výstup kabelů do výkopu

- propojení rozváděče kotelny 01RK1 s BAPem v přístavku plynu (s ohledem na kompletnost zem. prací propoj. kabel zahrnut do SO 09).

- rozpojovací skříně, přípojková skříň pro SO 02, zásuvkový pilíř pro SO 05 (výstroj: 2x 230V/16A, 1x 400V/16A).

Předmětem PD není :

- elektrárenské měření – stávající

- napojení podružných a tlg. rozváděčů v objektech SO 01  – součást elektroinstalace pavilonu

- rozváděče v rozvodně MRH1, DRH1, MRC1 a DRC1 (kompenzace ) – součást elektroinstalace pavilonu

- ta část zemních prací pro Venkovní osvětlení (SO 10), kde je v trase kabel VO samostatně

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo, vedle předchozího stupně proj. dokumentace, stavební řešení komunikací, konzultace s údržbou a vedoucím zeleně, šetření na místě samém  (rozvodna a pochůzka po budoucí trati přípojky), katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace.

Pozn.: dimenze kabelů byly stanoveny nejen vzhledem na bilanci projektované spotřeby ale i s ohledem na výhledové nároky případné dvoupodlažní nádstavby a případné dostavby v této dosud nezastavěné lokalitě léčebny; tzn. v budoucnu omezení zemních prací v případě potřeby nových energetických přípojek.

# Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

Hlavním rozváděčem nového objektu stravovnyu je rozváděč označený  MRH1  a DRH1 v rozvodně v 1.PP objektu SO 01. Tyto  rozváděče jsou navrženy pro napojení všech rozváděčů objektu a dalších výše uvedených objektů.

Napájecí soustava : 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V/TN – C.

# Údaje o instalovaných výkonech, bilance spotřeby el. energie

Energetická bilance současného stavu (viz Průvodní zpráva předchozího stupně DÚŘ)

Výkon odebíraný ze sítě za období 2005/2006 dosahuje ¼ hodinové maximum Pmax = 380 kW

Při předpokládané spotřebně za rok 2006 cca 1 500 000 kWh lze vypočítat dobu užívání maxim. TU = 3 950 hodin a střední výkon Pstř = 1 500 kWA/8 760 hod .= 170 kW

Instalovaný výkon podle auditu Pi = 1 700 kW

Odvozená náročnost ß = 380/1700 = 0,22

Instalované výkony  (viz TZ SO 01):

MDO+DO

instalovaný příkon   objektu  SO 01  :        Pi  = 450    kW

(s ohledem na nízké hodnoty jsou zahrnuty i bilance vrátnice a Venk. osvětlení)

Výpočtový výkon objektu SO 01:                Pp = 180  kW

Předpokládaná náročnost                              ß = 0,4

Střední výkon                                                Pstř .= 80kW

Roční spotřeba                                              A = 700 800 kWh

Celková spotřeba léčebny dle DÚŘ                  2 200 800 kWh

Čtvrthodinové maximum                               Pmax .= 540 kWh

Rozdělení výkonu na DO a MDO vývody

Pi (kW)	Pp (kW)

MDO						380		135

DO						  70	              45

Zajištění dodávky elektrické energie (spotřebiče MDO) se navrhuje, jak bylo výše popsáno,  z rozvodny ve stávajícím energobloku s trafostanicí z volných vývodů 400A rozváděče NN RH2 – pole č.8 (vývod č. 19 a 20). Vývody provést čtyřmi kabely AYKY 3x240x120 mm2 . Jak bylo uvedeno bude provedena dostavba rozváděče NN HR3 (spotřebiče DO).

Samostatný zdroj typu UPS se navrhuje pro zajištění nouzového osvětlení (tzv. centrální bateriový systém) a další UPS pro potřeby profese „Sdělovací zařízení a rozvody“. Výkon zdroje pro nouz. osvětlení cca 2kW, napětí 220V DC. Obě UPS jsou však součástí elektroinstalace  SO 01.

# Vnější vlivy

Protokol o stanovení vnějších vlivů – viz část prostředí v Souhrnné tech. zprávě, resp. ve zprávě SO 10. V rozvodně a technické  chodbě je prostor normální.

# Stupeň důležitosti dodávky el. energie

- Dodávka el. energie je zajištěna pro celý objekt podle ČSN 341610 v 3.stupni.

- Pouze pro evakuační výtahy, nouzové osvětlení a požárně bezpečnostní zařízení je zajišťována ve stupni č.1; dále je ve stupni č.1  zajištěno napájení části obvodů objektu (tzv. Důležité obvody – viz popis v TZ Elektroinstalace SO 01 – omezený rozsah). Zajištění ve stupni č.1 je realizováno takto :

- náhradním zdrojem (k dispozici v areálu o výkonu 500kVA s dostatečnou rezervou)

- centrálním zdrojem (s akumulátory) – pro nouzová svítidla.

# Technický popis

Jak bylo výše uvedeno, napájecí místo je rozvodna NN v 1.NP stávajícího energobloku (nebo-li objektu údržby). Odtud budou vyvedeny 4  kabely AYKY 3x240+120 pro MDO a

1 kabel AYKY 3x240+120 pro DO; dále kabel CYKY 7x2,5 z místa rozváděče DA - RG1do rozvodny v 1.PP – viz pozn. k RP.

Využití rezerv MDO a doplnění DO pole rozváděče (viz přehled. schéma) bylo uvedeno výše.

Napojené kabely budou taženy nejprve tech. chodbou; zde budou dostrojena dvě patra roštů na stávajících volných výložnících. Nosné konstrukce je nutno vybudovat v cíl. místě chodby, kde kabely přechází do volného terénu.

Následně trasa 5+1 kabelů povede v přípoloži se stávajícím rozvodem NN kolem odpad. hospodářství až ke stávajícímu cihelnému plotu.Výkop ve volném terénu 70x80cm (š x hl.); v nepříznivých místech omezeně možno aplikovat uložení dle obrázku NK2 přílohy NK ČSN 33 2000-5-52 – Kabely vedle sebe ve dvou polohách bez přepážky - respektovat požadované krytí. Jednotlivé úseky viz výkresy Situace a Řezů.

Pozn.:  oproti předch. stupni se doplňuje ovládací kabel pro příp. signalizaci k evak.. výtahům - CYKY 7x2,5;   s ohledem na přímé napojení na sekci DO v rozvodně nového objektu se předpokládá, že tento nebude využit – v tomto případě bude využit  jako rez. pro jiné účely (centrální sledování atd.). Spojení energoblok – rozvodna 1.PP SO 01.

Kabely v místech křížení s komunikací budou uloženy v plastových žlabech 100/100 mm na podkladním betonu v hl. -1,2m, menší v trubkách. S ohledem na stav povrchu zpevn. ploch a uložení ostatních sítí není navržen protlak.

Pro křižování s ostatními sítěmi dodržet zásady  ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení. Při křižování s plynem rovněž nutno užít chrániček.

Vývody MDO v rozvodně v energoblohu hlavním rozváděči RH2 budou podružně měřeny; DO nikoliv – pouze na vrátnici se uvažuje s podružným měřením pro potřebu energetika. Odběr v SO01 je rovněž měřen (multimetr).

Pozor! Stávající trafa nelze provozovat paralelně!! (olejové vers. vzduchové). Tzn. podélnou spojku mezi HR1 a HR2 nutno rozpojit (v provozu budou nyní obě trafa na rozdíl od stávajícího stavu, kdy je v provozu pouze jedno a pracovníky EON je v určitých časových intervalech přepínáno!)

V současné době je veškerý příkon areálu zálohován DA; po nárůstu příkonu vyvolaného realizací stavby je nutno podélnou spojku mezi rozváděči DO a MDO v rozvodně energobloku rozpojit!

Rekapitulace kabeláže:

4xAYKY 3 x 240 + 120 	- trafostanice  (HR2) – pavilónový blok MF1_MDO,

MF2_MDO

1xAYKY 3 x 240 + 12	0	- trafostanice  (HR3) – pavilónový blok MF3_DO

pozn.: HR3 – dostavba pole 5 rozváděče HR3

1x AYKY 4 x 16		- pavilónový blok MF3_DO– vrátnice  (SO 02)

1x AYKY 4 x 16		- pavilónový blok MRH1 – dešťová zdrž (SO 05)

v rámci VO CYKY 4x16 z DO (DRH1 v rozvodně 1.PP SO 01)

2x CYKY 4x95                         -MF1_MDO, MF2_MDO – MRH1

1x CYKY 4x95                         -MF3_DO – DRH1

Sign. kabel CYKY 7Cx2,5        -RG1 (energoblok) – HV evak. výtahů 3.NP, event.

ukončit v rozvodně v 1.PP SO 01.

Ovl. kabel mezi 01RK1 a BAPem v přístavku plynu (u oplocení) CYKY 3Cx1,5

Délka přívodu z rozvodny k přípoj. skříním cca 400m.

Rekapitulace – dostrojení HR3_DO v energobloku:

HR3.5 – nové pole č.5 rozváděče HR3 v rozvodně  ve stávaj. obj. energobloku.

Náplň:

rozváděčová skříň 1pole š.=800 mm, v=2250 mm, hl.=500 mm

Přípojnice: napojit ze soused. pole č.4;

Pole č.5: In=500A, Ikm=70kA (bude posl. pole)

Přístrojová náplň:

Poj. odpínač VARIUS 000 do 160A  …. 3 ks

Poj. odpínač VARIUS 1 do 250A  …. 3 ks

3xPN1 200A ….. 3ks )pouze vývod č. 28; ost. rezerva

Přístrojový transformátor proudu NN CLA 1.2 tř. přesnosti 1:

100/5A ….. 2 ks

150/5A ….. 1 ks

200/5A ….. 1 ks

Přístrojový transformátor proudu NN CLA 2.1 tř. přesnosti 1:

250/5A ….. 2 ks

Ampérmetry pro střídavý proud - GMC:

V-Aqs 72 - 0-100/200A (100/5A)  ….. 2 ks (obj.č. 1601 E-BE 11 BU 10, CG 310)

V-Aqs 72 - 0-150/300A (150/5A)  ….. 1 ks (obj.č. 1601 E-BE 11 BU 10, CG 315)

V-Aqs 72 - 0-200/400A (200/5A)  ….. 3 ks (obj.č. 1601 E-BE 11 BU 10, CG 320)

Pozn.: kalkulačně pole v rámci dodávky (viz v.č. 665-54237-19/05)

Rekapitulace skříní:

RIS - 2x MDO dle přehled. schéma (2 ks)

Typ. sestava: rozpoj. jistící skříň v pilíři z plastu

(Typ. označení SR 302PVS1+PP21/PZ – DCK)

RIS - 1x DO přehled. schéma (1 ks)

Typ. sestava: rozpoj. jistící skříň v pilíři z plastu

(Typ. označení 402PVS1+PP22/PZ – DCK)

PS –  1xDO pro vrátnici

Typ: přípojková skříň v plastu (1 ks) do výklenku

(Typ. označení SS 200PVS1P)

Pozn.: kalkulačně skříně  v rámci nos. materiálu; poj. viz přehled. schéma

# Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku je jednak centrální v rozvodně; další kompenzace MDO a DO bude v rozvodně v pavilonu – navržen  kompenzační rozváděč MRC1 o výkonu 50 kVAr a DRH1 20kVAr. Účiník po kompenzaci : 0,98; součást SO 01.

# Zásadní řešení ochrany proti zkratu,přetížení, nebezpečí

úrazu     el. proudem , atmosférickému přepětí, uzemnění.

Ochrana před nebezpečím úrazu el. proudem  bude podle ČSN 332000-4-41 provedena takto :

Neživé části: samočinným odpojením od zdroje  v sítích TN-C

Živé částí: izolací, krytím

Ochrana proti zkratu a přetížení(ČSN 33 2000-4-43) je v napájecích rozvodech provedena kombinací jističů a pojistek.

Uzemnění :

Přípojka NN je uzemněna na začátku na   společnou uzemňovací soustavou v energobloku.. Na konci přípojky NN je ochranný vodič přípojky připojen na uzemňovací soustavu objektu SO 01. Rozpojovací a přípojkové  skříně jsou rovněž uzemněny (zemnící drát připraven v rámci hromosvodné instalace). Společná uzemňovací soustava musí při měření v energobloku splňovat tyto požadavky :

RB ………odpor uzemnění všech paralelně spojených vodičů………. RB ≤  2 

RA………odpor uzemnění středu uzlu zdroje RA ≤ 5 ohm ČSN 2000-4-41 čl.413.1.3N10

UD = dovolené dotykové napětí dle  ČSN 33 2000-4-41,50 V

Normy :  ČSN   33 3225....Uzemění v elektrických stanicích

ČSN   33 2050....Uzemění v elektrických zařízeních

ČSN   33 2000-5-54..Uzemňovací a ochranné‚ vodiče

ČSN  33 2000-4-41..Ochrana před nebezpečím úrazu el.proudem

PNE 33 000-1

Ochrana před účinky atmosférického přepětí: není předmětem řešení přípojky NN.(ČSN EN 61 683-2,ČSN 33 0420-1 )

# Zkratové údaje

Viz výkres MRH1 a DRH1.

# Stavební připravenost

Prostupy pro kabely přípojky budou přichystány stavbou. Jedná se o zaústění do pavilónu (SO 1); prostup do tech. chodby u energobloku v rámci prací této profese.

Hromosvodná instalace – přizemnění RIS a PS skříní.

# Seznam výkresů

| 665-54237-19/04 | Situace – kabel. rozvod a Venkovní osvětlení |
| --- | --- |
| 665-54237-19/05 | Přehled. schéma |
| 665-54237-19/06 | Řezy |

# Bezpečnost práce

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak ČSN 33 2000-4-47, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2310, 33 2000-5-523, 33 2135, 36 0450, 332130, 33 3320, 34 1390, 73 6005 a ostatním souvisejícím normám.

Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato změna předem projednána s projektantem a investorem.

Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6-61. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi“ s uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení, ČSN 33 1310), musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dod.rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.20/1979,48/1982 Sb.

# Specifikace dodávek

1/ Bude provedena v dalším stupni dokumentace.

# Soupis vodičů