### Technická zpráva

Klimatizační strop

-

###### Psychiatrická léčebna, Brno

###### (60523)

Systém klimatizačního stropu je představitelem moderního velkoplošného bezprůvanového způsobu větrání kuchyní. Hlavními funkcemi klimatizačního  stropu jsou odvod kuchyňských výparů, odlučování a zachytávání tuku v kazetách, přívod čerstvého vzduchu a osvětlení. Podle rozmístění kuchyňských spotřebičů jsou určené zóny přívodu a odvodu vzduchu a rozmístění integrovaných osvětlovacích těles, zajišťujících minimální hodnotu udržované osvětlenosti na pracovních plochách 500 lx. Množství větracího vzduchu bylo vypočteno dle normy VDI 2052 na základě instalované kuchyňské technologie.

Systém klimatizačního stropu je technicky řešen jako integrovaný rastrový tzv. otevřený stropní systém s vyjímatelnými lapači tuku pro přívod a odvod vzduchu ve tvaru kazet – velikost gastronorma 50 x 50 cm, příp. 25 x  50 cm. Kazety jsou speciální konstrukce z hladkého kartáčovaného nerez plechu s kulisami pro odlučování a zachytávání tuku. Svítidla jsou zabudována v rastru a v případě umístění v odtahové komoře mohou být konstrukčně řešena s ventilem pro přívod vzduchu.  Stropní systém je rozdělen svislými přepážkami z hliníkového plechu na přívodní a odtahové komory. Jednotlivé komory se napojí na VZT rozvody vzduchu ze vzduchotechnických zařízení.

V místnosti kompletace tabletů (1.40) je navržen tzv. plochý stropní systém - uzavřený podhled pro použití v kuchyňských provozech s nízkou intenzitou výměny vzduchu.

Základním stavebním prvkem plochého stropního systému jsou velkorozměrové kazety v modulu 2000 x 400 mm, které lze přizpůsobit jakémukoliv tvaru místnosti. Osvětlovací a větrací elementy jsou zakomponovány do podhledu a tvoří s ním jednu rovinu. Díky bezprůvanovému přívodu vzduchu jsou zaručeny ideální pracovní podmínky.

Stropní dílce jsou vyrobené ze slitiny hliníku AlMgSi 0,5 a potažené vrstvou PVDF (polyvinylidenfluorid), která zajišťuje stálý vzhled a prakticky neomezenou životnost podhledu. Pevné zavěšení podhledu umožňuje jeho snadné ruční čištění bez nutnosti vyjímat jednotlivé stropní dílce.

Systém klimatizačního stropu je v tomto projektu navržen do 1.NP do prostoru varny (1.41), provozního mytí (1.31), výdejny (1.39), mytí tabletů (1.44), kompletace tabletů (1.40) a mytí vozíků (1.38). Zavěšení podhledu je navržené ve výšce 3,00 m nad podlahou. Minimální vzdálenost mezi spodní hranou klimatizačního stropu a nejnižší  hranou konstrukce nad klimatizačním stropem (vzduchotechnického potrubí, překladu, rozvodů) musí být 200 mm.

Technické parametry a specifikace

Plocha podhledu: 			varna(1.41):				78,76 m2

provozní mytí (1.31):	  		16,51 m2						výdejna (1.39):			23,13 m2

mytí tabletů (1.44): 			65,50 m2

kompletace tabletů (1.40): 	          117,76 m2

mytí vozíků (1.38): 			19,13 m2

celkem				          320,79 m2

Vzduchové výkony: 		varna(1.41): 			Vod = 12.300 m3/h

provozní mytí (1.31):		Vod =   1.700 m3/h

Vpř = 14.000 m3/h

výdejna (1.39):		Vod =   1.600 m3/h

Vpř =   1.600 m3/h

mytí tabletů (1.44):		Vod =   6.000 m3/h

Vpř =   6.000 m3/h

kompletace tabletů (1.40):	Vod =   4.000 m3/h

Vpř =   4.000 m3/h

mytí vozíků (1.38):		Vod =   1.400 m3/h

Vpř =   1.400 m3/h

celkem				Vod = 27.000 m3/h

Vpř = 27.000 m3/h

(Vzduchové výkony byly vypočteny dle normy VDI

2052 a vycházejí z instalované kuchyňské technologie.)

Systém odsávání: 		klimatizační strop – kazetový rastrový systém řešící odvětrání kuchyňských výparů

Výška klimatizačního stropu:	+3,000 m

Hmotnost:				15 - 20 kg / m2

Materiálové provedení:	- nerezové kazety uloženy na hliníkových profilech, hliníkové vzduchotěsné přepážky

- stropní dílce vyrobené ze slitiny hliníku AlMgSi 0,5 , potažené vrstvou PVDF, uložené na hliníkových profilech

Parametry uvedené v této technické zprávě se týkají výkresu stropu č. 05598 / 01.

Stavební připravenost pro montáž

Před započetím montáže klimatizačního stropu se požaduje následující stavební připravenost:

- Projekt rozvodů vzduchotechnických potrubí musí být před jejich montáží odsouhlasen dodavatelskou firmou.

- Stěny a stropní konstrukce nad klimatizačním stropem musí mít oděruvzdorný povrch vůči proudění vzduchu (beton, nátěr).

- Vlastní stavební strop, jakož i okolní stěny musí být vzduchotěsné.

- Veškeré práce na technických zařízeních (topení, VZT, sanitární rozvody, izolační práce a jiné) ve stropním prostoru nad klimatizačním stropem musí být dokončeny.

- Všechny svislé a vodorovné prostupy rozvodů vzduchotechniky, zdravotní techniky, topení apod. musí být nad vzduchotechnickým podhledem utěsněné.

- Podlahy a stěny musí mít hotové předepsané povrchové úpravy. Při výšce obkladu stěn nad úroveň klimatizačního stropu, je třeba tento obklad ukončit nejméně 80 mm nad spodní hranou podhledu.

- Musí být dokončeny veškeré práce, které způsobují prašnost.

- Koncové elementy vzduchotechniky nad klimatizačním stropem musí být zaregulované se vstupní a výstupní rychlostí 3 m.s-1.

- Kuchyňský prostor musí být volně přístupný pro pojízdné lešení. Montáž kuchyňské technologie, pokud je prováděna, probíhá až po ukončení montáže základní konstrukce stropu.

Dne: 19.6.2008

Vypracoval: Ing. Martin Rabiňák