## List1
Příloha č. 4
Technické požadavky k VZMR
"FN Olomouc – úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř) – Dodávka boxů laminárních stíněných a digestoře stíněné"
technické požadavky | ANO/NE | poznámky
1.1. Charakteristika laboratorní digestoře:
• 2 kus laboratorní digestoře pro přípravu produktů moderní buněčné terapie
• laboratorní digestoř musí mít alarm pro stav filtrů, rychlost a typ proudění
• laboratorní digestoř musí mít podobu boxu s aktivním odtahem vzduchu
• laboratorní digestoř musí mít minimální pracovní plochu 60 x 120 cm
• laboratorní digestoř musí mít pracovní plochu ve výšce určené pro práci sedícího člověka
• laboratorní digestoř musí mít jímku ????
• laboratorní digestoř musí mít čelní sklo s možností polohy pro oboustranné čištění
• laboratorní digestoř musí mít osvětlení pracovní plochy o standardní intenzitě 850 lx
• laboratorní digestoř musí mít v pracovním prostoru minimálně 2 kusy elektrických zásuvek 230V s jističem, které musí být v provedení pro čisté prostory
• laboratorní digestoř musí mít dostatečně výkonný odtah vzduchu s filtrem s aktivním uhlím
• zajištění pravidelné předepsané servisní kontroly a validace jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
• laboratorní digestoř musí mít možnost UV záření germicidní lampou s časovačem před a po ukončení práce
• laboratorní stíněná digestoř musí mít snadné ovládání a jednoduchou údržbu
1.2. Charakteristika laminárních boxů:
• 2 kusy laminárních boxů pro přípravu produktů moderní buněčné terapie
• laminární boxy musí mít vertikální laminární proudění shora dolů
• laminární boxy musí být určeny pro každodenní užití při přípravě produktů moderní buněčné terapie
• laminární boxy musí zajistit ochranu produktů před kontaminací
• laminární boxy (biohazard) musí být třídy II a splňovat normu ČSN EN 12469;2000
• laminární boxy musí mít jakostní třídu A v pracovním prostoru
• laminární boxy musí mít vnější rozměry (včetně podstavce) umožňující jejich instalaci v prostoru laboratoře TB HOK vymezeném projektem (dodavatel je povinen si ověřit a zaručit schopnost instalace do vymezeného prostoru v této místnosti)
• výška pracovní plochy laminárních boxů musí být 750 – 950 mm a musí tak umožnit pracovat v laminárním boxu sedícímu člověku
• laminární boxy musí být uzpůsobeny pro jedno pracovní místo
• součástí laminárních stíněných boxů musí být podstavec
• laminární stíněné boxy musí mít přední stěnu - horizontální posuvné přední okno z netříštivého bezpečnostního ochranného olovnatého skla v ocelovém rámu s ekvivalentem minimálního odstínění 5 mm Pb a s možností plného vyklopení usnadňující čistění boxu
• laminární stíněné boxy musí mít bezespárový plášť umožňující snadnou hygienickou údržbu a dezinfekci
• stěny laminárních stíněných boxů musí mít minimální odstínění 10 mm Pb
• pracovní plochy laminárních stíněných boxů musí být nerezové umožňující hygienickou údržbu a dezinfekci s minimálním odstíněním 10 mm Pb
• vnitřní prostor a pracovní plocha každého laminárního stíněného boxu musí umožnit umístnění dvou 99Mo/99mTc generátorů do stíněných jímek (dvě samostatné stíněné jímky nebo jedna společná stíněná jímka) s minimálním odstíněním 50 mm Pb
• stíněné jímky musí mít elektrický posuv generátorů v jímce vertikálně nahoru
• stíněné jímky musí umožnit vysunutí generátorů z jímky vertikálně nahoru do pracovní polohy (zdvih elektrickým pohonem) a po jejich použití opětovného zasunutí
• stíněné jímky musí mít ovládání elektrického posunu generátorů
• stíněné jímky musí umožnit bezpečné zasunutí generátorů z pracovní polohy do úložné polohy i při výpadku dodávky elektrické energie buď záložním zdrojem napájení (UPS) nebo manuálním ovládáním posuvu
• stíněné jímky musí umožnit výměnu generátorů ručně, po ručním vytažení zásuvky jímky ven ze stojanu
• stíněné jímky musí být universální a umožnit instalaci generátorů registrovaných v České republice SÚKL (např. typu Mallincrodt UltraTechneKow FM a GE Healthcare Amersham Drytec TM, atd.) a jejich kombinaci
• vnitřní prostor a pracovní plocha každého laminárního stíněného boxu musí umožnit umístění dvou nádob na odpad do stíněných jímek (dvě samostatné stíněné jímky nebo jedna stíněná jímka s dvěma samostatnými otvory pro dvě samostatné odpadní nádoby na použité jehly a ostatní radioaktivní odpad o rozměrech minimálně 18 x 10,5 x 11,5 cm a 18 x 18 x 18 cm s minimálním odstíněním 30 mm Pb
• vnitřní prostor a pracovní plocha každého laminárního stíněného boxu musí umožnit umístění jedné stíněné jímky na měřič aplikované aktivity s odstíněním 30 mm Pb
• vnitřní prostor a pracovní plocha každého laminárního stíněného boxu musí umožnit umístnění displeje měřiče aplikované aktivity na zadní stěnu laminárního stíněného boxu
• rozměry jímky pro měřič aktivity budou upřesněny dodatečně na základě vysoutěženého měřiče aktivity v paralelně probíhajícím výběrovém řízení
• laminární stíněné boxy musí být vybaveny vestavěným germicidním zářičem (UV lampou) v pracovním prostoru a programovatelným časovačem a s ovládáním na předním panelu boxu
• laminární stíněné boxy musí mít vnitřní osvětlení pracovní plochy o minimální intenzitě 800 luxů bez nebezpečí oslňování
• laminární stíněné boxy musí mít minimálně 2 kusy elektrických zásuvek 230V s jističem v pracovním prostoru, které musí být v provedení pro čisté prostory
• laminární stíněné boxy musí mít mikroprocesorové řízení s digitálním displejem a čítačem hodin chodu boxu
• laminární stíněné boxy musí mít alarmová hlášení stavu filtrů, rychlosti proudění
• laminární stíněné boxy musí mít akustický a optický alarm
• součástí dodávky každého laminárního stíněného boxu musí být 1 kus záložního zdroje UPS s kapacitou dostačující pro plný provoz laminárního boxu po dobu minimálně 10 minut
• laminární box musí mít snadné ovládání a jednoduchou údržbu
• zajištění pravidelné validace jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
• laminární box musí mít certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN 12469, spolu s certifikátem CE
• laminární stíněné boxy musí být instalovány a v souladu (kompatibilitou) s parametry vzduchotechniky v místnosti
• délka záruky
• nabídková cena bez DPH