Nedostatky na ASŘ

- Klimatizace P-G-vzt1,2-filtry na vzt jsou označeny červeně?Červená barva signalizuje poruchu!

- Klimatizace P-G-vzt1-chybí signalizace zanesení III.stupně filtrace.

- Klimatizace SO05-vzt1-neukazují správné hodnoty.

- Klimatizace SO04-vzt1-na obrazovce je nakreslena jedna místnost a dva ovladače s korekcí,ale na této klimatizaci jsou tři místnosti (Pacemacer,Oring,Angio)a v každé místnosti je ovladač s korekcí.V místnosti Pacemaker je umístěn přepínač volby mezi „pacemaker“ nebo „oring,angio“.

- Na stanici č.3 se na mapě nezvýrazňuje červeně budova P-G.

- Klimatizace hematologie-neukazují se správné hodnoty teplot.

- Na stanicích v menu „obrázky“by bylo vhodnější zobrazovat názvy budov a následně jednotlivé vzt.

- Klimatizace kuchyň-vzt1-není fyzicky čidlo pro teplotu chladící vody.Na obrázku  je indikováno jako nepřipojené a svítí v červeném poli.

- Klimatizace kuchyň-vzt3-má na stanici název „výdej+příslušenství“,ale tato klimatizace má podle technická dokumentace název větrání „zázemí II.N.P.“

- Klimatizace SO05-vzt3-při zobrazení vzt3 na stanici naskakují „okna“.

- Klimatizace SO05-vzt4-přívodní ventilátor signalizuje chod,ale ventilátor je označen modře.

- Na stanici č.3-při kliknutí na mapě na budovu D1 se zobrazí pouze chod a teplota vzt,nezobrazí se nákres vzt.

- Při prohlížení vzt na SO05 se v dalších oknech zobrazuje i klinika P-G a SO04.

- Stanice č.3-při najetí kurzorem na budovu Neurochirurgie se zobrazí červeně i Neurologie a Lékárna.

V Olomouci 9.1.2004