Závady na vzt v So01:

- VZT 25-prohřívá se výměník ohřevu i při zavřeném trojcestném směšovacím ventilu.Na potrubí je zhotoven zkrat,ale pravděpodobně je příliš blízko směšovacímu ventilu a teplá voda se dostává do okruhu výměníku.

Při zapnutí jednotky na vyšší otáčky je slyšet u centrálního schodiště –2 PP pískot potrubí.

- Nejsou nikde označeny místní ovladače vzduchotechnických jednotek.

- VZT 16A-Remak,který je umístěn v podhledu u endoskopie je při provozu hlučný.

- VZT 26-signalizuje II.stupeň filtrace.

- Centrální odtahový kanál-je při provozu hlučný a proto momentálně není v provozu.

- VZT 24-špatná výměna vzduchu v místnostech urg.příjmu a traumat. amb.

U předešlé reklamace nejsou odstraněny  body 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14.

K bodu 1 minulé reklamace-vzt 14 signalizovala zanesení III.stupně filtrace ihned při předání jednotky do užívání,bylo hlášeno při předání jednotky a nic se pro nápravu neudělalo.

Vzt 18-III.stupeň filtrace nemůže být zanesen po 3 měsících provozu!!!

Pravděpodobně nebylo provedeno před osazením koncových filtrů důkladné vyčištění vzt potrubí nebo měření udává nesprávné hodnoty.

Bod 7,8,13,14 minulé reklamace-odpověď ing.Dlaska byla,že se musí dořešit s projektantem a proto musí být co nejdříve svolána schůzka s projektanty vzt a s dodavatelem vzt.Hlavně bod 13 ovlivňuje požadovanou teplotu v prostorech u vzt 27,23,29,30,31 a není možno dosáhnout nastavených parametrů u vzt.

Minulé závady na vzt SO01 ze dne 9.12.2004:

- Signalizuje III.stupeň filtrace na VZT 14,18,9

- VZT13-netopí dohřevy

- Zaregulovat topný a chladící systém u všech vzt

- VZT 27,18-tečou výměníky chlazení

- VZT 34-chybí schůdky k přístupu k jednotce

- Ve strojovně klimatizace B ve 2 podzemním patře jsou rozbité kontrolky na el.rozvaděči a kape  kolem přírub od rozvodu páry

- VZT 22-malá výměna vzduchu na mamografii

- VZT 31-nedostatečná výměna vzduchu u záložního zdroje UPS

- Chybí projektová dokumentace skutečného stavu od všech VZT-MaR,vzduchotechnika,návody,umístění pomocných chladících jednotek atd.

- VZT 27-při otevírání a zavírání chladícího ventilu se roztočí hřídel ventilu a vyšroubuje se z úchytu el.pohonu

- VZT 26-vadný zámek od dveří vzduchotechnické jednotky

- Ve strojovnách v 2 P.P. chybí nerezové odtokové žlaby na kondenzační vodu

- Vysoká teplota v nasávacím kanále(vzt 23-při venkovní teplotě 1,8 st.C,zavřené rekuperaci a vypnutém ohřevu je teplota přívodního vzduchu 25,5 st.C.Podobná teplota je u vzt 27)

- VZT 23-malá výměna vzduchu u malého CT a ovladovně malého CT

V Olomouci 14.1.2005						David Srovnal