## List1
[9 empty] | Měření diferenčního tlaku mezi místností |  |  |  | Měření diferenčního tlaku mezi místností
Tabulka měření odtahu z izolátorů | [8 empty] | cytostatik(2,17) a atmosferickým tlakem |  |  |  | cytostatik(2,17) a atmosferickým tlakem
[9 empty] | (vynulováno při chodu všech izolátorů) |  |  |  | (vynulováno při vypnutí všech izolátorů)
Měření: | Izolátory |  | Izolátor 1 |  | Izolátor 2 |  | Izolátor 3 |  | Měření: | Izolátory |  | Tlak. ztr. Pa | Měření: | Izolátory |  | Tlak. ztr. Pa
| ZAP. | VYP. | m/s | m3/h | m/s | m3/h | m/s | m3/h |  | ZAP. | VYP. |  |  | ZAP. | VYP.
1 | 1,2,3 | 0 | 3.37 | 380.9448 | 3.41 | 385.4664 | 3.5 | 395.64 | 1 | 1,2,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,2,3 | 0
2 | 1.2 | 3 | 3.23 | 365.1192 | 3.95 | 446.508 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 1 | (-)2-3 | 2 | 1,2,3 | 0 | (-)17
3 | 1.3 | 2 | 3.42 | 386.5968 | 0 | 0 | 4.28 | 483.8112 | 3 | 3 | 1.2 | (-)3
4 | 1 | 2.3 | 3 | 339.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,2,3 | (-)3
5 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 367.38 | 3.23 | 365.1192 | 5 | 2 | 1.3 | (-)1-2
6 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 3.8 | 429.552 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 3 | (+)6-7
7 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 470.2464 | 7 | 1 | 2.3 | (+)5-6
[9 empty] | 8 | 1.3 | 2 | (+)5-6