## List1
| místnost |  |  | filtr
| číslo | název | ks/míst. | název | typ | rozměr | filtrace | průtok m3 | tlak.ztr. Pa | rám | těsnění | foto
| A_A102240 | OP1 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 683-8 | 40-45 | 1090x790x78-930-H-B
| A_A102240 | OP1 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 683-8 | 40-45 | 790x490x78-420-M-B
| A_A102250 | přípravna OP1 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 223
| A_A102230 | dokončovna OP1 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 224
| A_A102260 | umyv. OP1-2 | 2 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 225-226
| A_A102280 | OP2 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 712-14 | 69-71 | 1090x790x78-930-H-B
| A_A102280 | OP2 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 712-14 | 69-71 | 790x490x78-420-M-B
| A_A102270 | přípravna OP2 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 715 | 72 | 490x490x78-260-M-B
| A_A102300 | OP3 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 695-7 | 52-54 | 1090x790x78-930-H-B
| A_A102300 | OP3 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 695-7 | 52-54 | 790x490x78-420-M-B
| A_A102310 | přípravna OP3 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 698 | 55 | 490x490x78-260-M-B
| A_A102290 | dokončovna OP2-3 | 1 | filtr | absofil | 1090x490x78 | H13 | 580 | 150 | D | na přívodě | 699 | 56
| A_A102320 | umyv. OP3-4 | 2 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 716-17 | 73-74 | 490x490x78-260-M-B
| A_A102340 | OP4 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 707-9 | 64-66
| A_A102340 | OP4 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 707-9 | 64-66 | 790x490x78-420-M-B
| A_A102330 | přípravna OP4 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 710 | 67 | 490x490x78-260-M-B
| A_A102350 | dokončovna OP4 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 711 | 68 | 490x490x78-260-M-B
| A_A202060 | OP5 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 680-2
| A_A202060 | OP5 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 680-2
| A_A202040 | přípravna OP5 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 689 | 46 | 490x490x78-260-M-B
| A_A202050 | dokončovna OP5 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 690 | 47
| A_A202070 | umýv.OP5-6 | 2 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 691-2 | 48.49 | 490x490x78-260-P-B
| A_A202100 | OP6 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 693-4 | 50.51
| A_A202100 | OP6 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 693-4 | 50.51
| A_A202080 | přípravna OP6 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 705 | 62 | 490x490x78-260-M-B
| A_A202090 | dokončovna OP6 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 706 | 63 | 490x490x78-260-M-B
| A_A202120 | OP7 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 700-2 | 57-59
| A_A202120 | OP7 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 700-2 | 57-59
| A_A202110 | přípravna OP7 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 703 | 60
| A_A202130 | dokončovna OP7 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 704 | 61
| A_A202140 | umyv.OP7-8 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě | 175
| A_A202150 | minilab. meziOP7-8 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | AL | na přívodě | 172 |  | 490x490x78-260-P-B
| A_A202170 | OP8 | 4 | filtr | absofil | 1090x790x78 | H13 | 930 | 150 | AL | na přívodě | 173.174
| A_A202170 | OP8 | 2 | filtr | absofil | 790x490x78 | H13 | 420 | 150 | AL | na přívodě | 173.174
| A_A202160 | přípravna OP8 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 176 |  | 490x490x78-260-M-B
| A_A202180 | dokončovna OP8 | 1 | filtr | absofil | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 180
| A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 734-35
| A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 4 | filtr |  | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě | 737-741
| A_A191080 | stereotak. sál-NCH | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 742-743
| A_A202300 | sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 177-179
| A_A202280 | sklad | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 181.182
| A_A202320 | sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 183
| A_A202330 | šatna ženy | 2 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 184.185
| A_A202370 | šatna muži | 2 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 186.187
| A_A202010 | přelůžkování | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 188
| A_A202020 | mytí desek | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 189,190
| A_A102020 | mytí desek | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 193
| A_A102010 | přelůžkování | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 194
| A_A102360 | filtr ženy | 2 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 195,196
| A_A102380 | filtr muži | 2 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 197,198
| A_A102080 | čistý sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 199
| A_A102400 | sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A102130 | denní místnost | 2 | filtr |  | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě | 220-222
| A_A102100 | superčistý materiál | 2 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 240-241
| A_A202210 | pracovna sester | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 239
| A_A202220 | přístroje | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě
| A_A202230 | desinfektor | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 238
| A_A202240 | laboratoř | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 237
| A_A202250 | pohotovostní pokoj | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě
| A_A202260 | odpočinek | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 236
| A_A202270 | odpočinková místnost | 2 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 234_235
| A_A102120 | chodba | 5 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 227-233
| A_A102220 | sklad steril.materiálu | 7 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 213-219
| A_A102190 | výdej materiálu | 3 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | D | na přívodě | 210-212
| A_A102180 | filtr-steril. | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 209
| A_A102170 | sterilizace | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 208
| A_A102140 | mytí nástrojů-steril. | 2 | filtr |  | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě | 205-206
| A_A102140 | mytí nástrojů-steril. | 1 | filtr |  | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě | 207
| A_A102160 | balení prádla-steril | 1 | filtr |  | 535x535x78 | H13 | 850 | 250 | D | na přívodě | 191,192
| A_A102150 | balení nástrojů-steril | 4 | filtr |  | 610x610x150 | H13 | 1150 | 250 | D | na přívodě | 200-204
| A_A291340 | čistý sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 124-125
| A_A291300 | filtr muži | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 126-127
x | A_A291260 | filtr ženy | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 128-129
| A_A291250 | přelůžkování | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 133-134
| A_A291230 | čistý sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 135
| A_A291220 | špinavý sklad | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 136
| A_A291210 | desinfekce | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 137-138
| A_A291200 | odpočinková místnost | 1 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 139
| A_A291190 | chodba | 3 | filtr |  | 305x305x78 | H13 | 250 | 250 | D | na přívodě | 142-145
| A_A291030 | OP9 | 4 | filtr |  | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě | 130-132 |  | absofil 790x790x78-665-P-B
| A_A291030 | OP9 | 2 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě | 130-132 |  | absofil
| A_A291040 | dokončovna OP9 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 146-147
| A_A291050 | dokončovna OP9 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 148
| A_A291060 | umyvárna OP9-10 | 2 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 149-150,152
| A_A291070 | OP10 | 4 | filtr |  | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě | 151
| A_A291070 | OP10 | 2 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě | 151
| A_A291080 | dokončovna OP10 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 25 | D | na přívodě | 159-160
| A_A291090 | dokončovna OP10 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 25 | D | na přívodě | 161
| A_A291110 | OP11 | 4 | filtr |  | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě | 140-141 |  | absofil 790x790x78-665-P-B
| A_A291110 | OP11 | 2 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě | 140-141
| A_A291100 | dokončovna OP11 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 25 | D | na přívodě | 162
| A_A291120 | dokončovna OP11 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 25 | D | na přívodě | 163-164
| A_A291130 | umyvárna OP11-OP12 | 2 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 250 | D | na přívodě | 165-166
| A_A291160 | OP12 | 4 | filtr |  | 790x790x78 | H13 | 665 | 150 | Al | na přívodě | 169
| A_A291160 | OP12 | 2 | filtr |  | 490x490x78 | H13 | 260 | 150 | Al | na přívodě | 169
| A_A291170 | dokončovna OP12 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 25 | D | na přívodě | 167-168
| A_A291180 | dokončovna OP12 | 1 | filtr |  | 457x457x78 | H13 | 600 | 25 | D | na přívodě | 170
| A_A291140 | sterilizace | 2 | filtr |  | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě | 153-155
| A_A291020 | sterilizace | 2 | filtr |  | 610x610x78 | H13 | 1100 | 250 | D | na přívodě | 156-158
182
Note on C14: 37708: dokončovna je společná pro sály OP2 A OP3