## List1
| Wattcom | 2010-11-21
FNOL-NAFK-5-1-12
Pol. | Specifikace | Množství | Jedn.
EZS
1 | Sada MK 240,MK 200 | 1 | Ks
2 | Kabeláže | 1 | Ks
3 | Přpojení ESSER 8000 vč. Naprogramování | 1 | Ks
EPS
1 | Houkačka AGN 24.6 | 1 | Ks
2 | Podsv. Varovný panel LTE 24B | 1 | Ks
3 | Kouřový hlásič DO 1101 A | 12 | Ks
4 | Patice hlásiče+přídavná | 12 | Ks
5 | Stop tlačítko SHZ modré | 1 | Ks
6 | Spouštěcí tlačítko SHZ žluté | 1 | Ks
7 | Relé s přepětovým kontaktem 250V AC/10A | 2 | Ks
8 | Přídavné světlo DJ | 6 | Ks
9 | Hašební ústředna XC 10 | 1 | Ks
10 | Akumulátor 12V/4,5Ah | 2 | Ks
11 | Kabeláže | 1 | Ks
HASIVO+MODULÁRNÍ SHZ
1 | Baterie 1x80L aktivovaná elektromagnetickým ventilem DEMADEM s manuálním spouštěčem | 1 | Ks
2 | Flexible house 1-1/4“ | 1 | Ks
3 | Copress | 1 | Ks
4 | Plyn NAFK-5-1-12 ea v lahvích | 93 | Kg
5 | Potrubní rozvody 2“-1/2“ | 1 | Ks
6 | Materiál pro uchycení (hilti,betterman) | 1 | Ks
7 | Trysky s diagonální distribucí | 6 | Ks
SLUŽBY
1 | UDP | 1 | Ks
2 | Bezpečnostní tabulky | 1 | Ks
3 | PD-realizační | 1 | Ks
4 | Protipožární ucpávky | 1 | Ks
5 | Doprava | 1 | Ks
6 | Potrubí pro odvod kouře po požáru | 1 | Ks
7 | Doorfantest | 1 | Ks
CELKEM bez DPH
CELKEM včetně 20% DPH
Místnost IT serverovna+UPS 5,2x5,9x2,8m ,podhled +podlaha dle zadání
Platnost nabídky:3 měsíce
Lhůta dodání:1-3 týdnů od objednání
Vlastnosti
· Chemické složení: (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)
· ISO označení: FK-5-1-12
· Plnící tlak: 42 bar
· Princip hašení: tepelný rozklad molekuly (odebrání tepla a vytlačení kyslíku z bezprostřední oblasti hoření)
· Koncentrace: závislé na hašeném materiálu, cca 4-9% objemu
· Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky
· Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, nejsou vždy nutné přetlakové klapky
· NOAEL: 10%
· LOAEL: >10%
· Ostatní: dýchatelný, bezbarvý, nevodivý a nekorozivní plyn
Aplikace
· počítačová centra, servery
· elektro místnosti
Výhody
· Velmi rychlá hasební reakce oproti přírodním plynům
· Hasební plyn vypuštěn do 10 sekund
· Optimální poměr mezi množstvím hasiva a požadavky na prostor
· Malé požadavky na prostor
· Možnost použití stávající potrubní sítě
· Modulární systém
· Ve většině případů bez nutnosti vyrovnávání přetlaku