## List1
2010-11-21
| FNOL-NAFK-5-1-12 |  |  | Materiál | Mat.celkem | Montáž | Mon.celkem | Mat.+Mon.celkem
Pol. | Specifikace | Množství | Jedn. | Cena / jedn. Kč | Cena / pol. Kč | Cena / jedn. Kč | Cena / pol. Kč | Cena Kč
EZS
1 | Sada MK 240,MK 200 | 1 | Ks | 901.6 | 901.6 | 322 | 322 | 1223.6
2 | Kabeláže | 1 | Ks | 5439.5 | 5439.5 | 1725 | 1725 | 7164.5
3 | Přpojení ESSER 8000 vč. Naprogramování | 1 | Ks | 5270 | 5270 | 5000 | 5000 | 10270
EPS
1 | Houkačka AGN 24.6 | 1 | Ks | 2219.5 | 2219.5 | 414 | 414 | 2633.5
2 | Podsv. Varovný panel LTE 24B | 1 | Ks | 11005.5 | 11005.5 | 655.5 | 655.5 | 11661
3 | Kouřový hlásič DO 1101 A | 12 | Ks | 1628.4 | 19540.8 | 322 | 3864 | 23404.8
4 | Patice hlásiče+přídavná | 12 | Ks | 493.35 | 5920.2 | 241.5 | 2898 | 8818.2
5 | Stop tlačítko SHZ modré | 1 | Ks | 2219.5 | 2219.5 | 285.2 | 285.2 | 2504.7
6 | Spouštěcí tlačítko SHZ žluté | 1 | Ks | 2242.5 | 2242.5 | 285.2 | 285.2 | 2527.7
7 | Relé s přepětovým kontaktem 250V AC/10A | 2 | Ks | 635.95 | 1271.9 | 92 | 184 | 1455.9
8 | Přídavné světlo DJ | 6 | Ks | 1296.05 | 7776.3 | 241.5 | 1449 | 9225.3
9 | Hašební ústředna XC 10 | 1 | Ks | 33614.5 | 33614.5 | 644 | 644 | 34258.5
10 | Akumulátor 12V/4,5Ah | 2 | Ks | 437 | 874 | 57.5 | 115 | 989
11 | Kabeláže | 1 | Ks | 24495 | 24495 | 11960 | 11960 | 36455
HASIVO+MODULÁRNÍ SHZ
1 | Baterie 1x80L aktivovaná elektromagnetickým ventilem DEMADEM s manuálním spouštěčem | 1 | Ks | 61065 | 61065 | 5980 | 5980 | 67045
2 | Flexible house 1-1/4“ | 1 | Ks | 3921.845 | 3921.845 | 131.1 | 131.1 | 4052.945
3 | Copress | 1 | Ks | 4307.9 | 4307.9 | 241.5 | 241.5 | 4549.4
4 | Plyn NAFK-5-1-12 ea v lahvích | 93 | Kg | 1357 | 126201 | 0 |  | 126201
5 | Potrubní rozvody 2“-1/2“ | 1 | Ks | 19205 | 19205 | 10465 | 10465 | 29670
6 | Materiál pro uchycení (hilti,betterman) | 1 | Ks | 4140 | 4140 | 2415 | 2415 | 6555
7 | Trysky s diagonální distribucí | 6 | Ks | 653.43 | 3920.58 | 138 | 828 | 4748.58
SLUŽBY
1 | UDP | 1 | Ks | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 9200
2 | Bezpečnostní tabulky | 1 | Ks | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300
3 | PD-realizační | 1 | Ks | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 13800
4 | Protipožární ucpávky | 1 | Ks | 2300 | 2300 | 1150 | 1150 | 3450
5 | Doprava | 1 | Ks | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 3450
6 | Potrubí pro odvod kouře po požáru | 1 | Ks | 10600 | 10600 | 6200 | 6200 | 16800
7 | Doorfantest | 1 | Ks | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000
| CELKEM bez DPH | [6 empty] | 459413.625
| CELKEM včetně 20% DPH | [6 empty] | 551297
Místnost IT serverovna+UPS 5,2x5,9x2,8m ,podhled +podlaha dle zadání
Platnost nabídky:3 měsíce
Lhůta dodání:1-3 týdnů od objednání
Vlastnosti
· Chemické složení: (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)
· ISO označení: FK-5-1-12
· Plnící tlak: 42 bar
· Princip hašení: tepelný rozklad molekuly (odebrání tepla a vytlačení kyslíku z bezprostřední oblasti hoření)
· Koncentrace: závislé na hašeném materiálu, cca 4-9% objemu
· Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky
· Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, nejsou vždy nutné přetlakové klapky
· NOAEL: 10%
· LOAEL: >10%
· Ostatní: dýchatelný, bezbarvý, nevodivý a nekorozivní plyn
Aplikace
· počítačová centra, servery
· elektro místnosti
Výhody
· Velmi rychlá hasební reakce oproti přírodním plynům
· Hasební plyn vypuštěn do 10 sekund
· Optimální poměr mezi množstvím hasiva a požadavky na prostor
· Malé požadavky na prostor
· Možnost použití stávající potrubní sítě
· Modulární systém
· Ve většině případů bez nutnosti vyrovnávání přetlaku