Závady na vzduchotechnických a klimatizačních jednotkách

1.   VZT 14-SO01

- signalizuje III.stupeň filtrace

- při zmáčknutí „pokračování“  na stanici u schématu jednotky,objeví se tam VZT16

- u jednotky je díra v manžetě

- pořád jednotka na stanici signalizuje havárii a je v pořádku

2.   VZT 6,7,8-SO01

- při chodu čerpadla dohřev signalizuje na stanici chod čerpadla ohřevu

3.   VZT 5,6,7,8-SO01

- nejde odvlhčení jednotek

4.   VZT 28-SO01

- stále přitápí jednotka i při zavřeném trojcestném regulačním ventilu ohřevu a vypnutém čerpadle

5.   VZT 5-SO01

- není na stanici správně zakreslena jednotka,chybí tam dohřev.Jak u  VZT 6,7,8.

6.   VZT kuchyň

- u zařízení 7,8,9 špatně signalizuje chod vzduchotechniky na stanici-vzduchotechnika

je v pořádku a na stanici signalizuje poruchu

7.   VZT 1-SO05-8.patro

- je vadný komunikační panel

8.   VZT 1-SO04

- klimatizace SO04-vzt1-na obrazovce je nakreslena jedna místnost a dva ovladače

s korekcí,ale na této klimatizaci jsou tři místnosti (Pacemacer,Oring,Angio)a v každé

místnosti je ovladač s korekcí.V místnosti Pacemaker je umístěn přepínač volby mezi

„pacemaker“ nebo „oring,angio“

9.  VZT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,50

- je nutné zaizolovat nově udělané svody od kondenzačních hrnců-je nebezpečí

popálení.Alespoň svody  zaizolovat od země do výšky 2metrů.

10.  VZT13

-     při zmáčknutí „pokračování“  na stanici u schématu jednotky,objeví se tam VZT14