Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

Olomouc

Místní provozní řád

Zařízení:	        Rozvody medicinálních plynů

Budova A

Vypracoval:				David Srovnal

Schválil za provozovatele:

Ing. Přemysl Holibka

Datum vyhotovení:				5/2009

Platnost od:		 			1.6.2009

OBSAH:

1)	Důležité adresy a telefonní čísla

2)	Základní technické hodnoty zařízení

3)	Popis zařízení a požadavky na jeho umístění

4)	Charakteristiky plynů

5)	Výrobce a dodavatel zařízení

6)	Situační náčrt a popis umístění

7)	Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících

elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.

8)	Pokyny pro hledání netěsností

9)	Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy

10)	Pokyny pro provoz

11)	Pokyny pro odstavení z provozu

12)	Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru

13)	Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění

14)	Zásady pro první pomoc

15)	Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy

16)	Zvláštní požadavky

17)	Povinnosti obsluhy zařízení

18)	Zásady pro provádění kontrol a revizí

1)	Důležité adresy a telefonní čísla

Technici údržby:	Chromek 	2823

Volf		2991

Srovnal	2994

Nezval 	2995

Pohotovost

pracovníků údržby:		tel.: 731 681 097

Servisní firma :	Daniševský, spol.s.r.o Polička  		461 724 219

Hegerova 987; 572 01 Polička,

Revize a prohlídky:

Daniševský spol.s.r.o Polička 			461 724 219

Tomáš Plachý    tomasplachy@danisevsky.cz 	737 282 408

Policie	              státní:  					158

městská:					156

Zdravotní pohotovost:					155  (112)

Ohlašovna požáru:						150  (112)

2)	Základní technické hodnoty zařízení

a)    Kompresorová stanice 2PP-samostatný provozní řád

b)	Kompresorová stanice 3NP-steril.-samostatný provozní řád

c)	Kompresorová stanice 2PP-steril.-samostatný provozní řád

d)	Vakuová stanice-samostatný provozní řád

e)	Zdroj oxidu dusného N2O-samostatný provozní řád

f)	Zdroj oxidu uhličitého CO2  -samostatný provozní řád

g)   Hlavní přípojka kyslíku přes redukční skříně RS111

h)   Hlavní přípojka oxidu dusného N2O(ze zdroje oxidu dusného N2O-bod e)

ch)  Vnitřní rozvody

3)	Popis zařízení a požadavky na jeho umístění

Každé nadzemní podlaží(patro) je rozděleno kvůli přehlednosti v orientaci budově na čtyři sektory A,B,C,D:

Budova D2

Budova I.interny-D1

Část     A		Část     B

Hlavní vchod

Část     C		Část     D

a)Kompresorová stanice -2PP/sektor A

Kompresorová stanice(zařízení 1) je zdrojem stlačeného vzduchu (SV) centrálně rozváděného pro budovu A-Operační centrum,budova E-ORL,Oční,budova D1,D2. Stanice je umístěna ve 2.PP  budovy-č.m.A_A192850, výrobu vzduchu zajišťují 3ks  kompresorů Atlas Copco SF8-10. Vchod do stanice je přes strojovnu vzduchotechniky č.m.A_A192830.

Agregáty dodávají SV o maximálním přetlaku 9,5 Bar v nastaveném rozpětí do zásobníků stlačeného vzduchu o objemu 2500litrů a 500litrů.Dále vzduch vede do jednotky čištění ALG 80 S-Ultrafilter,od jednotek vede potrubní rozvod stlačeného vzduchu do dvou dvojitých redukčních skříní.Jedna dvojitá redukční skříň redukuje tlak na 8 Bar a tento vzduch se používá pro pohon chirurgických nástrojů.Druhá dvojitá redukční skříň redukuje tlak stlačeného vzduchu na 4Bar,pro dýchací přístroje.

Výstup ze stanice má dvojí tlak 4Bar a 8Bar a je veden ze stanice Cu potrubím,přes hlavní uzavírací ventil. Jednotlivé kompresory se dají vypnout v el.rozvaděči proudovou ochranou nebo na ovládacím panelu kompresoru.

Kompresorová stanice je Cu trubkou propojená ze stanicí kompresorovou v budově D1-I.interna v 1.PP,m.č.A_D191250.Tento propoj je určen pro náhradní napájení,kdyby jedna ze stanic měla celkovou poruchu.Uzavírací ventily jsou v obou stanicích a v budově D2 v podhledu v čekárně u samostatného výtahu v přízemí.

b) Kompresorová stanice 3NP/sektor A-sterilizace ve 2NP

Kompresorová stanice(zařízení 4) je zdrojem stlačeného vzduchu pro Centrální sterilizaci ve 2NP.Stanice je umístěna ve 3NP/sektor A-strojovna vzduchotechniky č.m.A_A103030 osazena kompresorem se sušickou vzduchu Atlas Copco.

Kompresor dodává vzduch do zásobníku stlačeného vzduchu a pokračuje přes mechanickou,mikrobiologickou filtraci do rozvodu.Výstup stlačeného vzduchu ze stanice vede přes hlavní uzavírací ventil Cu potrubím a výstupní tlak je nastaven na 5Bar.

c) Kompresorová stanice 2PP/sektor A-sterilizace 1NP

Kompresorová stanice(zařízení 2) je zdrojem stlačeného vzduchu pro Centrální sterilizaci v 1NP.Stanice je umístěna ve 2PP/sektor A-kompresorová stanice, č.m.A_A192850 osazena kompresorem  Atlas Copco. Vchod do stanice je přes strojovnu vzduchotechniky č.m.A_A192830.

Kompresor dodává vzduch do zásobníku stlačeného vzduchu a pokračuje přes sušičku vzduchu a mechanickou,mikrobiologickou filtraci do rozvodu.Výstup stlačeného vzduchu ze stanice vede přes hlavní uzavírací ventil Cu potrubím a výstupní tlak je nastaven na 5Bar.

d)Vakuová stanice -2PP/sektor A

Vakuová stanice(zařízení 3) je zdrojem vakua (VA) centrálně rozváděného pro budovu A- Operační centrum.Stanice je umístěna ve 2.PP/sektor A  budovy-č.m.A_A192850, osazena třemi vývěvy Busch Mink. Vchod do stanice je přes strojovnu vzduchotechniky č.m.A_A192830.Vývěvy jsou připojené k zásobníku vakua a výstup je osazen filtrací.Filtrace je zdvojená,každá část se skládá  z mechanického a mikrobiologického filtru. Vakuum vystupuje ze stanice přes hlavní uzávěr budovy Cu potrubím ,do centrálního rozvodu.Jednotlivé vývěvy se dají vypnout v el.rozvaděči proudovou ochranou.

Vakuová stanice je Cu trubkou propojená ze stanicí vakuovou v budově I.interny,č.m.A_D191250.Tento propoj je určen pro náhradní napájení,kdyby jedna ze stanic měla celkovou poruchu.Uzavírací ventily jsou v obou stanicích a v budově D2 v podhledu v čekárně u samostatného výtahu v přízemí.

e)Zdroj oxidu dusného N2O

Je umístěn vedle zásobníků kyslíku u parkoviště před Porodnicko-gynekologickou klinikou.

Zdroj oxidu dusného (zařízení 5)je samostatný zdroj 5x5 lahve s automatickým přepínáním zdroje a zálohy1x2 láhve. Tlakové nádoby(láhve) jsou připojeny přes spirály k vysokotlaké sběrnici, plyn vede přes středotlaký redukční ventil nastavený na 7Bar a na výstupu ze stanice je dvojitá redukce,kde je nastaven pracovní tlak 5 Bar. Ve stanici je hlavní uzávěr N2O.Umístění zdroje je v samostatné budově u kliniky Por-gyn a zdroj je připojen na centrální rozvod N2O budovy A-Operační centrum.

f)Zdroj oxidu uhličitého CO2

Zdroj oxidu uhličitého (zařízení 5) je samostatný zdroj 1x1 láhev s automatickým přepínáním zdroje.Stanice je osazena zálohou pro 1 láhev s ručním ovládáním.Tlakové láhve jsou připojeny přes vysokotlakou spirálu ke sběrnici,plyn vede přes redukční ventil,pojišťovací ventil a výstupní tlak je nastaven na 5Bar.Ve stanici je hlavní uzávěr CO2.

Stanice je umístěna ve 3NP/sektor A ve strojovně vzduchotechniky č.m.A_A103030.

g)Hlavní přípojka kyslíku přes redukční skříně RS111

Hlavní přípojka kyslíku je vedena od zásobníku kapalného kyslíku v zemi a vstupuje do budovy  A-operační centrum v prostorách chodby šaten ve 2PP/sektor C, č.m.A_A192480 . Kyslík vede do podružné redukční skříně (zařízení 6,7) umístěné na zdi u vchodu do kolektoru ,který vede směrem do budovy France Josefa.Výstup s podružné stanice vede do centrální stupačky umístěné ve stejné místnosti.

h) Hlavní přípojka oxidu dusného N2O

Hlavní přípojka oxidu dusného N2O je vedena od zdroje oxidu dusného N2O v zemi a vstupuje do budovy  A-operační centrum v prostorách chodby šaten ve 2PP/sektor C, č.m.A_A192480 . N2O vede do podružné redukční skříně (zařízení 10,11) umístěné na zdi u vchodu do kolektoru ,který vede směrem do budovy France Josefa.Výstup s podružné stanice vede do centrální stupačky umístěné ve stejné místnosti

ch)Vnitřní rozvody

Každé patro má zpracováno situační schéma rozvodu plynů s popisem umístění uzavíracích ventilů.Jednotlivé odbočky od uzavíracích ventilů plynů jsou označeny různou barvou pro lepší orientaci,označují část kterou mají uzavřít.Jednotlivé místnosti s vývody med. plynů jsou označeny jen číselným šestimístným kódem(chybí A_A). Číslo místnosti v plánku 102140 znamená A_A102140.Označení místnosti by bylo dlouhé a kvůli zmenšení plánu by bylo nečitelné.Situační plán je součástí přílohy tohoto provozního řádu.

2.PP-V tomto podlaží se nachází zdrojové stanice vakua (zařízení.3),stlačeného vzduchu (zařízení 1),stlačeného vzduchu pro spodní sterilizaci (zařízení 2) v místnosti č.A_A192850,sektor A.Přípojka kyslíku, oxidu dusného N2O, podružné redukční skříně kyslíku (zařízení 6,7),podružné redukční skříně N2O (zařízení 10,11) se nachází na chodbě- č.m.A_A192480,sektor C.Všechny zdrojové stanice a podružné redukční skříně jsou osazeny hlavním uzavíracím ventilem pro budovu.Potrubní rozvod kyslíku, vakua,stlačeného vzduchu, N2O  vede po povrchu,v podhledech do centrální stupačky umístěné ve 2PP/sektor C,č.m. A_A391480.Stupačka medicinálních plynů je osazena odkalovacím zařízením umístěným ve stejné místnosti s centrální stupačkou.

1.PP-Centrální stoupací potrubí kyslíku,vakua,stlačeného vzduchu, N2O je umístěno v sektoru C,č.m.A_A391480 kde jsou i uzavírací ventily pro toto podlaží.Od těchto ventilů vede potrubní rozvod medicinálních plynů v podhledech přes uzavírací ventily pro menší úseky rozvodu med. plynů,dále pokračuje rozvod v podhledu a pod omítkou do příslušných místností .Veškeré rozvody medicinálních plynů jsou ukončené v nástěnných panelech nebo stativech rychlospojkou specifickou pro daný druh plynu.V místnostech s nainstalovaným stativem  jsou umístěny další uzavírací ventily ve stropě u stativu.Vedení potrubního rozvodu a umístění uzavíracích ventilů je srozumitelnější z nákresu tohoto podlaží,nákres je součástí tohoto provozního řádu.

1.NP-Centrální stoupací potrubí kyslíku,vakua,stlačeného vzduchu, N2O je umístěno v sektoru C,č.m.A_A301530,A_A301500 kde jsou i uzavírací ventily pro toto podlaží.Od těchto ventilů vede potrubní rozvod medicinálních plynů v podhledech přes uzavírací ventily pro menší úseky rozvodu med. plynů,dále pokračuje rozvod v podhledu a pod omítkou do příslušných místností .Veškeré rozvody medicinálních plynů jsou ukončené v nástěnných panelech nebo stativech rychlospojkou specifickou pro daný druh plynu.V místnostech s nainstalovaným stativem  jsou umístěny další uzavírací ventily ve stropě u stativu.Vedení potrubního rozvodu a umístění uzavíracích ventilů je srozumitelnější z nákresu tohoto podlaží,nákres je součástí tohoto provozního řádu.

2.NP-Centrální stoupací potrubí kyslíku,vakua,stlačeného vzduchu, N2O je umístěno v sektoru C,č.m.A_A302360 kde jsou i uzavírací ventily pro toto podlaží.Od těchto ventilů vede potrubní rozvod medicinálních plynů v podhledech přes uzavírací ventily pro menší úseky rozvodu med. plynů,dále pokračuje rozvod v podhledu a pod omítkou do příslušných místností .Veškeré rozvody medicinálních plynů jsou ukončené v nástěnných panelech nebo stativech rychlospojkou specifickou pro daný druh plynu.V místnostech s nainstalovaným stativem  jsou umístěny další uzavírací ventily ve stropě u stativu.Vedení potrubního rozvodu a umístění uzavíracích ventilů je srozumitelnější z nákresu tohoto podlaží,nákres je součástí tohoto provozního řádu.

3.NP- V tomto podlaží se nachází zdrojové stanice CO2 (zařízení 5),stlačeného vzduchu pro horní sterilizaci (zařízení 4) ve strojovně vzduchotechniky č.m.A_A103030,sektor A.Veškeré zdrojové stanice jsou osazeny hlavním uzavíracím ventilem pro budovu.

4)	Charakteristiky plynů

Stlačený vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Kvalita závisí hlavně na způsobu výroby. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty a nesmí obsahovat mastnoty. Kvalitu vyráběného vzduchu jednoznačně určuje norma ČSN EN 737/3, vzhledem k použití směšování s kyslíkem (vytváří směsný plyn) je zařazen do vyhrazených plynových zařízení kategorie C, F a to i do přetlaku 1MPa.

Kyslík (O2) – hustota (při 0°C a tlaku 101,3kPa), 1,429 kg/m3, bod tání –218°C, bod varu 183,6°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Hoření však silně podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Kapalný kyslík je modravá tekutina, na volném vzduchu rychle se odpařující. Pro svou nízkou teplotu –183°C je velmi nebezpečný – ve styku s kapalinou vznikají vážné popáleniny. Organické látky, zejména tuky a oleje se ve styku s kyslíkem explozivně zapalují. Kyslík se vyrábí podle ČSN 65 4406 buď jako technický nebo lékařský. V lékařství se používá zejména pro podporu dýchání a pro pohon ventilačních přístrojů.

Oxid dusný - měrná hmotnost 1,847 kg/m3 (15°C, 750 torr/101,325 kPa).

Bezbarvý plyn, slabě sladce vonící plyn. Je nehořlavý, nekorozívní a nejedovatý. Podporuje hoření. V provozu je nutné zamezit unikání plynu do okolního uzavřeného prostředí, jakémukoliv styku unikajícího plynu s mastnými látkami a zamezit intenzivnímu proudění plynu (např. při špatně stlačeném těsnění ve šroubovém spoji).

Oxid uhličitý (CO2) – specifická hmotnost 1,977kg/m3

Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu je to bílá, tvrdá hmota. Za obyčejné teploty se mění v plyn.

Tlumí hoření při 4% CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15% CO2 v ovzduší se člověk zadusí.

5)	Výrobce a dodavatel zařízení

Kompletní realizace rozvodů medicinálních plynů byla provedena firmou, Daniševský s.r.o. Polička a to včetně zdrojových stanic. Kompresory jsou výrobky firmy Atlas Copco,vývěvy jsou výrobky firmy Busch.

6)	Situační náčrt a popis umístění

7)	Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících

elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.

Rozvody medicinálních plynů jsou stálým dohledem automatické provozní i klinické signalizace varující personál při odchýlení provozního přetlaku stlačeného vzduchu,kyslíku, vakua a N2O,CO2 v rozvodech z nastaveného rozmezí.

8)	Pokyny pro hledání netěsností

Netěsnosti zjišťuje :

- v rámci zkoušky těsnosti po zkoušce pevnosti oprávněná osoba (organizace),

- obsluha stanice v rámci pravidelných kontrol rozvodů nebo ihned po příznacích úniku    zjištěných lidskými smysly.

K vyhledávání netěsností se doporučuje použít pěnotvorných roztoků nanášením na podezřelá nebo kontrolovaná místa rozvodů. V případě zjištění netěsnosti je nutné příslušný spoj dotáhnout nebo přetěsnit s ohledem na možnosti odstávky.

O provedeném zjišťování netěsností se provede záznam do provozního deníku stanice. Zápis musí obsahovat jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění a datum a podpis kontrolujícího pracovníka.

9)	Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy

Obsluhu smí provádět pouze osoba starší 18ti let, řádně poučená a seznámená s funkcí jednotlivé výstroje kompresorové stanice a pověřená osobou zodpovědnou za vyhrazená technická zařízení Fakultní nemocnice.

Zařízení (nově instalované nebo odstavené z provozu déle jak 6 měsíců) může být uvedeno do provozu pouze po kontrole a zkouškách zařízení dle ČSN EN 737/3 na základě revizní zprávy dle vyhlášky č. 85/1978 sb., po zaškolení obsluhujícího personálu, údržby na novou část a seznámení pracovníků s provozem zařízení.

Uvádění do provozu jednotlivých prvků trasy musí být prováděno v souladu s návody od výrobců.Rozvod medicinálních plynů musí být provozován tak, aby nedošlo k jeho poškození, znečištění nebo porušení odmaštění. Pokud by se tak stalo, musí být rozvod posuzován jako v havarijním stavu, ihned odpojen od zdroje, bezpečným způsobem zbaven přetlaku, popřípadě i média, pokud by mohlo vyvolat nebezpečí. Nápravu je možné provést jen ve spolupráci s oprávněnou organizací

Při manipulaci s tlakovými lahvemi je nutné dodržovat zásady ČSN 07 8304, ČSN 05 0610, ČSN 386461 a ČSN 386479.

10)	Pokyny pro provoz

Bezpečnostní zásady pro provoz :

Sledovat chod a správnou funkci stanice, jednotlivých částí a včas zajišťovat opravy oprávněnými osobami. Nepřipustit žádné netěsnosti.

Všechny ventily uzavírat a otevírat velmi zvolna; při pootevření počkat až se vyrovnají tlaky a potom ventil otevřít naplno.

Volit správné a bezpečné postavení u rozvodu a jeho částí, aby  v případě havárie nedošlo ke zranění.

Na rozvodech nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné zásahy. Musí být dbáno pokynů a doporučení dodavatele zdrojových stanic, rozvodů i jednotlivých doplňků. Musí být zabráněno tomu, aby s rozvody manipulovali neoprávněné osoby. V místech, kde je rozvod uložen pod omítkou, nesmějí být prováděny zásahy, při kterých by vzniklo nebezpečí jejich poškození.

Vést provozní deník stanice, kam zaznamenávat přehledně zejména kontroly zařízení, opravy, výměny dílů apod.

Ve stanici udržovat pořádek a čistotu; nepřipustit odkládání materiálu ani předmětů s provozem nesouvisejících.

Každý nebezpečný nebo nenormální stav zařízení musí být personálem nemocnice ihned oznámen pracovníkům obsluhy zařízení, eventuelně nadřízeným pracovníkům (vedoucímu provozu).

11)	Pokyny pro odstavení z provozu

Stlačený vzduch(zařízení 1,2,4) a vakuum(zařízení 3) lze odstavit z provozu uzavřením hlavních uzávěrů plynů ve stanicích.

Kyslík lze odstavit hlavním uzávěrem plynu na podružné redukční skříni kyslíku-(zařízení 6,7).

N2O lze odstavit hlavním uzávěrem plynu na podružné redukční skříni kyslíku-(zařízení 10,11).

CO2 lze odstavit hlavním uzávěrem plynu ve stanici (zařízení 5).

12)	Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru

Ztrojení kompresorů,vývěv,zdvojení redukčních ventilů, filtrů a výstupní redukce umožňuje v případě poruchy jednoho zařízení přepojení na zařízení druhé a tedy bez dlouhodobého výpadku dodávky stlačeného vzduchu.

V případě přerušení dodávky stlačeného vzduchu se jedná o provozní havárii a obsluhující personál je povinen neprodleně informovat :

- v pracovní době vedoucího provozu nebo technika údržby,

- mimo pracovní dobu službu konajícího technika údržby.

Došlo-li k požáru, je nutné použít sněhový hasící přístroj a požár ihned hlásit ohlašovně požárů; případně dle potřeby zajistit náhradním způsobem plnění spotřebičů stlačeným vzduchem.

V každém případě je obsluha povinna zjistit rozsah mimořádné události a podle toho volit neprodleně přiměřená opatření.

13)	Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění

Denní kontrola:

- kontrola provozních tlaků a stavů,

- kontrola funkčnosti technologického vybavení (kompresoru, sušičky vzduchu, vývěv atd.),

- kontrola řídících jednotek,

- kontrola sluchem(jestli zařízení nevydává „zvláštní“ zvuky),

- vizuální kontrola zařízení,

- odvodnění všech zásobníků, potrubí a ostatního vybavení tak, aby nebyla ohrožena dodávka příslušného média,

- kontrola hladiny kapalin na technologickém vybavení,

- kontrola teploty technologického vybavení,

- kontrola stavu počitadel provozních hodin,

- kontrola správnosti nastavení tlakových a podtlakových spínačů,

- kontrolovat pružné spoje(hadice atd.), zpětné klapky.

14-ti denní kontrola :

- kontrola funkčnosti záložních zdrojů, přepínání

- provést kontrolu napnutí klínových řemenů

- provést kontrolu výkonu kompresorů a vývěv

Měsíční kontrola :

- kontrola pojišťovacích prvků ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,

- kontrola těsnosti ventilů a všech spojů ve stanicích medicinálních plynů pěnotvorným roztokem

- provést preventivní manipulaci s ventily, kvůli možnosti zatuhnutí. Tuto manipulaci provést ve stanicích medicinálních plynů a to tak, aby nedošlo k přerušení dodávky příslušného média. Po této manipulaci překontrolovat otevření, popřípadě uzavření správných ventilů. Ventily musí být v krajních polohách

- překontrolovat stav všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů

- provést úklid ve stanicích medicinálních plynů

Čtvrtletní kontrola:

-	provést nulování manometrů

6-ti měsíční kontrola :

- zkontrolovat propustnost odlukového a výfukového potrubí

- kontrola stavu technologického vybavení (kontrola ložisek, šroubových spojů atd.).

Vše provádět podle pokynů výrobce.

Roční kontrola:

- provést výměnu všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,

- vyčistit technologické vybavení, bez přerušení dodávaného média

- provést celkovou kontrolu zařízení ve smyslu vyhlášky č. 85/78 Sb., dle ČSN 38 6405, čl. 28 a dle NV 336 se provádí 1x za rok. Tuto kontrolu nahrazuje kalendářním roce provedená provozní revize.

O výsledku kontrol a způsobu odstranění zjištěných netěsností musí být proveden záznam do provozním deníku stanice. Zápis musí obsahovat jméno pracovníka, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění, datum a podpis kontrolující osoby.

Revize provádí oprávněný pracovník (organizace) jednou za 3 roky, dále po generální opravě nebo zásahu, který by měl vliv na spolehlivost a bezpečnost zařízení a po odstavení rozvodu na dobu delší než 6 měsíců. V každém případě je nutné provést revizi po nuceném odstavení stanice z důvodu nehody nebo poruchy.

Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stanice, především generální opravy, výměny dílů, event. čištění.

14)	Zásady pro první pomoc

a) při popáleninách :

Závažnost popálenin závisí na rozsahu postižení povrchu těla, hloubky postižení a způsobu popálení. Podle zevních známek rozeznáváme tři stupně popálenin:

1. stupeň 	- zčervenání kůže

2.    " 		- puchýře na kůži

3.    " 		- odumření tkáně, vřed

Známky popálenin 1. a 2. stupně nemusí být zřejmé po úrazu, ale mohou se projevit později. Hluboké popáleniny 3. stupně jsou životu nebezpečné. Život postiženého je ohrožován šokem, který je reakcí na úlek a bolest a může vést k rychlému selhání krevního oběhu. Dále je postižený ohrožen infekcí poraněných ploch. Při poskytování první pomoci je nejdůležitější zabránit infekci poraněných ploch. Proto si zachránce kryje nos i ústa šátkem, nemluví, nedotýká se rány rukou ani nesterilními nástroji; rány nečistí, puchýře nepropichuje. Poranění se zakryje sterilní gázou, obvazem nebo alespoň přežehleným šátkem, ručníkem nebo prostěradlem. Je třeba zajistit rychlý přesun postiženého do nejbližší nemocnice.

I drobné a povrchní popáleniny, které zůstávají v domácím ošetření, nebo se kterými se postižený vrací do práce, vyžadují sterilní ošetření a definitivní ošetření v lékařské ordinaci.

b) při úrazu el. proudem :

Je třeba jednat rychle, nikoliv ukvapeně. Jen správným postupem lze postiženého zachránit a předejít úrazu zachránce. Postup je následující:

Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu např. vypnutím přívodu el. proudu STOP tlačítkem u dveří stanice nebo hlavním vypínačem.

Pokud postižený nedýchá, ihned zahájit dýchání z úst do úst. Je-li postižený při vědomí, umístíme jej pohodlně s uvolněným oděvem v teplé místnosti a podáváme mu teplý čaj. Postižený nesmí vstát, dokud to nedovolí přivolaný lékař.

Pokud postižený nedýchá a tep srdce je nehmatný, je třeba zahájit ihned nepřímou masáž srdce stlačováním hrudní kosti asi 60 x za minutu do hloubky 5 cm. Umělé dýchání a masáž srdce musí být prováděny do příchodu lékaře nepřetržitě!

Přivolat lékaře, který zajistí další odborné ošetření.

O úrazu neprodleně informovat přímého nadřízeného.

Postižený nesmí být bez odborného dohledu lékaře převážen, nesmí být ani ponechán bez dozoru, neboť hrozí dodatečný poúrazový šok a zástava srdeční činnosti.

15)	Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy

- základní pracovní oděv a rukavice,

- obvyklé ruční nářadí pro profesi zámečníka a elektrikáře.

16)	Zvláštní požadavky

M í s t n í   p r o v o z n í   ř á d  musí být průběžně doplňován podle případných změn a nových podmínek provozu.

Odborná způsobilost obsluhy:

Obsluha zařízení stanice a rozvodů může být osoba starší 18 let, mít platné lékařské potvrzení o způsobilosti k obsluze tohoto zařízení, být prokazatelně zacvičena v obsluze a zaškolena, přezkoušena revizním technikem PZ, který vystaví osvědčení. Způsobilost obsluhy musí být přezkoušena každé tři roky a výsledek zaznamenán do osvědčení.

Obsluhou a údržbou zařízení jsou pověřeni tito pracovníci:

Jméno:		Přezkoušen: 		Obsluhující úsek:

1. Volf Petr	           viz. osvědčení		kompletní rozvody vč. technologie a stanic

2. Chromek Josef	viz. osvědčení		kompletní rozvody vč. technologie a stanic

Pracovníci v objektech, kde jsou instalovány rozvody med. plynů, musí být seznámeni se způsoby uzavření jednotlivých částí rozvodů tak, aby v případě nebezpečí mohli provést potřebný zásah.

Došlo-li v souvislosti s provozem zařízení k úrazu, nebo větší hmotné škodě, musí provozovatel postupovat v souladu s vyhl. č. 110/75 Sb., to je neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Všechen zdravotnický personál musí být prokazatelně poučen o bezpečnostních předpisech pro manipulaci s jednotlivými lahvemi podle ČSN 07 8304 a o bezpečnostních zásadách pro používání centrálně rozváděných plynů pro zdravotnické účely ve smyslu ČSN EN 737/1- 4 a původní ČSN 38 6473. Osnovou pro toto poučení jsou kapitoly tohoto Místního provozního řádu. Poučení musí být obnovováno po 5 letech.

17)	Povinnosti obsluhy zařízení

Udržovat zařízení stanice a rozvody v bezpečném a řádném stavu.

Neprodleně hlásit svému nadřízenému každou poruchu nebo neobvyklý stav při provozu zařízení. Vše zaznamenat do provozního deníku a dát  potvrdit nadřízenému.

Při nebezpečí z prodlení odstavit zařízení stanice z provozu.

V rozsahu a lhůtách stanovených dodavatelem vybavení stanice, příp. ČSN promítnutých do MPŘ, kontrolovat funkci zabezpečovacího zařízení.

Trvale udržovat pořádek a čistotu ve stanici a její bezpečnostní zóně; dbát, aby se v okolí stanice nezdržovaly nepovolané osoby..

Neprodleně hlásit svému vedoucímu okolnosti, které mu brání nebo ztěžují výkon obsluhy (např. nevolnost).

Vést provozní deník ve smyslu ČSN 38 6405. Do deníku zapisovat údaje o uvedení zařízení do provozu, o odstavení z provozu, všechny předepsané kontroly, prohlídky a prověrky, výměny prvků i armatur, dále o opravách - zejména redukčních a pojistných ventilů a o jejich seřizování, apod. Zapisovat do deníku předepsané údaje a hodnoty ve stanovených intervalech.

18)	Zásady pro provádění kontrol a revizí

Pro vlastní provoz stanice a rozvodů je závazný místní provozní řád, který zpracuje podle ČSN 38 6405 provozovatel a předá jej k dispozici obsluze zařízení.

Ochranné pomůcky a prostředky první pomoci musí být zajištěny v rozsahu stanoveném pro toto pracoviště.

Kontrolou zařízení se rozumí provedení prohlídky, při které se posuzuje, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení i požadavkům požární ochrany.

R e v i z í   plynového zařízení se rozumí celkové posouzení za provozu, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením nebo měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost, posoudí se i technická provozní dokumentace, vč. odborné způsobilosti obsluhy a údržby. V souladu s ustanoveními ČSN 38 6405 je nutno vypracovat program provozních revizí na tříletá období, příp. je upravit podle provozních zkušeností a technického stavu plynových zařízení. Provozní revize provádí provozovatel také po generální opravě a po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení z provozu delším než 6 měsíců.

O b s l u h a  zařízení musí být zaškolena a přezkoušena po třech letech, má mít k dispozici místní provozní řád a vede   p r o v o z n í   d e n í k.

Zvýšenou pozornost věnuje obsluha trvalé těsnosti rozvodu plynu a zabezpečovacímu zařízení. Při poruše je nutno zajistit neprodleně opravu. Opravy a montážní práce mohou provádět jen pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost podle platných vyhlášek.