Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

Olomouc

Místní provozní řád

Zařízení:	             Rozvody medicinálních plynů

Por-gyn,Novorozenci

Budova C

Vypracoval:				David Srovnal

Schválil za provozovatele:

Ing. Přemysl Holibka

Datum vyhotovení:				5/2009

Platnost od:		 			1.6.2009

OBSAH:

1)	Důležité adresy a telefonní čísla

2)	Základní technické hodnoty zařízení

3)	Popis zařízení a požadavky na jeho umístění

4)	Charakteristiky plynů

5)	Výrobce a dodavatel zařízení

6)	Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících

elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.

7)	Pokyny pro hledání netěsností

8)	Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy

9)	Pokyny pro provoz

10)	Pokyny pro odstavení z provozu

11)	Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru

12)	Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění

13)      Zásady pro první pomoc

14)	Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy

15)	Zvláštní požadavky

16)	Povinnosti obsluhy zařízení

17)	Zásady pro provádění kontrol a revizí

1)	Důležité adresy a telefonní čísla

Technici údržby:	Chromek 	2823

Volf		2991

Srovnal	2994

Nezval 	2995

Pohotovost

pracovníků údržby:		tel.: 731 681 097

Servisní firma :	Daniševský, spol.s.r.o Polička  		461 724 219

Hegerova 987; 572 01 Polička,

Revize a prohlídky:

Daniševský spol.s.r.o Polička 			461 724 219

Tomáš Plachý    tomasplachy@danisevsky.cz 	737 282 408

Policie		státní:  					158

městská:					156

Zdravotní pohotovost:					155  (112)

Ohlašovna požáru:						150  (112)

2)	Základní technické hodnoty zařízení

a)	Kompresorová stanice – samostatný provozní řád

b)	Vakuové stanice – samostatný provozní řád

c)	Zdrojová část N2O

d)	Hlavní přípojka kyslíku přes redukční skříně RS111

e) 	Záložní láhvová stanice kyslíku pro novorozenecké odd.

f)	Zdrojová stanice CO2

g)	Vnitřní rozvody

3)	Popis zařízení a požadavky na jeho umístění

Kompresorová stanice (zařízení 18)pro novorozenecké oddělení je zdrojem stlačeného vzduchu (SV) centrálně rozváděného pro novorozenecké oddělení. Stanice je umístěna v podkroví  budovy-č.m.A_C004650 ,osazena dvěma kompresory Orlík K4.

Agregáty Orlík K4 dodávají SV o maximálním přetlaku 8 bar v nastaveném rozpětí do zásobníku - tlakové nádoby. Z nádoby je vzduch vyveden přes mechanický filtr do sušičky vzduchu, kde je zbavován zbytkové vlhkosti,dále prochází do dvojitého redukčního panelu s mikrobiálním filtrem.

Sušičky slouží k odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu; filtry k zachycení nečistot mechanických a biologických s cílem zajistit jeho předepsanou kvalitu.Dvojitý redukční panel zajišťuje stabilitu přetlaku SV v rozvodu.SV vystupuje ze stanice dvojicí Cu potrubím.

Vakuová stanice:

a)Por-gyn-vakuová stanice(zařízení 20) je zdrojem vakua (VA) rozváděného po budově. Stanice je umístěna v přízemí budovy č.m.A_C001400 ,osazena  vývěvou S 100.

Vývěva je připojena k zásobníku vakua a ze zásobníku je vývod přes uzavírací ventil do potrubních rozvodů.

b)Novorozenecké oddělení-vakuová stanice(zařízení 19) je zdrojem vakua pro oddělení.Stanice je umístěna v podkroví budovy č.m.A_C004650,osazena vývěvou VRO.Vývěva je zapojena k zásobníku vakua přes mechanický filtr a ze zásobníku je vývod přes uzavírací ventil do potrubního rozvodu.

Zdrojová část N2O

Zdrojová láhvová stanice(zařízení 21 oxidu dusného se nachází v plechové skříni na rampě budovy,v její střední části.Stanice je vybavena vysokotlakou částí pro připojení 2 ks láhví o objemu 40-50 litrů.Dále ve stanici jsou vysokotlaké ventily,  redukční ventil RV 150 a výstup je osazen pojišťovacím ventilem.

Hlavní přípojka kyslíku přes redukční skříně RS111

Hlavní přípojka kyslíku je vedena od zásobníku kapalného kyslíku v zemi do prostor levého bočního vchodu (od všeobecného skladu) č.m.A_C001140.Kyslíkovod je osazen hlavním uzavíracím ventilem pro budovu a odkalovací armaturou.Od hlavního uzávěru pokračuje do podružných redukčních skříní(zařízení 24,25)  ,které jsou paralelně připojeny. Tak je možné zajistit plynulý odběr při provádění údržby nebo funguje jako záloha při poruše na jedné redukční skříni.Redukční skříně jsou vybaveny 2x redukčním ventilem RV 150,pojišťovacím ventilem 0,6 MPa a uzavírací armaturou.Od RS 111 jsou již vyveden rozvod kyslíku dále do budovy.

Záložní láhvová stanice kyslíku pro novorozenecké oddělení

Záložní láhvová stanice kyslíku (zařízení 23)je v samostatné plechové skříni umístěné nad parkovací plochou u levého bočního vchodu. Stanice je vybavena vysokotlakou částí pro připojení 2 ks láhví o objemu 40-50 litrů.Dále ve stanici jsou vysokotlaké ventily,  redukční ventil RV 150 a výstup je osazen pojišťovacím ventilem.Na záložní stanici je připojeno oddělení novorozenecké JIP.

Zdrojová stanice CO2

Zdrojová stanice CO2 (zařízení 22)je umístěna v přízemí v centru asistované reprodukce v chodbičce  č.m.A_C001770 u laboratoře.Stanice má dvě tlakové láhve CO2 o bjemu 20 litrů.Na každé tlakové láhvi je redukční ventil s výstupním tlakem 1Bar.Stanice má automatické přepínání,při vyprázdnění tlakové láhve přepne na záložní láhev.Výstup ze stanice je opatřen hlavním uzávěrem plynu.

Vnitřní rozvody

Novorozenecké oddělení

Potrubní rozvody z kompresorové  a vakuové stanice jsou vedeny z půdního prostoru na oddělení Novorozenecké.Potrubí vstupuje na oddělení vpravo na velkém sále odd. JIP,dále vede ve stropě nad podhledem sesternou,po chodbě do oddělní IMP.

Na odd.IMP potrubí vede do stropních mostů typ Daniševský,u každého stropního mostu jsou uzavírací ventily podle druhu plynu. Ukončení rozvodů je provedeno ve stropních mostech rychlospojkou specifickou pro jednotlivý druh plynu.

Odd.JIP je připojeno přes ventilovou skříň,kde jsou uzávěry všech medicinálních plynů pro oddělení JIP.Ventilová skříň je umístěna na sesterně a je vybavena klinickou signalizací,vyhodnocovací zařízení je také umístěno na sesterně.Na odd. jsou stropní mosty a lůžkové rampy,vše typ Daniševský,vybavené uzávěry plynů. Ukončení rozvodů je provedeno ve stropních mostech rychlospojkou specifickou pro jednotlivý druh plynu.

Kyslík vede od podružné redukční skříně v přízemí u levého vchodu ve zdi přes uzávěr kyslíku na schodišti u odd.17 č.m.A_C002680 a vstupuje na odd.IMP.Tam napájí stropní mosty,dále vede z odd. IMP přes chodbu v podhledech na odd.JIP do ventilové skříně na sesterně. Ukončení rozvodů je provedeno ve stropních mostech rychlospojkou specifickou pro jednotlivý druh plynu.

Potrubní rozvod z kyslíkového záložního zdroje umístěného venku v plechové skříni u levého bočního vchodu vede po fasádě budovy a vstupuje na odd.JIP na velkém sále vlevo,kde je uzavírací ventil přívodu ze záložního kyslíkového zdroje.

Por-gyn:

Vakuový potrubní rozvod z vakuová stanice je rozbočen u stanice v suterénu č.m.A_C001400,jedna odbočka s uzavíracím ventilem vede na oddělení 17A,kde je rozvod ukončen v rychlospojkách příslušného plynu.Druhá odbočka vede na operační sály do tubusů,kde jsou uzavírací ventily.Dále rozvod vede na porodní sály ,kde uzávěr plynu je na chodbě vpravo vzadu.Rozvod vakua na odd.17,18 není připojen na žádnou zdrojovou stanici vakua-není funkční.

Kyslík vede od podružné redukční skříně v přízemí u levého vchodu ve zdi přes uzávěr kyslíku na schodišti u odd.17 č.m.A_C002680 a vstupuje na odd.17.Potrubí je vedeno po omítce a nad dveřmi vstupu na odd.17,18 napájí rozvod kyslíku pro oddělení 17,18,kde je uzávěr kyslíku pro obě oddělení.Na odd.18 je uzavírací ventil kyslíku pro vyšetřovny u krčku k budově A.Ukončení rozvodu je  nástěnných panelech opatřených rychlospojkou příslušného plynu.Dále rozvod kyslíku vede  nad výtahy,kde je uzavírací ventil pro OP,17A,por.sály. Rozvod vstupuje po zdi do chodby u odd.17,kde je uzavírací ventil pro odd.17 vpravo na zdi.Rozvod kyslíku pokračuje na operační sály,kde jsou uzávěry kyslíku u tubusů. Ukončení rozvodu je  nástěnných panelech nebo v tubusech opatřených rychlospojkou příslušného plynu,na odd.17A v rampách.Uzávěr kyslíku pro porodní sály je na chodbě mezi sály vpravo zadu.

N2O stanice umístěná na rampě ve střední části budovy napájí potrubní rozvod,který vede na chodbu nad výtahy a pokračuje po zdi na operační sály a na oddělení 18,kde je uzavírací ventil nade dveřmi vstupu na odd.17,18.Rozvod na oddělení 18 vede po zdi do vyšetřoven  u krčku k budově A,kde je i uzavírací ventil pro vyšetřovny.Rozvod je ukončen v nástěnných panelech opatřených rychlospojkou příslušného plynu.Rozvod nad výtahy pokračuje na operační sály,kde jsou uzavírací ventily u tubusů. Uzávěr N2O pro porodní sály je na chodbě mezi sály vpravo zadu.

CO2  stanice umístěná v místnosti č.m.A_C001770 napájí rozvod přes hlavní uzavírací ventil a pokračuje po zdi do laboratoří.Rozvod je ukončen v nástěnných panelech opatřených rychlospojkou příslušného plynu.

4)	Charakteristiky plynů

Stlačený vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Kvalita závisí hlavně na způsobu výroby. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty a nesmí obsahovat mastnoty. Kvalitu vyráběného vzduchu jednoznačně určuje norma ČSN EN 737/3, vzhledem k použití směšování s kyslíkem (vytváří směsný plyn) je zařazen do vyhrazených plynových zařízení kategorie C, F a to i do přetlaku 1MPa.

Kyslík (O2) – hustota (při 0°C a tlaku 101,3kPa), 1,429 kg/m3, bod tání –218°C, bod varu 183,6°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Hoření však silně podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Kapalný kyslík je modravá tekutina, na volném vzduchu rychle se odpařující. Pro svou nízkou teplotu –183°C je velmi nebezpečný – ve styku s kapalinou vznikají vážné popáleniny. Organické látky, zejména tuky a oleje se ve styku s kyslíkem explozivně zapalují. Kyslík se vyrábí podle ČSN 65 4406 buď jako technický nebo lékařský. V lékařství se používá zejména pro podporu dýchání a pro pohon ventilačních přístrojů.

Oxid dusný - měrná hmotnost 1,847 kg/m3 (15°C, 750 torr/101,325 kPa).

Bezbarvý plyn, slabě sladce vonící plyn. Je nehořlavý, nekorozívní a nejedovatý. Podporuje hoření. V provozu je nutné zamezit unikání plynu do okolního uzavřeného prostředí, jakémukoliv styku unikajícího plynu s mastnými látkami a zamezit intenzivnímu proudění plynu (např. při špatně stlačeném těsnění ve šroubovém spoji).

Oxid uhličitý (CO2) – specifická hmotnost 1,977kg/m3

Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu je to bílá, tvrdá hmota. Za obyčejné teploty se mění v plyn.

Tlumí hoření při 4% CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15% CO2 v ovzduší se člověk zadusí.

5)	Výrobce a dodavatel zařízení

Oddělení novorozenecké je vybaveno technologií Daniševský,odd. 18,por.sály,operační sály a CO2  je vybaveno MZ Liberec.Zdrojové části pro Novorozenecké oddělení jsou dodány firmou Daniševský, ostatní zdrojové části firmou MZ Liberec.

6)	Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících

elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.

Rozvody medicinálních plynů jsou stálým dohledem automatické provozní i klinické signalizace varující personál při odchýlení provozního přetlaku stlačeného vzduchu,kyslíku, vakua a N2O v rozvodech z nastaveného rozmezí.

7)	Pokyny pro hledání netěsností

Netěsnosti zjišťuje :

- v rámci zkoušky těsnosti po zkoušce pevnosti oprávněná osoba (organizace),

- obsluha stanice v rámci pravidelných kontrol rozvodů nebo ihned po příznacích úniku    zjištěných lidskými smysly.

K vyhledávání netěsností se doporučuje použít pěnotvorných roztoků nanášením na podezřelá nebo kontrolovaná místa rozvodů. V případě zjištění netěsnosti je nutné příslušný spoj dotáhnout nebo přetěsnit s ohledem na možnosti odstávky.

O provedeném zjišťování netěsností se provede záznam do provozního deníku kompresorové stanice. Zápis musí obsahovat jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění a datum a podpis kontrolujícího pracovníka.

8)	Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy

Obsluhu smí provádět pouze osoba starší 18ti let, řádně poučená a seznámená s funkcí jednotlivé výstroje kompresorové stanice a pověřená osobou zodpovědnou za vyhrazená technická zařízení Fakultní nemocnice.

Zařízení (nově instalované nebo odstavené z provozu déle jak 6 měsíců) může být uvedeno do provozu pouze po kontrole a zkouškách zařízení dle ČSN EN 737/3 na základě revizní zprávy dle vyhlášky č. 85/1978 sb., po zaškolení obsluhujícího personálu, údržby na novou část a seznámení pracovníků s provozem zařízení.

Uvádění do provozu jednotlivých prvků trasy musí být prováděno v souladu s návody od výrobců.Rozvod medicinálních plynů musí být provozován tak, aby nedošlo k jeho poškození, znečištění nebo porušení odmaštění. Pokud by se tak stalo, musí být rozvod posuzován jako v havarijním stavu, ihned odpojen od zdroje, bezpečným způsobem zbaven přetlaku, popřípadě i média, pokud by mohlo vyvolat nebezpečí. Nápravu je možné provést jen ve spolupráci s oprávněnou organizací

Při manipulaci s tlakovými lahvemi je nutné dodržovat zásady ČSN 07 8304, ČSN 05 0610, ČSN 386461 a ČSN 386479.

9)	Pokyny pro provoz

Bezpečnostní zásady pro provoz :

Sledovat chod a správnou funkci stanice, jednotlivých částí a včas zajišťovat opravy oprávněnými osobami. Nepřipustit žádné netěsnosti.

Všechny ventily uzavírat a otevírat velmi zvolna; při pootevření počkat až se vyrovnají tlaky a potom ventil otevřít naplno.

Volit správné a bezpečné postavení u rozvodu a jeho částí, aby  v případě havárie nedošlo ke zranění.

Na rozvodech nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné zásahy. Musí být dbáno pokynů a doporučení dodavatele zdrojových stanic, rozvodů i jednotlivých doplňků. Musí být zabráněno tomu, aby s rozvody manipulovali neoprávněné osoby. V místech, kde je rozvod uložen pod omítkou, nesmějí být prováděny zásahy, při kterých by vzniklo nebezpečí jejich poškození.

Vést provozní deník stanice, kam zaznamenávat přehledně zejména kontroly zařízení, opravy, výměny dílů apod.

Ve stanici udržovat pořádek a čistotu; nepřipustit odkládání materiálu ani předmětů s provozem nesouvisejících.

Každý nebezpečný nebo nenormální stav zařízení musí být personálem nemocnice ihned oznámen pracovníkům obsluhy zařízení, eventuelně nadřízeným pracovníkům (vedoucímu provozu).

10)	Pokyny pro odstavení z provozu

Zdrojové stanice,podružné redukční skříně lze odstavit z provozu uzavřením hlavních uzávěrů plynů.Sekční uzávěry jsou popsány bodě 3 tohoto provozního řádu.

11)	Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru

Zdvojení kompresorů, redukčních ventilů, filtrů a výstupní redukce umožňuje v případě poruchy jednoho zařízení přepojení na zařízení druhé a tedy bez dlouhodobého výpadku dodávky stlačeného vzduchu.

V případě přerušení dodávky stlačeného vzduchu se jedná o provozní havárii a obsluhující personál je povinen neprodleně informovat :

- v pracovní době vedoucího provozu nebo technika údržby,

- mimo pracovní dobu službu konajícího technika údržby.

Došlo-li k požáru, je nutné použít sněhový hasící přístroj a požár ihned hlásit ohlašovně požárů; případně dle potřeby zajistit náhradním způsobem plnění spotřebičů stlačeným vzduchem.

V každém případě je obsluha povinna zjistit rozsah mimořádné události a podle toho volit neprodleně přiměřená opatření.

12)	Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění

Denní kontrola:

- kontrola provozních tlaků a stavů,

- kontrola funkčnosti technologického vybavení (kompresoru, sušičky vzduchu, vývěv atd.),

- kontrola řídících jednotek,

- kontrola sluchem(jestli zařízení nevydává „zvláštní“ zvuky),

- vizuální kontrola zařízení,

- odvodnění všech zásobníků, potrubí a ostatního vybavení tak, aby nebyla ohrožena dodávka příslušného média,

- kontrola hladiny kapalin na technologickém vybavení,

- kontrola teploty technologického vybavení,

- kontrola stavu počitadel provozních hodin,

- kontrola správnosti nastavení tlakových a podtlakových spínačů,

- kontrolovat pružné spoje(hadice atd.), zpětné klapky.

14-ti denní kontrola :

- kontrola funkčnosti záložních zdrojů, přepínání,

- provést kontrolu napnutí klínových řemenů,

- provést kontrolu výkonu kompresorů a vývěv.

Měsíční kontrola :

- kontrola pojišťovacích prvků ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,

- kontrola těsnosti ventilů a všech spojů ve stanicích medicinálních plynů pěnotvorným roztokem,

- provést preventivní manipulaci s ventily, kvůli možnosti zatuhnutí. Tuto manipulaci provést ve stanicích medicinálních plynů a to tak, aby nedošlo k přerušení dodávky příslušného média. Po této manipulaci překontrolovat otevření, popřípadě uzavření správných ventilů. Ventily musí být v krajních polohách,

- překontrolovat stav všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,

- provést úklid ve stanicích medicinálních plynů,

Čtvrtletní kontrola

-	Provést nulování manometrů

6-ti měsíční kontrola

- zkontrolovat propustnost odlukového a výfukového potrubí,

- kontrola stavu technologického vybavení (kontrola ložisek, šroubových spojů atd.).

Vše provádět podle pokynů výrobce.

Roční kontrola:

- provést výměnu všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,

- vyčistit technologické vybavení, bez přerušení dodávaného média

- provést celkovou kontrolu zařízení ve smyslu vyhlášky č. 85/78 Sb., dle ČSN 38 6405, čl. 28 a dle NV 336 se provádí 1x za rok. Tuto kontrolu nahrazuje kalendářním roce provedená provozní revize.

O výsledku kontrol a způsobu odstranění zjištěných netěsností musí být proveden záznam do provozním deníku stanice. Zápis musí obsahovat jméno pracovníka, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění, datum a podpis kontrolující osoby.

Revize provádí oprávněný pracovník (organizace) jednou za 3 roky, dále po generální opravě nebo zásahu, který by měl vliv na spolehlivost a bezpečnost zařízení a po odstavení rozvodu na dobu delší než 6 měsíců. V každém případě je nutné provést revizi po nuceném odstavení stanice z důvodu nehody nebo poruchy.

Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stanice, především generální opravy, výměny dílů, event. čištění.

13)	Zásady pro první pomoc

a) při popáleninách :

Závažnost popálenin závisí na rozsahu postižení povrchu těla, hloubky postižení a způsobu popálení. Podle zevních známek rozeznáváme tři stupně popálenin:

1. stupeň 	- zčervenání kůže

2.    " 		- puchýře na kůži

3.    " 		- odumření tkáně, vřed

Známky popálenin 1. a 2. stupně nemusí být zřejmé po úrazu, ale mohou se projevit později. Hluboké popáleniny 3. stupně jsou životu nebezpečné. Život postiženého je ohrožován šokem, který je reakcí na úlek a bolest a může vést k rychlému selhání krevního oběhu. Dále je postižený ohrožen infekcí poraněných ploch. Při poskytování první pomoci je nejdůležitější zabránit infekci poraněných ploch. Proto si zachránce kryje nos i ústa šátkem, nemluví, nedotýká se rány rukou ani nesterilními nástroji; rány nečistí, puchýře nepropichuje. Poranění se zakryje sterilní gázou, obvazem nebo alespoň přežehleným šátkem, ručníkem nebo prostěradlem. Je třeba zajistit rychlý přesun postiženého do nejbližší nemocnice.

I drobné a povrchní popáleniny, které zůstávají v domácím ošetření, nebo se kterými se postižený vrací do práce, vyžadují sterilní ošetření a definitivní ošetření v lékařské ordinaci.

b) při úrazu el. proudem :

Je třeba jednat rychle, nikoliv ukvapeně. Jen správným postupem lze postiženého zachránit a předejít úrazu zachránce. Postup je následující:

Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu např. vypnutím přívodu el. proudu STOP tlačítkem u dveří stanice nebo hlavním vypínačem.

Pokud postižený nedýchá, ihned zahájit dýchání z úst do úst. Je-li postižený při vědomí, umístíme jej pohodlně s uvolněným oděvem v teplé místnosti a podáváme mu teplý čaj. Postižený nesmí vstát, dokud to nedovolí přivolaný lékař.

Pokud postižený nedýchá a tep srdce je nehmatný, je třeba zahájit ihned nepřímou masáž srdce stlačováním hrudní kosti asi 60 x za minutu do hloubky 5 cm. Umělé dýchání a masáž srdce musí být prováděny do příchodu lékaře nepřetržitě!

Přivolat lékaře, který zajistí další odborné ošetření.

O úrazu neprodleně informovat přímého nadřízeného.

Postižený nesmí být bez odborného dohledu lékaře převážen, nesmí být ani ponechán bez dozoru, neboť hrozí dodatečný poúrazový šok a zástava srdeční činnosti.

14)	Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy

- základní pracovní oděv a rukavice,

- obvyklé ruční nářadí pro profesi zámečníka a elektrikáře.

15)	Zvláštní požadavky

M í s t n í   p r o v o z n í   ř á d  musí být průběžně doplňován podle případných změn a nových podmínek provozu.

Odborná způsobilost obsluhy:

Obsluha zařízení stanice a rozvodů může být osoba starší 18 let, mít platné lékařské potvrzení o způsobilosti k obsluze tohoto zařízení, být prokazatelně zacvičena v obsluze a zaškolena, přezkoušena revizním technikem PZ, který vystaví osvědčení. Způsobilost obsluhy musí být přezkoušena každé tři roky a výsledek zaznamenán do osvědčení.

Obsluhou a údržbou zařízení jsou pověřeni tito pracovníci:

Jméno:		Přezkoušen: 		Obsluhující úsek:

1. Volf Petr	           viz. osvědčení		kompletní rozvody vč. technologie a stanic

2. Chromek Josef	viz. osvědčení		kompletní rozvody vč. technologie a stanic

Pracovníci v objektech, kde jsou instalovány rozvody med. plynů, musí být seznámeni se způsoby uzavření jednotlivých částí rozvodů tak, aby v případě nebezpečí mohli provést potřebný zásah.

Došlo-li v souvislosti s provozem zařízení k úrazu, nebo větší hmotné škodě, musí provozovatel postupovat v souladu s vyhl. č. 110/75 Sb., to je neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Všechen zdravotnický personál musí být prokazatelně poučen o bezpečnostních předpisech pro manipulaci s jednotlivými lahvemi podle ČSN 07 8304 a o bezpečnostních zásadách pro používání centrálně rozváděných plynů pro zdravotnické účely ve smyslu ČSN EN 737/1- 4 a původní ČSN 38 6473. Osnovou pro toto poučení jsou kapitoly tohoto Místního provozního řádu. Poučení musí být obnovováno po 5 letech.

16)	Povinnosti obsluhy zařízení

Udržovat zařízení stanice a rozvody v bezpečném a řádném stavu.

Neprodleně hlásit svému nadřízenému každou poruchu nebo neobvyklý stav při provozu zařízení. Vše zaznamenat do provozního deníku a dát  potvrdit nadřízenému.

Při nebezpečí z prodlení odstavit zařízení stanice z provozu.

V rozsahu a lhůtách stanovených dodavatelem vybavení stanice, příp. ČSN promítnutých do MPŘ, kontrolovat funkci zabezpečovacího zařízení.

Trvale udržovat pořádek a čistotu ve stanici a její bezpečnostní zóně; dbát, aby se v okolí stanice nezdržovaly nepovolané osoby..

Neprodleně hlásit svému vedoucímu okolnosti, které mu brání nebo ztěžují výkon obsluhy (např. nevolnost).

Vést provozní deník ve smyslu ČSN 38 6405. Do deníku zapisovat údaje o uvedení zařízení do provozu, o odstavení z provozu, všechny předepsané kontroly, prohlídky a prověrky, výměny prvků i armatur, dále o opravách - zejména redukčních a pojistných ventilů a o jejich seřizování, apod. Zapisovat do deníku předepsané údaje a hodnoty ve stanovených intervalech.

17)	Zásady pro provádění kontrol a revizí

Pro vlastní provoz stanice a rozvodů je závazný místní provozní řád, který zpracuje podle ČSN 38 6405 provozovatel a předá jej k dispozici obsluze zařízení.

Ochranné pomůcky a prostředky první pomoci musí být zajištěny v rozsahu stanoveném pro toto pracoviště.

Kontrolou zařízení se rozumí provedení prohlídky, při které se posuzuje, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení i požadavkům požární ochrany.

R e v i z í   plynového zařízení se rozumí celkové posouzení za provozu, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením nebo měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost, posoudí se i technická provozní dokumentace, vč. odborné způsobilosti obsluhy a údržby. V souladu s ustanoveními ČSN 38 6405 je nutno vypracovat program provozních revizí na tříletá období, příp. je upravit podle provozních zkušeností a technického stavu plynových zařízení. Provozní revize provádí provozovatel také po generální opravě a po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení z provozu delším než 6 měsíců.

O b s l u h a  zařízení musí být zaškolena a přezkoušena po třech letech, má mít k dispozici místní provozní řád a vede   p r o v o z n í   d e n í k.

Zvýšenou pozornost věnuje obsluha trvalé těsnosti rozvodu plynu a zabezpečovacímu zařízení. Při poruše je nutno zajistit neprodleně opravu. Opravy a montážní práce mohou provádět jen pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost podle platných vyhlášek.