**Oddělení oprav a údržby**

**Výpis s odstraňování závad z revize med. plynů - Centrální rozvod kyslíku ve FNOL**

Provozní revize č 117//P/14/13/873, datum 10/2014

**Bod 1)** Uzavírací ventily jsou označeny v havarijních plánech

**Bod 2,3)** Centrální rozvod kyslíku není možní označit na terénu a na budovách, jedná se o veřejné prostory s přístupem laické veřejnosti.

Všechny trasy centrálního rozvodu kyslíku jsou geodeticky zaměřeny, uloženy na centrálním serveru a pracovníci obsluhy medicinálních plynů mají k těmto údajům přístup včetně mapy areálu se zakreslením rozvodu.Všechny tyto rozvody jsou zaměřeny podle GPS souřadnic pro přesné vyhledání potrubí uloženého v zemi.

Dne 18.5.2016