Návod pro obsluhu klimatizačního zařízení pro JIP v 5 N.P. v budově D2

Režimy:

Vzduchotechnické zařízení (dále jen vzt) může být provozováno buď v automatickém provozu nebo v ručním provozu.

Na ovladači vzt který je umístěn na zdi u dveří v sesterně je přepínač.Tento přepínač má tři polohy: auto-0-vyšší.

Auto  -znamená spuštění vzt v automat. režimu a provoz je zajištěn pomocí regulační stanice

0     -vypnuto

Vyšší -vzt je v režimu vysokých otáček ventilátorů a výměna vzduchu je na maximální úrovni.

Teploty:

Nastavení žádané teploty se provádí pomocí korekce,která je umístěná na ovladači(kolečko pod přepínačem).Podle pootočení kolečka do plusu(+) nebo do mínusu(-) se podle potřeby upravuje žádaná teplota.Nastavená teplota je 23°C od této teploty se odpočítává nebo přičítává hodnota pootočení na ovladači korekce.Jeden dílek na ovladači se rovná 1°C.

Poruchy:

Poruchové stavy jsou vyhodnocovány softwarově.Poruchové stavy jsou rozděleny na“Poruchový stav a Havarijní stav“.

Poruchový stav:

Při tomto stavu bude kontrolka na ovladači blikat,ale vzt se nevypne.

Havarijní stav:

Při tomto stavu bude kontrolka na ovladači trvale svítit vzt se vypne.