

 **P R O T O K O L**

 **o tlakových zkouškách potrubí chladícího media R 410 A**

**akce:** Větrání tkáňové banky

**dodavatel:** JK new product s.r.o., Dolany č.p. 77, 783 16 Dolany

 IČ: 03868371, DIČ: CZ03868371

 Tel: 736 441 661, e-mail: kancelar@jknp.cz

**odběratel:** Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

 IČ: 00098892, DIČ: CZ00098892

Podle Smlouvy o dílo ze dne 9.10.2019, byla provedena dodávka, montáž a uvedení do provozu klimatizačního zařízení s příslušenstvím vč.tlakových zkoušek na akci:

Větrání tkáňové banky.

Zařízení byla dodána a namontována podle projektové dokumentace zpracované firmou:

Ing. Zdeněk SMOLKA, datum 6/2018, stupeň DPS

Ve dnech 10.1.2019 až 11.1.2019 byly na rozvodech chladícího media provedeny tlakové zkoušky.

**Seznam zařízení pro tlakové zkoušky:**

|  |
| --- |
| **POTRUBNÍ ROZVOD Cu PRO:** |
| **Zař.č.3-Chlazení sklad** Split systém 1+1 Daikin |

**Průběh a výsledek zkoušek:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozice** | **Název** | **Čas zkoušek** | **Tlak****(MPa)** | **Čas kontroly** | **Tlak****(MPa)** | **Druh** **zkušebního media** |
| 2 | Cu potrubí chladiva R 410 A | 10.1.2019-7:30 | 3,15 | 11.1.2019-8:00  | 3,15 | Dusík Nh3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Závěr:**

**Při realizaci byly respektovány technologické postupy, technické podmínky výrobce a odpovídající normy. Zkoušené celky nevykazovaly po celou zkušební dobu úbytek tlaku a rozvody jsou schopny řádného provozu. Tlakové zkoušky se tímto považují za provedené a úspěšné.**

Zkoušky provedli: p.Aleš Zalka a p.Ondřej Vrána

Vystavil: p.Stanislav Sliš

Dne: 15.1.2019

Počet vyhotovení: 3