FN Olomouc

Neurochirurgie

Operační sál

Nízký podtlak

Dne 17.3.08 byla hlášena závada na NCH sálech,že v průběhu operace je nízké vakuum na jednom  tubusu č.1.Po příchodu pracovníka údržby bylo zjištěno,že v rozvodu je podtlak podle platné legislativy(-40 až-50kPa).Dokazuje to výpis hodnot na čidlech v rozvodech medicinálních plynů,v této budově-viz příloha č.2.Ihned na místě  byla provedena preventivní kontrola koncových odběrných míst-terminálních jednotek vakua naším pracovníkem.

Dne 17.3.2008 na tubusu č.1 byl podtlak na manometru vakua -20kPa,tato hodnota byla způsobena velkým odběrem vakua ze stejného tubusu(připojené sání).Tento podtlak v tubusu byl přeměřen bez připojeného sání dne 18.3.2008 v 7:00 a výsledky měření jsou uvedené v příloze č.1.Naměřené hodnoty odpovídají ČSN EN 737-3.

Dne 17.3.2008 tubus č.2 měl hodnoty -45kPa, nebylo na něj připojeno žádné sání. Tento podtlak v tubusu byl také přeměřen dne 18.3.2008 v 7:00 a výsledky měření jsou uvedené v příloze č.1.Naměřené hodnoty odpovídají ČSN EN 737-3.

Naměřených hodnoty ze dne 17.3.08 a 18.3.08 vykazují normální provozní hodnoty.Tato závada nebyla způsobena poruchou na rozvodech medicinálních plynů.

Dne 18.3.2008

David Srovnal

Údržba tech.zařízení

Tel.:2994