## M3
zapsaná u KS HK oddíl C, vložka 5343
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
|  | Položkový rozpočet | [5 empty] | Příl.č.1 nab.č. 11000706
|  | Akce: | FN Olomouc - Budova M3
|  | Specifikace: | Odstranění závad z revize 022,5P/11/10/766- Rozvody
BU | DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
Budova M3
Společné potrubní rozvody pro M3- nové stoupací potrubí SV8
804 | 20 | Trubka Cu průměr 22x1 | 20 | 350 | 7000 | 276 | 5520 | 12520
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 28 | 5 | 69 | 345 | 133.2 | 666 | 1011
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.1 | 20240 | 2024 | 168 | 16.8 | 2040.8
804 | 20 | Příchytky Rabovský (kotvení nového stoupacího potrubí a překotvení stávajícího stoupacího potrubí) | 40 | 17.6 | 704 | 67.2 | 2688 | 3392
804 | 20 | Demontáž ventilů ve stoupačce- stávající uzávěry úseků | 8 | 345 | 2760 | 550 | 4400 | 7160
804 | 20 | Profuk dusíkem | 20 | 5 | 100 | 10 | 200 | 300
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 20 | 7 | 140 | 11 | 220 | 360
1.PP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Trubka Cu průměr 12x1 | 8 | 184 | 1472 | 201.6 | 1612.8 | 3084.8
804 | 20 | Trubka Cu průměr 18x1 | 8 | 283 | 2264 | 249.6 | 1996.8 | 4260.8
804 | 20 | Trubka Cu průměr 22x1 | 23 | 350 | 8050 | 276 | 6348 | 14398
804 | 20 | Trubka Cu pruměr 28x1 | 16 | 428 | 6848 | 436.8 | 6988.8 | 13836.8
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 18 | 10 | 67 | 670 | 115.2 | 1152 | 1822
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 28 | 19 | 69 | 1311 | 133.2 | 2530.8 | 3841.8
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.15 | 20240 | 3036 | 168 | 25.2 | 3061.2
804 | 20 | Příchytky Rabovský (kotvení nového potrubí Sv a překotvení stávajícího potrubí na chodbě) | 50 | 17.6 | 880 | 67.2 | 3360 | 4240
804 | 20 | Demontáž stávajících ventilů | 5 | 345 | 1725 | 550 | 2750 | 4475
804 | 20 | Profuk dusíkem | 55 | 5 | 275 | 10 | 550 | 825
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 55 | 7 | 385 | 11 | 605 | 990
804 | 20 | Montáž RS ze 4.NP | 1 | 2450 | 2450 | 3240 | 3240 | 5690
804 | 20 | Zaslepení potrubí | 1 | 150 | 150 | 580 | 580 | 730
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 3x plyn bez snímače tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy) | 1 | 20569 | 20569 | 620 | 620 | 21189
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn bez snímače tlaku na povrch ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy) | 1 | 14990 | 14990 | 585 | 585 | 15575
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 2 | 2626 | 5252 | 2974 | 5948 | 11200
1.NP
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 | 24500 | 24500 | 585 | 585 | 25085
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
2.NP
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 | 24500 | 24500 | 585 | 585 | 25085
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
3.NP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 18 | 5 | 67 | 335 | 115.2 | 576 | 911
804 | 20 | Trubka Cu průměr 18x1 | 20 | 283 | 5660 | 249.6 | 4992 | 10652
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.1 | 20240 | 2024 | 168 | 16.8 | 2040.8
804 | 20 | Příchytky Rabovský (kotvení nového potrubí) | 10 | 17.6 | 176 | 67.2 | 672 | 848
804 | 20 | Profuk dusíkem | 20 | 5 | 100 | 10 | 200 | 300
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 20 | 7 | 140 | 11 | 220 | 360
804 | 20 | Demontáž stávajícího rozvodu | 1 | 0 | 0 | 1090 | 1090 | 1090
804 | 20 | Demontáž stávajících ventilů (stávající úsekové uzávěry) | 3 | 345 | 1035 | 550 | 1650 | 2685
Potrubní rozvody- nový rozvod Sv4 na JIP
804 | 20 | Trubka Cu průměr 12x1 | 22 | 184 | 4048 | 201.6 | 4435.2 | 8483.2
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 18 | 5 | 67 | 335 | 115.2 | 576 | 911
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.1 | 20240 | 2024 | 168 | 16.8 | 2040.8
804 | 20 | Příchytky Rabovský | 10 | 17.6 | 176 | 67.2 | 672 | 848
804 | 20 | Profuk dusíkem | 22 | 5 | 110 | 10 | 220 | 330
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 22 | 7 | 154 | 11 | 242 | 396
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | 1 | 34769 | 34769 | 620 | 620 | 35389
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
4.NP
804 | 20 | Trubka Cu průměr 22x1 | 25 | 350 | 8750 | 276 | 6900 | 15650
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 28 | 6 | 69 | 414 | 133.2 | 799.2 | 1213.2
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.2 | 20240 | 4048 | 168 | 33.6 | 4081.6
804 | 20 | Příchytky Rabovský (překotvení stávajícího potrubí) | 12 | 17.6 | 211.2 | 67.2 | 806.4 | 1017.6
804 | 20 | Profuk dusíkem | 25 | 5 | 125 | 10 | 250 | 375
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 25 | 7 | 175 | 11 | 275 | 450
804 | 20 | Demontáž RS SV (přesun pod stoupací potrubí) | 1 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 1350
804 | 20 | Dopojovací materiál na VS (přívod SV8 do stávající VS) | 1 | 9857 | 9857 | 1650 | 1650 | 11507
Společné náklady
672 | 20 | Nátěry, značení potrubí (nové rozvody), kontrola a přeznačení stávajících rozvodů | 1 | 2700 | 2700 | 4500 | 4500 | 7200
672 | 20 | Tlaková zkouška- úseková | 7 | 0 | 0 | 890 | 6230 | 6230
672 | 20 | Zkouška těsnosti - závěr. | 5 | 0 | 0 | 2640 | 13200 | 13200
672 | 20 | Revize plynová | 1 | 0 | 0 | 5440 | 5440 | 5440
672 | 20 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
672 | 20 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
672 | 20 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
672 | 20 | Dopravné | 1 | 0 | 0 | 58850 | 58850 | 58850
|  | Součet v Kč bez DPH |  |  | 217644.2 |  | 186678.2 | 404322.4
|  | DPH 20% | [5 empty] | 80864.48
|  | Součet v Kč včetně DPH | [5 empty] | 485186.88
| 672 | Other Services/Ostatní služby GMS | [5 empty] | 98420
| 804 | Projects AS-GMS/Akce rozvody MP | [5 empty] | 305902.4
| 832 | Alarmsystem/Signalizace | [5 empty] | 0
| 873 | Bed nead units/Lůžkové rampy | [5 empty] | 0
| 816 | Supply Units/Stativy a rampy | [5 empty] | 0
404322.4
spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička
®