Připomínky k Dětské klinice-operační sály

- Klimatizace:

Z2-klimatizace aseptických sálů OPS 1,2:

  - Jedna klimatizační jednotka provádí výměnu vzduchu na obou sálech.

  - Při jakékoliv poruše na klimatizační jednotce,budou oba sály bez výměny vzduchu.

  - Každý sál by měl mít regulaci nezávislou,samostatné chlazení a topení.

  - Nemají možnost korekce teploty a není možnost nastavení rozdílné teploty na obou sálech.

  - Při nerovnoměrných tepelných ziscích na jednotlivých sálech budou vznikat stížnosti na chod klimatizace.Na sál s větší tepelnou zátěží se bude muset vdechovat  nižší teplota,tím klesne teplota nerovnoměrně na obou sálech(víc se ochladí na sále s menší tepelným ziskem).Při zapnutém chlazení je blokován ohřev a nemůže se dohřívat teplota na sále s menším tepelným ziskem.

  - Na operačních sálech je navržená  filtrace H14 v laminárních stropech,na všech sálech ve FNOL je instalována filtrace H13 a při validaci operačních prostor,vždy tato filtrace stačila.

- Medicinální plyny:

  - Kompresorovou stanici upravit tak,aby odpovídala předpisu LEK-15-např.kvalita vzduchu,kontinuální měření vlhkosti,připojení na provádění operativních zkoušek dle Českého lékopisu 2009 atd.

  - Stavebně oddělit vakuovou a kompresorovou stanici.

  - Vakuovou stanici uvést do stavu dle ČSN EN 7396-1.