Ortopedická klinika

Operační sály

p.Zapletalová

Popis a technické parametry vzduchotechniky

Zařízení pro operační sál 1:

Zařízení klimatizace zajišťuje úpravu přiváděného vzduchu chlazením,topením,zvlhčováním a filtrací pro operační sál s příslušenstvím(přípravna a probouzení pacientů,umývárna lékařů a

umývárna nástrojů).

Celkové množství přiváděného z jednotky je Vp=3600m3/h,odvod Vo=3120m3/h.Pro operační sál je Vp=2400m3/h,pro ostatní prostory Vp=300m3/h.

Pro operační sál je zajištěna 20-ti násobná výměna vzduchu.Pro přípravnu pacientů,probouzení

pacientů a umývárnu lékařů osminásobná výměna vzduchu a pro umývárnu nástrojů 10-ti násobná

výměna vzduchu.

Přívodní vzduch je nasáván na  střeše objektu a prochází přes vzduchotechnickou jednotku,která je osazena filtrací 1. a 2. stupně (G4 a F9).Dále vzduch prochází potrubím do sálu přes 3. stupeň filtrace(H13).

Na sále č.1 byla provedena výměna hepafiltrů 29.6.2010.

Zařízení pro operační sál 2:

Všechny parametry vzduchotechniky jsou shodné se zařízením pro operační sál 1.

Na sále č.2 byla provedena výměna hepafiltrů 29.6.2010.

Zařízení  pro operační sál 3:

Zařízení klimatizace zajišťuje úpravu přiváděného vzduchu chlazením,topením,zvlhčováním a filtrací pro operační sál s příslušenstvím(přípravna pacientů,umývárna lékařů ,sterilizace a chodba).

Celkové množství přiváděného z jednotky je Vp=3600m3/h,odvod Vo=3120m3/h.Pro operační sál je Vp=2400m3/h,Vo=1920m3/h,pro ostatní prostory Vp=300m3/h.

Pro operační sál je zajištěna 20-ti násobná výměna vzduchu.Pro přípravnu pacientů, umývárnu lékařů osminásobná výměna vzduchu a pro sterilizaci 20-ti násobná výměna vzduchu.

Přívodní vzduch je nasáván na  střeše objektu a prochází přes vzduchotechnickou jednotku,která je osazena filtrací 1. a 2. stupně (G4 a F9).Dále vzduch prochází potrubím do sálu přes 3. stupeň

filtrace(H13).

Na sále č.3 byla provedena výměna hepafiltrů 29.6.2010.

S pozdravem

David Srovnal

Údržba technického zařízení

Tel.:2994								3.9.2010