Documentation for Project :  ORTOPEDIE2
Controller: ORT

Printing Date:  26.07.02
Printing Time:  09:29

1.1	Parameters for Controller ORT No.: 1

Main module            
 M0	
	
	Parameter file number  
 0	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference, Plant, Control Strategy		
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				

Plant                  
 STERI	
	Control loop           
 Reg_ohr	Parameter file number  
 1	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		2.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		2.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		2.1		
6	Minimum output	0.000		2.1		
7	Maximum output	100.000		2.1		

Plant                  
 STERI	
	Control loop           
 Reg_tlaku	Parameter file number  
 2	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	0.000		3.1		
7	Maximum output	100.000		3.1		

Plant                  
 STERI	
	Control loop           
 dal_teplota	Parameter file number  
 3	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				

Plant                  
 JIH	
	Control loop           
 Reg_ohřevu	Parameter file number  
 4	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		2.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		2.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		2.1		
6	Minimum output	0.000		2.1		
7	Maximum output	100.000		2.1		
8	Input 1	0.000		1- 4.1		

Plant                  
 JIH	
	Control loop           
 Reg_vlhčení	Parameter file number  
 5	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	60.000		3.1		
7	Maximum output	90.000		3.1		

Plant                  
 JIH	
	Control loop           
 Rag_tlaku_saly	Parameter file number  
 6	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	0.000		3.1		
7	Maximum output	58.000		3.1		
8	Proportional band (Xp)	5.000		4.1		
9	Derivate time (TV)	1.000		4.1		
10	Integral action time (Tn)	3000.000		4.1		
11	Minimum output	0.000		4.1		
12	Maximum output	100.000		4.1		

Plant                  
 JIH	
	Control loop           
 START_STOP	Parameter file number  
 7	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Input 2	0.500		2- 3.1		

Plant                  
 JIH	
	Control loop           
 T_Dalk_ovl	Parameter file number  
 8	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				

Plant                  
 SEVER	
	Control loop           
 Reg_ohřevu	Parameter file number  
 9	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		2.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		2.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		2.1		
6	Minimum output	0.000		2.1		
7	Maximum output	100.000		2.1		
8	Input 1	0.000		1- 4.1		

Plant                  
 SEVER	
	Control loop           
 Reg_vlhčení	Parameter file number  
 10	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	60.000		3.1		
7	Maximum output	90.000		3.1		

Plant                  
 SEVER	
	Control loop           
 Rag_tlaku_saly	Parameter file number  
 11	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	0.000		3.1		
7	Maximum output	58.000		3.1		
8	Proportional band (Xp)	5.000		4.1		
9	Derivate time (TV)	1.000		4.1		
10	Integral action time (Tn)	3000.000		4.1		
11	Minimum output	0.000		4.1		
12	Maximum output	100.000		4.1		

Plant                  
 SEVER	
	Control loop           
 T_Dalk_ovl_SEV	Parameter file number  
 12	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				

Plant                  
 PP	
	Control loop           
 Reg_ohřevu	Parameter file number  
 13	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		2.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		2.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		2.1		
6	Minimum output	0.000		2.1		
7	Maximum output	100.000		2.1		

Plant                  
 PP	
	Control loop           
 Reg_vlhčení	Parameter file number  
 14	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	60.000		3.1		
7	Maximum output	90.000		3.1		

Plant                  
 PP	
	Control loop           
 Rag_tlaku_saly	Parameter file number  
 15	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	0.000		3.1		
7	Maximum output	43.000		3.1		
8	Proportional band (Xp)	5.000		4.1		
9	Derivate time (TV)	1.000		4.1		
10	Integral action time (Tn)	3000.000		4.1		
11	Minimum output	0.000		4.1		
12	Maximum output	43.000		4.1		

Plant                  
 PP	
	Control loop           
 Dalk_ovl	Parameter file number  
 16	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				

Plant                  
 SADRO	
	Control loop           
 Reg_otop	Parameter file number  
 17	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		2.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		2.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		2.1		
6	Minimum output	0.000		2.1		
7	Maximum output	100.000		2.1		

Plant                  
 SADRO	
	Control loop           
 T_simulace_SA	Parameter file number  
 18	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				

Plant                  
 SADRO	
	Control loop           
 Reg_tlaku	Parameter file number  
 19	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Proportional band (Xp)	5.000		3.1		
4	Derivate time (TV)	1.000		3.1		
5	Integral action time (Tn)	3000.000		3.1		
6	Minimum output	0.000		3.1		
7	Maximum output	100.000		3.1		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Klapka_privod_ST	Parameter file number  
 20	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	10.000		0		
4	Output Off-Delay Table 2	5.000		0		
5	Output Value Table 2	100.000		0		
6	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Ventilatory_1st_ST	Parameter file number  
 21	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	9.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Cerpadlo_ohrev_ST	Parameter file number  
 22	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	0.001		1		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 MIX_ohrev_ST	Parameter file number  
 23	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Hysteresis Line  2 Table 2	1.000		2		
5	Comparison Value 2 Line  2 Table 2	25.000		2		
6	Output Value Table 2	0.001		0		
7	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 CHladic_ST	Parameter file number  
 24	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	1.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	18.000		1		
5	Hysteresis Line  4 Table 1	1.000		4		
6	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	15.000		4		
7	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
8	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Ventilatory_2st_ST	Parameter file number  
 25	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	9.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Klapka_odvod_ST	Parameter file number  
 26	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Output Value Table 1	43.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Poruchy_ST	Parameter file number  
 27	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	20.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 STERI	
	Switching table        
 Poruch_signal_ST	Parameter file number  
 28	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Klapka_privod_JIH	Parameter file number  
 29	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Ventilatory_1stJIH	Parameter file number  
 30	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Klapka_vystup_JIH	Parameter file number  
 31	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Cerpadlo_ohrev_JIH	Parameter file number  
 32	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	0.001		1		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 MIX_ohrev_JIH	Parameter file number  
 33	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Hysteresis Line  2 Table 2	1.000		2		
5	Comparison Value 2 Line  2 Table 2	25.000		2		
6	Output Value Table 2	0.001		0		
7	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 CHladic_JIH	Parameter file number  
 34	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	1.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
5	Hysteresis Line  4 Table 1	1.000		4		
6	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	18.000		4		
7	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
8	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Ventilatory_2stJIH	Parameter file number  
 35	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Parni_jednotka_JIH	Parameter file number  
 36	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	60.000		1		
5	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Klap_vyst_sal_JIH	Parameter file number  
 37	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  2 Table 1	20.000		2		
5	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Klap_vyst_prip_JIH	Parameter file number  
 38	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  2 Table 1	20.000		2		
5	Output Value Table 1	43.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Cerp_rekup_ovl	Parameter file number  
 39	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	1.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	5.000		1		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Poruchy_JIH	Parameter file number  
 40	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	20.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 JIH	
	Switching table        
 Poruch_signal_JIH	Parameter file number  
 41	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Klapka_privod_SEV	Parameter file number  
 42	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Ventilatory_1stSEV	Parameter file number  
 43	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	3.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Klapka_vystup_SEV	Parameter file number  
 44	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	10.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Cerpadlo_ohrev_SEV	Parameter file number  
 45	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	0.001		1		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 MIX_ohrev_SEV	Parameter file number  
 46	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Hysteresis Line  2 Table 2	1.000		2		
5	Comparison Value 2 Line  2 Table 2	25.000		2		
6	Output Value Table 2	0.001		0		
7	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 CHladic_SEV	Parameter file number  
 47	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	1.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
5	Hysteresis Line  4 Table 1	1.000		4		
6	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	18.000		4		
7	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
8	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Ventilatory_2stSEV	Parameter file number  
 48	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	3.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Parni_jednotka_SEV	Parameter file number  
 49	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  4 Table 1	20.000		4		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	60.000		4		
5	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Klap_vyst_sal_SEV	Parameter file number  
 50	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  2 Table 1	20.000		2		
5	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Klap_vyst_prip_SEV	Parameter file number  
 51	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  2 Table 1	20.000		2		
5	Output Value Table 1	43.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Poruch_signal_SEV	Parameter file number  
 52	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SEVER	
	Switching table        
 Poruchy_SEV	Parameter file number  
 53	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	20.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Klapka_privod_PP	Parameter file number  
 54	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Ventilatory_1st_PP	Parameter file number  
 55	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	12.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Klapka_vystup_PP	Parameter file number  
 56	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	10.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Cerpadlo_ohrev_PP	Parameter file number  
 57	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	0.001		1		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 MIX_ohrev_PP	Parameter file number  
 58	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Hysteresis Line  2 Table 2	1.000		2		
5	Comparison Value 2 Line  2 Table 2	25.000		2		
6	Output Value Table 2	0.001		0		
7	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 CHladic_PP	Parameter file number  
 59	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	2.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
5	Hysteresis Line  4 Table 1	1.000		4		
6	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	15.000		4		
7	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
8	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Ventilatory_2st_PP	Parameter file number  
 60	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	12.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Parni_jednotka_PP	Parameter file number  
 61	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	60.000		1		
5	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Klap_vyst_sal_PP	Parameter file number  
 62	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  2 Table 1	20.000		2		
5	Output Value Table 1	0.001		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Klap_vyst_prip_PP	Parameter file number  
 63	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  2 Table 1	20.000		2		
5	Output Value Table 1	43.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Poruchy_signal	Parameter file number  
 64	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Poruchy_PP	Parameter file number  
 65	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	20.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 PP	
	Switching table        
 Poruch_signal_PP	Parameter file number  
 66	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Klapka_privod_SA	Parameter file number  
 67	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output Off-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Ventilatory_1st_SA	Parameter file number  
 68	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	On-Delay Line  3 Table 1	6.000		3		
4	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	0.500		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Cerpadlo_ohrev_SA	Parameter file number  
 69	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	0.001		1		
4	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
5	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 MIX_ohrev_SA	Parameter file number  
 70	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 2	1.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 2	25.000		1		
5	Output Value Table 2	0.001		0		
6	Output Value Table 1	100.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 CHladic_SA	Parameter file number  
 71	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Hysteresis Line  1 Table 1	1.000		1		
4	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
5	Hysteresis Line  4 Table 1	1.000		4		
6	Comparison Value 2 Line  4 Table 1	18.000		4		
7	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
8	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Ventilatory_2st_SA	Parameter file number  
 72	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  3 Table 1	0.500		3		
4	On-Delay Line  4 Table 1	6.000		4		
5	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
6	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Klapka_odvod_SA	Parameter file number  
 73	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Comparison Value 2 Line  1 Table 1	20.000		1		
4	Output Value Table 1	43.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Poruchy_SA	Parameter file number  
 74	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	20.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0		

Plant                  
 SADRO	
	Switching table        
 Poruch_signal_SA	Parameter file number  
 75	
P.No.	Description	Value + Eng.Unit	User Value	Symbol Reference	Mapped SW Point:	
1	Internal use	0.000				
2	Internal use	1.000				
3	Output On-Delay Table 1	5.000		0		
4	Output Value Table 1	1.000		0