Výpis s odstraňování závad z revize med.plynů-Ortopedie

Bod 1: uzávěry plynů jsou označeny, přeznačení rozvodu bude realizované při plánované rekonstrukci rozvodů medicinálních plynů.

Odstraněno 6.11.2014

Bod 2: pro přívod kyslíku budovy je zakreslena trasa vedení a označena tabulkou na fasádě objektu. Opraven výstup kyslíkové přípojky při opravě fasády budovy.

Odstraněno 8.12.2015

Bod 3:Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci rozvodů medicinálních plynů pro budovu S-Ortopedie.Čeká se na schválení realizace.

David Srovnal

18.2.2016