## Palackého
Měření výkonu vakuových pump v objektu Palackého 12
Typ obou vakuových čerpadel : SV1140L001SLXX | [5 empty] | (sací výkon dle výrobce 140 m3/hod)
Měřeno dne 23.10.2006
Čerpadlo | Měření | Objem | Tlakový | Čas | Čerpaný | Naměř.výkon | Výkon udávaný | Technický
| číslo | zásobníku | rozdíl kPa | chodu | objem m3 | m3/hod | m3/hod | stav %
V1 | 1 |  | 10 | 52
| 2 |  | 10 | 50
| 3 |  | 10 | 49
| 4 |  | 10 | 51
| Průměr | 2 | 10 | 50.5 | 0.2 | 14.2574 | 140 | 10.1839
V2 | 1 |  | 10 | 19
| 2 |  | 10 | 23.5
| 3 |  | 10 | 26
| 4 |  | 10 | 19
| Průměr | 2 | 10 | 21.875 | 0.2 | 32.9143 | 140 | 23.5102
V Olomouci dne : |  | 2006-10-24 |  |  | Schválil : | Ing. Vlastislav Pudl
Měřil : |  | David Srovnal
Vyhodnotil : |  | Ing. Přemysl Holibka