STAVBA: 	REKONSTERUKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO CHLAZENÍ VZT. JEDNOTKY UMÍSTĚNÉ V KUCHYNI – OBJEKT WD

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

CHLAZENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR	:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

MÍSTO STAVBY	:  	FN Olomouc

VYPRACOVAL	:	Ing. Zdeněk Smolka

KONTROLOVAL	:	Ing. Jaroslav Zlámal

POČET  STRAN	:	6

DATUM 	: 	4/2016

ČÍSLO DOKUMENTU 	: 	D.1.4.1.1

# Obsah:

1. 	Rozsah projektové dokumentace

2. 	Projekční podklady

3. 	Technická data, výpočtové údaje

3.1. 	Potřeba chladu

3.2. 	Zdroj chladu

3.3. 	Zabezpečovací zařízení

3.4. 	Čerpadla

3.5. 	Regulační ventily

4. 	Popis technického řešení, nátěry, izolace, zkoušení

4.1. 	Demontáže

4.2. 	Navržené řešení

5. 	Provoz zařízení

6. 	Požadavky na profese

7. 	Požadavky z hlediska péče o životní prostředí

# 1. 	ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracovaná projektová dokumentace řeší hydraulické rozdělení okruhu chlazení pro VZT kuchyně (objekt WD). Zdroje chladící vody (2 stávající chladící kompresorové jednotky) pro vzduchotechniku objektu WD Kuchyně budou připojeny samostatně na tlakový zásobník chladící vody. Každý okruh bude mít své oběhové čerpadlo a svůj potrubní rozvod s potřebnými armaturami. Stávající potrubní rozvod od stávajícího oběhového čerpadla chladícího okruhu bude po hranici strojovny demontován včetně tlakové zásobní nádoby chladící vody.  Stávající potrubní rozvod pro chladící díl VZT kuchyně bude po přepojení zachován včetně čerpadla. Stávající zabezpečovací zařízení a jeho připojení na stávající potrubní rozvody chladící vody strojovny vzduchotechniky bude zachováno.

# 2. 	PROJEKČNÍ PODKLADY

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady:

- Projektová dokumentace pro realizaci stavby „Výměna chladící jednotky objekt AWD 2“, a.č.898-55965-0,  zpracovaný firmou IDOP Olomouc v 06/2018

- projekční podklady od výrobců zařízení

- související normy, vyhlášky, odborná literatura

- Zákon č. 318/2012 Sb.,  O hospodaření energií a doplňuje Zákon č. 103/2015 Sb.

- Zákon č. 91/2005 Sb. v úplném znění Zákona č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

- Vyhláška č. 193/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN 14 04 46 Bezpečnostní požadavky pro chladící zařízení

- související normy, zákony, vyhlášky

# 3. 	TECHNICKÁ DATA, VÝPOČTOVÉ ÚDAJE

3.1. 	Potřeba chladu

Chladící voda                	                                                                                 6/12°C

Potřeba chladu instalovaná pro vzduchotechniku:

VZT kuchyně                                                                                                     96,2 kW

## Potřeba chladu celkem                                                                                   96,2 kW

Roční potřeba chladu                                                               207,4 MWh=746,5 GJ

3.2. 	Zdroj chladu

Zdroj chladu je řešen pro výše uvedenou spotřebu 96,2kW s rezervou 3 kW.

Zdrojem chladu je dvojice stávajících chladících kompresorových jednotek  ve venkovním provedení, umístěná na střeše objektu vedle strojovny VZT o následujících parametrech:

Kompresorová chladící jednotka Trane CGA 200:

Chladící výkon (při venkovní teplotě vzduchu 35°C)                                        50,3 kW

Kompresorová chladící jednotka York YCSA-50T:

Chladící výkon (při venkovní teplotě vzduchu 35°C)                                        49,0 kW

Celkový chladící výkon zdroje                                                                      99,3 kW

3.3. 	Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení je řešeno v souladu s ČSN 06 0830 a je stávající.

Vyrovnání změny objemu chladící soustavy je řešeno pomocí tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 24 l. Objem chladící soustavy je  900 l.

Ochrana proti nedovolenému zvýšení tlaku je zabezpečena pomocí pojistného ventilu

Pracovní přetlak - min                                                     100 kPa

- max                                                     120 kPa

otevírací přetlak pojistného ventilu                                   200 kPa

Jako akumulační nádoba chladící vody je navržena tlaková nádoba o objemu 800 l.

Expanzní tlaková nádoba o objemu 24 l a akumulační nádoba chladící vody o objemu 800 l jsou ve smyslu Vyhlášky č.18/1979 Sb. a Vyhlášky č. 551/1990 Sb. vyhrazená tlaková zařízení.

3.4. 	Čerpadla

Stávající oběhové čerpadlo Č1 (Magna 3, 65-150F), které zajišťovalo oběh chladící vody mezi dvojicí chladících jednotek, akumulační nádobou a regulačním uzlem chladícího dílu VZT jednotky chlazení kuchyně bude nově zajišťovat jen oběh chladící vody mezi chladícím dílem VZT jednotky chlazení kuchyně a zásobníkem chladící vody a je o následujících parametrech, které budou upraveny na požadované:

původní dopravované množství                                                                     14,6 m3/h

původní dopravní výška                                                                            15,10 m v. sl.

požadované dopravované množství                                                               14,2 m3/h

požadovaná dopravní výška                                                                         7,0 m v. sl.

Nově budou instalována dvě čerpadla, Č2, Č3. Budou typu Magna 3, 40-120F. Budou sloužit k oběhu chladící vody pro jednotlivé venkovní chladící kompresorové jednotky (mezi jednotkami a zásobníkem chladící vody) a budou o následujících parametrech:

požadované dopravované množství                                                                7,2 m3/h

požadovaná dopravní výška                                                                       10,0 m v. sl.

3.5. 	Regulační ventily

Je jeden stávající a nemění se. Budou instalovány 3 vyvažovací ventily. VV80 bude pro nastavení požadovaného množství v okruhu chladícího dílu VZT jednotky chlazení kuchyně, VV50 budou 2 ks, které budou sloužit pro nastavení požadovaného průtoku v okruzích chladících jednotek.

4. 	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ,NÁTĚRY,IZOLACE,ZKOUŠENÍ

4.1. 	Demontáže

Stávající okruh chladící vody, který zajišťuje oběh chladící vody mezi dvojicí venkovních chladících jednotek a chladícím dílem VZT jednotky chlazení kuchyně bude rozdělen na tři chladící okruhy. S tím souvisí navržené demontáže, to je demontáž potrubí oteplené vody od čerpadla včetně rozdělovače a sběrače a potrubí ochlazené vody až po připojení potrubí k chladícímu dílu a dále demontáž VV 40 a VV50 u venkovních jednotek. Demontována bude rovněž zásobní tlaková nádoba chladící vody o objemu 1 000 l. Demontáže jsou patrné z v.č. D.1.4.1.4. Schéma demontáže.

4.2. 	Navržené řešení

Budou vytvořeny tři okruhy chladící vody.

První okruh

Bude okruhem chladící vody mezi navrženým zásobníkem chladící vody 800 l a chladícím dílem VZT jednotky chlazení kuchyně. Využije stávajících potrubních rozvodů, armatur a stávajícího čerpadla Č (Magna 3, 65-150F), které bude přemístěno a nastaveno při stejném průtoku na menší dopravní výšku). Nově bude označeno jako Č1. Bude propojen potrubí DN 80 (3“) novými armaturami a doplněn o vyvažovací ventil VV80 pro nastavení požadovaného průtoku.

Druhý okruh

Bude proveden mezi navrženým tlakovým zásobníkem chladící vody 800 l a chladící kompresorovou jednotkou Trane CGA 200. Ze zásobníku chladící vody bude na potrubí oteplené vody DN 80 (3“) připojeno potrubí DN 50 (2“). Na něm bude osazen uzavírací kohout, filtr dále čerpadlo Č2 (Magna 3, 40-120F) , zpětná klapka a uzavírací kohout a potrubí  DN 50 (2“) bude připojeno na stávající potrubní rozvod chladící vody 2xDN40 (6/4“) jednotky Trane CGA 200. Na potrubí chladící vody ochlazené bude osazen vyvažovací ventil VV 50 pro nastavení požadovaného průtoku chladící vody v systému. Na potrubním rozvodu chladící vody budou osazeny teploměry a manometry.

Třetí okruh

Bude s druhým okruhem identický, ale s čerpadlem Č3 (Magna 3, 40-120F) a chladící jednotkou YORK, YCSA-50T.

Ostatní zařízení uvnitř strojovny VZT se nemění.

Veškeré potrubní rozvody chladící vody budou z ocelových trubek bezešvých nebo bezešvých závitových. Spoje potrubí budou provedeny svařované, armatury budou připojeny pomocí přírub nebo šroubení. Teplotní dilatace potrubního rozvodu chladící vody se vykompenzují přirozenou prostorovou kompenzační schopností potrubního rozvodu. Spádování potrubních rozvodů bude provedeno v souladu s výkresovou částí dokumentace pro provádění stavby. Nejvýše položená místa budou opatřena automatickými odvzdušňovacími ventily, na nejnižším místě bude osazen vypouštěcí kulový kohout.

Uchycení izolovaného potrubí chladící vody bude provedeno na závěsech ve spádu 03% ve vzdálenosti dle dimenze, DN50-3 m.

Vzhledem k tomu, že potrubní rozvody chladící vody i chladiva jsou izolovány tepelnou izolací, budou označeny štítky v souladu s ČSN 13 0072.

Veškeré ocelové potrubí včetně uchycení a armatur bude opatřeno 2 x základním nátěrem a   1 x nátěrem vrchním.

Potrubní rozvody budou izolovány izolačními trubicemi nebo pásy K-FLEX ST  v následujících tloušťkách: DN15-19mm, DN25-25mm, DN32-25mm, DN40-32 mm,DN50-32mm, DN65-40 mm, DN80-40 mm, DN100, DN125 a zásobní nádoba chladící vody bude izolována pásy K-FLEX ST  v tloušťce 50 mm.

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno. Zkoušky zařízení budou provedeny dle ČSN 06 0310, kapitola 8 - Zkoušky zařízení. Vyregulování zařízení provést v souladu s Vyhláškou 193/2007 Sb., § 7, odstavec 6 pomocí vyvažovacích ventilů navržených v tomto projektu.

5. 	PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Provoz zařízení bude po spuštění automatický bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dozorem. Počátkem května provede pověřený pracovník ( nejlépe servisní pracovník montážní firmy ) spuštění a prověření funkce chladícího zařízení. Dvojice stávajících chladících kompresorových jednotek má vlastní řídící skříň, která řídí a sleduje chod a stavy jednotky a nemění se. Podrobné požadavky na provoz zařízení budou zapracovány v Provozním řádu, který zpracuje zhotovitel stavby na základě projektové dokumentace pro provádění stavby .

# 6. 	POŽADAVKY NA PROFESE

Elektro a MaR

Je požadováno připojení následujících spotřebičů :

- Dvojice oběhových čerpadel , Č2, Č3. Budou typu Magna 3, 40-120F. Budou sloužit k oběhu chladící vody pro jednotlivé venkovní chladící kompresorové jednotky. Č2 bude spuštěno před spuštěním venkovní jednotky Trane CGA 200, Č3 před spuštěním venkovní jednotky York , YCSA-50T.

Čerpadla jsou o následujících parametrech – max. příkon 378 W, 230 V, 50 Hz.

Stavba

- Stavební zapravení prostupů potrubních rozvodů

- Demontáž a opětovná montáž podhledu v chodbě

# 7. 	POŽADAVKY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k tomu, že kompresorové venkovní chladící jednotky jsou stávající a nemění se, nevznikají žádné nové požadavky z hlediska péče o životní prostředí.