Oddělení oprav a údržby

Zpráva o provedeném měření průtoků vzduchu

Vzduchotechnika  VZT1  větrání jídelny – Stravovací provoz

Fakultní nemocnice Olomouc

Vypracoval: David Srovnal

Dne:27.7.16

Obsah:

1)Specifikace provedeného úkonu

2)Záznam provedených úkonů

3)Závěr

4)Doporučení

- Specifikace provedeného úkonu

Popis zařízení:

Měření je prováděno na výstupu vzduchotechnického potrubí na výstupu z jednotky, za topným a chladícím díle, před rozbočením vzduchotechnického potrubí pro jídelnu a bar. Vzduchotechnická jednotka větrá prostory jídelny a místností před jídelnou-bar.Přívody vzduchu do prostor jídelny jsou vyvedeny v podhledu kruhovými vyústky, odtah zajišťují obdélníkové vyústky umístěné na podhledu u průhledné části střechy

Prostory jsou větrané jednotkou AL-KO Therm:

typ:ATX4 16x12

V.č.:1379010

m3/h-9800

Pa-300

Přehled měřených ukazatelů:

Výměna vzduchu za jednotku času,m3/h, m/s

Použitý měřící přístroj:

Testo 425

V.č.:03076921

Měření provedl:

Milan Nezval

David Srovnal

- Záznam provedených úkonů:

Hranaté vzduchotechnické potrubí o rozměrech:

121 x 91 cm

m2=1,1011

Průřez potrubím s měřícími body:

1                          2                      3

4		       5   	                 6

121cm

91cm

Tabulka naměřených hodnot:

|  | Měření 1: | Měření 2: |
| --- | --- | --- |
| Měření: | m3/h | m/s |
| 1 | 13700 | 3,25 |
| 2 | 11900 | 2,98 |
| 3 | 11500 | 3,15 |
| 4 | 12800 | 3,43 |
| 5 | 13100 | 3,95 |
| 6 | 12600 | 3,72 |

Měření 1:

Ø 12600 m3/h

Měření 2

Ø 3,43m/s=13530m3/h

Projektované množství vzduchu: 9000m3/h

Výkon ventilátoru přívodního vzduchu: 9800m3/h

-Foto štítku ventilátoru

-Projektované množství vzduchu

- Závěr

Naměřené množství vzduchu na výstupu vzduchotechnické jednotky odpovídá projektovaným hodnotám.

- Doporučení

-Zkontrolovat těsnost a neporušenost potrubního rozvodu v podhledech      jídelny

-Navrhnout úpravy vzduchotechniky projekční organizací

David Srovnal

Oddělení oprav a údržby