## VV
Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem.
P.č. | Typ | Kód | Název položky | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč) | Odkaz do PD | Cen soustava
Díl: |  |  | Řídící systém
1 | B | MaR-RS | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
2 | B | MaR-RS | HMI externí displej pro operátory | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
3 | B | MaR-RS | Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
4 | B | MaR-RS | Propojovací kabel regulátor-displej | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
5 | B | MaR-RS | Analogový výstupní modul - 8 AI (Panel Bus) | ks | 3 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
6 | B | MaR-RS | Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
7 | B | MaR-RS | Analogový výstupní modul - 12 DI (Panel Bus) | ks | 6 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
8 | B | MaR-RS | Analogový výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) | ks | 5 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
9 | B | MaR-RS | Digitální výstupní modul - 3 x 3-polohový výstup, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
10 | B | MaR-RS | Svorkovnicový blok pro moduly AI vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 3 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
11 | B | MaR-RS | Svorkovnicový blok pro moduly AO vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
12 | B | MaR-RS | Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 6 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
13 | B | MaR-RS | Svorkovnicový blok pro moduly DO a 3bod vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 6 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
14 | B | MaR-RS | Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
15 | B | MaR-RS | UPS, min. 600VA | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
16 | B | MaR-RS | Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, BACnet / IP, DALI, FOX a FOXS, LON KNX / IP FTT10A a IP, M-Bus, Modbus všechny typy, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
17 | B | MaR-RS | Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
18 | B | MaR-RS | Rozšiřující karta pro převodník protokolů, 2 x RS485 | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
19 | B | MaR-RS | Licence pro převodník mezi protokoly - 100 DB | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
20 | B | MaR-RS | Komunikační kabel k převodníku | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
21 | A | MaR-RS | Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-02 | vlastní
|  |  | Řídící systém |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Polní instrumentace, rozvaděče
22 | A | MaR-SnTe | Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
23 | A | MaR-SnTe | Snímač teploty venkovní, -30-+100°C NTC 20kOhm | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
24 | A | MaR-SnTe | Snímač teploty jímkový s dlouhým stonkem, kovový, výstup 4-20mA, 0-250°C | ks | 4 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
25 | A | MaR-SnVo | Snímač vodivosti, 24Vdc, 4-20mA/10-200uS/cm | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
26 | A | MaR-SnPh | Snímač ph, 24Vdc, 4-20mA/0-14 | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
27 | A | MaR-SnHr | Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-10(0-1bar)bar,vč montážní redukce | ks | 8 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
28 | A | MaR-SePo | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální | ks | 5 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
29 | A | MaR-SePo | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-10Vdc | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
30 | A | MaR-SePo | Servopohon táhlový přírubový, 230Vac, digitální, zpětná signalizace polohy, 8200 N | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
31 | A | MaR-SnHr | Kapacitní spínač hladiny, přepínací kontakt, 24Vdc | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
32 | A | MaR-VeRe | Plovákový snímač zaplavení | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
33 | A | MaR-VeRe | LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
34 | A | MaR-VeRe | Napájecí ústředna pro čidla úniku plynu, 230Vac, 3 x relé | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
35 | A | MaR-VeRe | Detektor úniku plynu, metan, 12Vdc, pro zapojení do napájecí ústředny | ks | 3 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
36 | A | MaR-VeRe | Detektor výskytu CO, 12Vdc, pro zapojení do napájecí ústředny | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
37 | A | MaR-VeSf | Softstartér 400Vac, 10 kW, 21 A | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
38 | A | MaR-VeSf | Softstartér 400Vac, 15 kW, 32 A | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
39 | A | MaR-SnHr | Přepěťová ochrana vodičů slaboproudých | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
40 | A | MaR-VyKl | Montážní plastová skříňka pro přepěťové ochrany M56, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
41 | A | MaR-VyBe | Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu | ks | 3 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
42 | A | MaR-VyBe | Vačkový přepínač 3 polohový, 2+2 NO nezávislé kontakty, 230V, v krabičce na stěnu, popisové pole, 2 x průchodka | ks | 6 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
43 | A | MaR-GaOd | Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc, nebo 4-20mA/4-20mA | ks | 8 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
44 | A | MaR-SnHr | Houkačka 230Vac, nebo houkačka s opt. signalizací | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
45 | A | MaR-xMS1 | Zásuvka na povrch s víčkem, 230V, 16A | ks | 11 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
46 | A | WJ-2MR2 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-2000*1200*400 | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-06 | vlastní
|  |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Montážní materiál
47 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 | m | 798 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
48 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 | m | 1242 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
49 | A | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 | m | 480 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
50 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 | m | 750 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
51 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 | m | 1045 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
52 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 | m | 555 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
53 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 | m | 498 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
54 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 7x1,5 | m | 96 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
55 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 | m | 192 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
56 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 | m | 246 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
57 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x4 | m | 75 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
58 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x6 | m | 225 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
59 | A | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x50 | m | 75 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
60 | A | MaR-MoMat | Vodič 6(10) ž/z, příslušenství, příchytky, pásky | m | 140 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
61 | A | MaR-MoMat | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 384 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
62 | A | MaR-MoMat | Koleno žlabu vč. víka 62/50 | ks | 26 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
63 | A | MaR-MoMat | T-kus žlabu vč. víka 62/50 | ks | 8 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
64 | A | MaR-MoMat | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) | m | 18 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
65 | A | MaR-MoMat | Trubka ohebná D16, PVC | m | 64 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
66 | A | MaR-MoMat | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 51 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
67 | A | MaR-MoMat | Svorkovnice | ks | 51 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
68 | A | MaR-MoMat | Výložníky žlabů 62/50, závitové tyče | ks | 314 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
69 | A | MaR-MoMat | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) | kpl | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
70 | A | MaR-MoMat | Popisovací štítky na kabely | ks | 240 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
|  |  | Montážní materiál |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Elektromontážní práce
71 | B | MaR-Montaz | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 384 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
72 | B | MaR-Montaz | Koleno žlabu 62/50 vč. víka | ks | 26 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
73 | B | MaR-Montaz | T-kus žlabu 62/50 vč. víka | ks | 8 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
74 | B | MaR-Montaz | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek | m | 13 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
75 | B | MaR-Montaz | Trubka ohebná D16, PVC | m | 64 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
76 | B | MaR-Montaz | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 51 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
77 | B | MaR-Montaz | Svorkovnice | ks | 51 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
78 | B | MaR-Montaz | Domontáže rozvodů, tras, čidel, prvků a výbavy stávajícího rozvaděče | hod | 49 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
79 | B | MaR-Montaz | Výložníky žlabů 62/50, závitové tyče | ks | 314 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
80 | B | MaR-Montaz | Popisovací štítky na kabely | ks | 240 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
81 | A | MaR-Montaz | Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole) | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
82 | B | MaR-Montaz | Montáž prvků MaR | ks | 62 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
83 | B | MaR-Montaz | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení | m | 2520 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
84 | B | MaR-Montaz | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení | m | 3897 | 0 | 0 | D.1.01.4g_002 | vlastní
85 | B | MaR-Montaz | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích | ks | 120 | 0 | 0 | D.1.4.5.02 | vlastní
86 | B | MaR-Montaz | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení | ks | 14 | 0 | 0 | D.1.4.5.04-06 | vlastní
|  |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Služby
87 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - regulátory | kpl | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
88 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - regulátory | DB | 120 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
89 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - komunikace s kotlem2 | kpl | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
90 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - komunikace s kotlem2 | DB | 86 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
91 | A | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděčích MaR (1x) | kpl | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
92 | A | MaR-Sluzby | Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděčích MaR (1x) | DB | 13 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
93 | A | MaR-Sluzby | Dohledání změn v zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 9 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
94 | A | MaR-Sluzby | Vytvoření SW - Regulátory a komunikace kotel2 | DB | 219 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
95 | A | MaR-Sluzby | Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
96 | A | MaR-Sluzby | Nastavení a prvotní konfigurace převodníků protokolů | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
97 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. komunikace kotle2 a doplnění do energetického odečtového systému | DB | 219 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
98 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ) | DB | 219 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
99 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální | ks | 5 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
100 | A | MaR-Sluzby | Řídící systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot | DB | 151 | 0 | 0 | D.1.4.5.01-03 | vlastní
101 | A | MaR-Sluzby | Realizační/dílenská dokumentace | DB | 219 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
102 | A | MaR-Sluzby | Tisk realizační/dílenské dokumentace | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
103 | A | MaR-Sluzby | Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM) | DB | 219 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
104 | A | MaR-Sluzby | Tisk dokumentace skutečného provedení | ks | 2 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
105 | A | MaR-Sluzby | Zaučení obsluhy | hod | 7 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
106 | A | MaR-Sluzby | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
107 | A | MaR-Sluzby | Spolupráce s revizním technikem | hod | 3 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
108 | A | MaR-Sluzby | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci | hod | 3 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
109 | A | MaR-Sluzby | Vedení zakázky | hod | 33 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
110 | A | MaR-Sluzby | Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu | soub. | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
111 | A | MaR-Sluzby | Doprava, zařízení staveniště, VRN | soub. | 1 | 0 | 0 | D.1.4.5.01 | vlastní
|  |  | Služby |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH - 21% |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena s DPH |  |  |  | 0