## List1
Protokol o zaregulování VZT zařízení Remak pro PET centrum FN Olomouc
Místnost číslo | Požadovaný přívod |  | Požadovaný odvod |  | Požadovaný tlak | Zaregulovaný přívod |  | Zaregulovaný odvod |  | Zaregulovaný tlak
Denní místnost 0.001 | 100 | m3/h | 100 | m3/h | rovnotlak | 68 | m3/h | 68 | m3/h | rovnotlak
Pracovna Fyzika 0.002 | 200 | m3/h | 200 | m3/h | rovnotlak | 136 | m3/h | 136 | m3/h | rovnotlak
Pracovna Lékaře 0.003 | 210 | m3/h | 210 | m3/h | rovnotlak | 142.8 | m3/h | 146 | m3/h | rovnotlak
Popisovna 0.004 | 210 | m3/h | 210 | m3/h | rovnotlak | 142.8 | m3/h | 142.8 | m3/h | rovnotlak
Chodba 0.020 | 150 | m3/h |  | m3/h | přetlak | 112 | m3/h | 0 | m3/h | přetlak
Sklad 0.016 |  | m3/h | 50 | m3/h | podtlak | 0 | m3/h | 34 | m3/h | podtlak
Aplikační Místn. 0.021 | 360 | m3/h | 500 | m3/h | podtlak | 244.8 | m3/h | 340 | m3/h | podtlak
Toaleta 0.013 |  | m3/h | 150 | m3/h | podtlak | 0 | m3/h | 102 | m3/h | podtlak
Toaleta 0.017 |  | m3/h | 150 | m3/h | podtlak | 0 | m3/h | 102 | m3/h | podtlak
Šatna 0.009 | 90 | m3/h | 180 | m3/h | podtlak | 61.2 | m3/h | 122.4 | m3/h | podtlak
Šatna 0.010 | 80 | m3/h | 150 | m3/h | podtlak | 54.4 | m3/h | 102 | m3/h | podtlak
Šatna 0.011 | 80 | m3/h | 150 | m3/h | podtlak | 54.4 | m3/h | 102 | m3/h | podtlak
Chodba 0.014 | 150 | m3/h |  | m3/h | přetlak | 102 | m3/h | 0 | m3/h | přetlak
Ovladovna 0.005 | 510 | m3/h | 510 | m3/h | rovnotlak | 346.8 | m3/h | 346.8 | m3/h | rovnotlak
Vyšetřovna 0.006 | 1530 | m3/h | 1300 | m3/h | přetlak | 1040.4 | m3/h | 884 | m3/h | přetlak
Technika 0.007 | 100 | m3/h | 200 | m3/h | podtlak | 68 | m3/h | 136 | m3/h | podtlak
Sklad 0.008 | 100 | m3/h | 150 | m3/h | podtlak | 68 | m3/h | 102 | m3/h | podtlak
Čekárna 0.033 | 600 | m3/h | 450 | m3/h | přetlak | 408 | m3/h | 306 | m3/h | přetlak
Rozvodna Elektro 0.032 |  | m3/h | 200 | m3/h | podtlak | 0 | m3/h | 136 | m3/h | podtlak
Recepce 0.026 | 100 | m3/h |  | m3/h | přetlak | 68 | m3/h | 0 | m3/h | přetlak
Recepce server 0.027 | 50 | m3/h | 50 | m3/h | rovnotlak | 34 | m3/h | 34 | m3/h | rovnotlak
Příjem materiál 0.025 | 130 | m3/h | 130 | m3/h | rovnotlak | 88.4 | m3/h | 88.4 | m3/h | rovnotlak
Filtr 0.024 | 380 | m3/h | 320 | m3/h | přetlak 30pa | 380 | m3/h | 320 | m3/h | přetlak 30pa
Laboratoř 0.023 | 1700 | m3/h | 1530 | m3/h | přetlak 15pa | 1700 | m3/h | 1530 | m3/h | přetlak 15pa
Filtr 0.023 a | 120 | m3/h | 100 | m3/h | přetlak 30pa | 120 | m3/h | 100 | m3/h | přetlak 30pa
Filtr 0.036 | 250 | m3/h | 210 | m3/h | přetlak 30pa | 250 | m3/h | 210 | m3/h | přetlak 30pa
| 7200 |  | 7200 |  |  | 5690 |  | 5590.4