Závady:

Budova KNM:

1)Vzduchotechnická jednotka pro kameru v přízemí: upravit regulaci výkonu chladící jednotky Haier.Pan Cupák slibuje provést úpravu skoro 1 rok!

Budova PET-CT:

1)Vyměnit poškozené hepafiltry v laboratoři(3ks-575x575x78,1ks-457x457x78). Poškozené jsou všechny hepafiltry neodbornou montáží.Ostatní je potřeba opravit.

2)Podle posledního měření Krajské hygieny je nulová výměna vzduchu v některých místnostech,podle vyjádření p.Ptáčka.Pro přesnou specifikaci závad bude nutné počkat na dodání protokolu o měření.

3)Chlazení pro vzduchotechnickou jednotku:

- chladící jednotka je vypnutá,údajně důvodem je nemožný chod zařízení při venkovní teplotě pod 15st.C.Chlazení má  fungovat i při nižších teplotách,důvodem jsou velké tepelné zisky přístrojů zdravotnické techniky.

-chladící jednotka 1 pro vzduchotechniku-v projektu je navrženo  hlášení poruchy z jednotky, ale není kabel nikde připojen.V programu musí být tato porucha nastavena manuálně na ok.

-chladící jednotka 2 pro vzduchotechniku-v projektu je navrženo  hlášení poruchy z jednotky, ale tady je porucha braná z frekvenčního měniče.Což je špatně, frekvenční měnič může být v pořádku,ale chlazení bude v poruše!

4)Chladící jednotky Haier:

-je nutné nastavit na každé jednotce automatický restart

-jednotka v příjmové kanceláři,při zapnutí chlazení se netočí ventilátor(při ohřevu se točí).

-jednotka v ovladovně,při zapnutí ohřevu se ventilátor netočí(při chlazení se točí)

-k chladícím jednotkám bylo dodáno několik typů ovladačů,je potřebné specifikovat pro jakou   jednotku je který ovladač(mají rozdílné funkce).

-nesouhlasí projekt skutečného provedení chladících jednotek

5)Dveřní clona:

-v rozvaděči MaR je připravena regulace ohřevu dveřní clony(čidlo,software,kabel pro el.pohon),ale není instalován elektrický pohon.Jsou velké stížnosti na chod,hlavně při změně venkovní teploty.

6)Topný systém:

-Netopí výměnička,pravděpodobně je špatně nastaven hydraulický systém.

-Je nutné přetěsnit některé spoje na rozdělovači a vzt topení

7)Medicinální plyny

-Ventilová skříň s hlavní uzávěrem kyslíku pro budovu je schována ve vestavěné skříni. Tento hlavní uzávěr musí být volně přístupný (viz příloha-vyjádření revizního technika)!!!Je nutné demontovat část vestavěné skříně.

Budova T

1)Jsou poškozené hepafiltry na odd.genetiky.