- Vypadává jednotka chlazení pro PET-CT-má být samostatná-přemístit od serveru

- Nejsou vyměněné hepafiltry

- Vzduchotechnika není zregulována podle projektu

- Vyvíječ páry hlásí poruchu EA

- Problémy s dveřní clonou

- Problémy s podlahovým topením

- Chlazení vzduchotechniky –hlásí neustále poruchu

- Ventilová skříň s hlavní uzávěrem kyslíku pro budovu je schována ve vestavěné skříni. Tento hlavní uzávěr musí být volně přístupný (viz příloha-vyjádření revizního technika)!!!Je nutné demontovat část vestavěné skříně.