## ucpávky 2
číslo ucpávky |  |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | čísla místností na obou stranách prostupu |  | Datum provedení ucpávky | Četnost periodické revize
Objekt | kód řemesla | pořadové číslo | číslo místnosti |  |  |  | z | do
FN Olomouc - II. IK a Geriatrie - MEDICINÁLNÍ PLYNY
1.PP | MEDI | 18 | 191250 | Hilti CP670-CP601-CP648 | EI60 | Kov.potrubí + Plast. potrubí Ø110 | 191250 | šachta | 22.5.2018 | 1.rok
1.PP | MEDI | 27 | 191280 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 191280 | 191300 | 19.4.2018 | 1.rok
1.PP | MEDI | 28 | 191250 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 191250 | 191300 | 20.4.2018 | 1.rok
1.PP | MEDI | 30a | 201200 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201200 | šachta | 22.5.2018 | 1.rok
1.PP | MEDI | 31 | 191250 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 191250 | šachta | 22.5.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 01 | 102400 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102400 | 102410 | 18.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 02 | 102400 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102400 | 102531 | 18.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 03 | 102271 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102271 | 102540 | 18.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 04 | 102270 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102270 | 102271 | 18.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 05 | 101280 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 101280 | šachta | 26.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 06 | 101280 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 101280 | šachta | 26.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 07 | 101280 | Hilti CP670-CP601-CP648 | EI60 | Plast. potrubí Ø110 | 101280 | šachta | 26.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 08 | 101280 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 101280 | SO 02 | 26.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 09 | 101260 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 101260 | šachta | 26.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 10 | 201220 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201220 | šachta | 30.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 11 | 201220 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201220 | šachta | 30.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 12 | 201220 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201220 | šachta | 30.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 13 | 201230 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201220 | SO 02 | 30.1.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 17 | 101280 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 101280 | šachta | 27.3.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 22a | 101280 | Hilti CP670-CP601-CP648 | EI60 | Kov.potrubí + Plast. potrubí Ø110 | 101280 | 2.NP | 10.4.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 23 | 201220 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201220 | 2.NP | 10.4.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 33 | 101280 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 101280 | šachta | 25.5.2018 | 1.rok
1.NP | MEDI | 34 | 201220 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 201220 | šachta | 25.5.2018 | 1.rok
2.NP | MEDI | 14 | 102540 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102540 | 102410 | 16.2.2018 | 1.rok
2.NP | MEDI | 15 | 102270 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102270 | šachta | 7.3.2018 | 1.rok
2.NP | MEDI | 16 | 102270 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 102270 | 102240 | 7.3.2018 | 1.rok
2.NP | MEDI | 32 | 202010 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 202010 | šachta | 25.5.2018 | 1.rok
3.NP | MEDI | 24 | 203010 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 203010 | šachta | 17.4.2018 | 1.rok
3.NP | MEDI | 30 | 103130 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 103130 | šachta | 11.5.2018 | 1.rok
4.NP | MEDI | 25 | 204010 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 204010 | šachta | 17.4.2018 | 1.rok
4.NP | MEDI | 29 | 104130 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 104130 | šachta | 24.4.2018 | 1.rok
A.2.PP | MEDI | 19 | 02.141 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 02.141 | 02.37 | 10.4.2018 | 1.rok
A.2.PP | MEDI | 20 | 02.141 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 02.141 | 02.25 | 10.4.2018 | 1.rok
A.2.PP | MEDI | 21 | 02.120 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 02.120 | 02.25 | 10.4.2018 | 1.rok
A.2.PP | MEDI | 22 | schod. | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | schod. | 02.120 | 10.4.2018 | 1.rok
D2-1.NP | MEDI | 26 | 110A | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 110a | 110 | 19.4.2018 | 1.rok
D2-1.NP | MEDI | 33 | 110 | Hilti CP670-CP601 | EI60 | Rozvod medi. plynů -kov. potrubí | 110 | 230 | 25.5.2018 | 1.rok