Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

Olomouc

**Místní provozní řád**

Zařízení: **Rozvody medicinálních plynů**

**2IK+Geriatrie**

**Budova Y**

Vypracoval: David Srovnal

Schválil za provozovatele:

David Srovnal

Platnost od:: 1.8.2018

**OBSAH:**

*1) Důležité adresy a telefonní čísla*

*2) Základní technické hodnoty zařízení*

*3) Popis zařízení a požadavky na jeho umístění*

*4) Charakteristiky plynů*

*5) Výrobce a dodavatel zařízení*

*6) Situační náčrt a popis umístění*

*7) Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících*

*elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.*

*8) Pokyny pro hledání netěsností*

*9) Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy*

*10) Pokyny pro provoz*

*11) Pokyny pro odstavení z provozu*

*12) Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru*

*13) Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění*

*14) Zásady pro první pomoc*

*15) Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy*

*16) Zvláštní požadavky*

*17) Povinnosti obsluhy zařízení*

*18) Zásady pro provádění kontrol a revizí*

**1) Důležité adresy a telefonní čísla**

Technici údržby: Chromek 2823

Volf 4322

Kubík 2991

Malík 2995

Technický dispečink 2222

Hlášení poruch 24hodin: Technický dispečink 2222

Pohotovost pracovníků údržby: tel.: 731 543 043

Servisní firma : Dräger Medical s.r.o. 461 724 219

Na Vyšehradě 1098; 572 01 Polička; okr. Svitavy

Revize a prohlídky:

Dräger medical 461 724 219

Jan Drašar 737 282 423

Policie státní: 158

městská: 156

Zdravotní pohotovost: 155 (112)

Ohlašovna požáru: 150 (112)

**2) Základní technické hodnoty zařízení**

Kompresorová stanice-samostatný provozní řád

Vakuová stanice-samostatný provozní řád

Vnitřní rozvody

**3) Popis zařízení a požadavky na jeho umístění**

Napojení na rozvod stlačeného vzduchu a vakua

Vývody vakua a stlačeného vzduchu vedou ze stanic do podhledů a pokračují do ventilové skříně VS37 umístěné v místnosti č.A-Y191250u východu do atria budovy, v této ventilové skříni jsou hlavní uzavírací ventily medicinálních plynů pro budovu Y.

Kompresorová stanice

Kompresorová stanice (zařízení 72) je zdrojem stlačeného vzduchu (SV) centrálně rozváděného pro objekt Budovy Y. Stanice je umístěna v suterénu budovy číslo místnosti A\_Y191280, osazena trojicí kompresorů Orlík (K10,K20,K30) upevněných na zásobnících stlačeného vzduchu. Kompresory Orlík dodávají SV o maximálním přetlaku 9,5 Bar v nastaveném rozpětí do zásob­níků stlačeného vzduchu. Ze zásobníků stlačeného vzduchu je vzduch veden do jednotek čištění vzduchu ALG, kde je zbavován vlhkosti a upraven tak, aby kvalita stlačeného vzduchu odpovídala platné legislativě. Od jednotek čištění vzduchu pokračuje vedení stlačeného vzduchu do dvojité redukční skříně redukující tlak na 4 Bary, tento stlačený vzduch se používá pro dýchací přístroje, popř. pro jiné lékařské využití. Od redukční skříně vede stlačený vzduch přes uzávěr SV ve stanici na chodbu, kde jsou umístěny hlavní uzávěry medicinálních plynů pro budovu Y,č.m. A\_Y191250

Vakuová stanice

Vakuová stanice (zařízení 73) je zdrojem vakua (VA) centrálně rozváděného pro objekt Budovy Y. Stanice je umístěna v suterénu budovy číslo místnosti A\_Y191290, osazena trojicí vývěv Busch (V10,V20,V30) upevněných na zásobníku vakua. Vývěvy Busch dodávají vakuum o maximálním podtlaku -40-80 kPa do zásob­níku vakua. Od zásobníku vakua vede rozvod do dvojitého filtračního řetězce, který umožňuje výměnu filtračních náplní bez přerušení dodávaného media. Od filtrační řady vede rozvod po zdi vakuové stanice přes uzávěr vakua ve stanici do chodby A\_Y191250, kde jsou hlavní uzávěry medicinálních plynů pro budovu Y.

Vnitřní rozvody

1.PP- v tomto patře se nachází kompresorová, vakuová stanice, dále zdrojové stanice N2O,CO2 a záložní stanice kyslíku. V tomto patře se nachází i hlavní uzavírací ventily rozvodů medicinálních plynů pro tuto budovu.

1.NP-budova je rozdělena do dvou částí Y1 a Y2, v každé této části se nachází ventilová skříň uzavírající celé stoupací potrubí rozvodu medicinálních plynů a uzávěr jednotlivého patra v příslušné části budovy.

* Část Y1 má ventilovou skříň s uzávěry stupačky a patra umístěné v místnosti č. A-Y101280, z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této části budovy, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy,stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.
* Část Y2 má ventilovou skříň s uzávěry stupačky a patra umístěné v místnosti č. A-Y201220, z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této části budovy, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů(terminální jednotky, rampy,stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.

2.NP-budova je rozdělena do dvou částí Y1 a Y2, v každé této části se nachází ventilová skříň uzavírající celé patro v příslušné části budovy.

* Část Y1 má ventilovou skříň s uzávěry stupačky a patra umístěné v místnosti č. A-Y102270(u výtahu), z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této části budovy, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy,stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.
* Část Y2 má ventilovou skříň s uzávěry stupačky a patra umístěné v místnosti č. A-Y202010(u výtahu), z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této části budovy, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy,stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.

3.NP-budova je rozdělena do dvou částí Y1 a Y2, v každé této části se nachází ventilová skříň uzavírající celé patro v příslušné části budovy.

* Část Y1 má ventilovou skříň s uzávěry stupačka a patra umístění v místnosti č. A-Y103130(u výtahu), z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této sekce, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy,stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.
* Část Y1 má ventilovou skříň s uzávěry stupačka a patra umístění v místnosti č. A-Y203010(u výtahu), z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této sekce, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy, stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.

4.NP-budova je rozdělena do dvou částí Y1 a Y2, v každé této části se nachází ventilová skříň uzavírající celé patro v příslušné části budovy.

* Část Y1 má ventilovou skříň s uzávěry stupačka a patra umístění v místnosti č. A-Y104130(u výtahu), z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této sekce, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy,stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.
* Část Y1 má ventilovou skříň s uzávěry stupačka a patra umístění v místnosti č. A-Y204010(u výtahu), z této ventilové skříně vede vodorovný rozvod med.plynů v podhledech a vstupuje do dalších ventilových skříní umístěných v patře této sekce, tyto ventilové skříně uzavírají různé místnosti s vývody medicinálních plynů (terminální jednotky, rampy, stativy). Veškeré ventilové skříně mají popis s uzávěry jednotlivých místností.

**4) Charakteristiky plynů**

Kyslík (O2) – hustota (při 0°C a tlaku 101,3kPa), 1,429 kg/m3, bod tání –218°C, bod varu 183,6°C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Hoření však silně podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Kapalný kyslík je modravá tekutina, na volném vzduchu rychle se odpařující. Pro svou nízkou teplotu –183°C je velmi nebezpečný – ve styku s kapalinou vznikají vážné popáleniny. Organické látky, zejména tuky a oleje se ve styku s kyslíkem explozivně zapalují. Kyslík se vyrábí podle ČSN 65 4406 buď jako technický nebo lékařský. V lékařství se používá zejména pro podporu dýchání a pro pohon ventilačních přístrojů.

Vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Kvalita závisí hlavně na způsobu výroby. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty a nesmí obsahovat mastnoty. Kvalitu vyráběného vzduchu jednoznačně určuje norma ČSN EN 737/3, vzhledem k použití směšování s kyslíkem (vytváří směsný plyn) je zařazen do vyhrazených plynových zařízení kategorie C, F a to i do přetlaku 1MPa.

Vakuum- Vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Specifická hmotnost 1,293 kg/m3. Vakuum získáváme čerpáním vzduchu z rozvodu pomocí vývěv

Oxid dusný (N2O) - měrná hmotnost 1,847 kg/m3 (15C, 750 torr/101,325 kPa).Bezbarvý plyn, slabě sladce vonící plyn. Je nehořlavý, nekorozívní a nejedovatý. Podporuje hoření. V provozu je nutné zamezit unikání plynu do okolního uzavřeného prostředí, jakémukoliv styku unikajícího plynu s mastnými látkami a zamezit intenzivnímu proudění plynu (např. při špatně stlačeném těsnění ve šroubovém spoji).

Oxid uhličitý (CO2)– specifická hmotnost 1,977kg/m3

Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu je to bílá, tvrdá hmota. Za obyčejné teploty se mění v plyn.

Tlumí hoření při 4% CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15% CO2 v ovzduší se člověk zadusí.

**5) Výrobce a dodavatel zařízení**

Instalace rozvodů medicinálních plynů a vybavení ukončovacími prvky byla provedena firmou Dräger Medical s.r.o. Polička.

**6) Situační náčrt a popis umístění**

**Rozvod MP pokračuje v patře do dalších ventilových skříní uzavírající jednotlivé pokoje**

**Uzávěry patra**

**Část Y1 Část Y2**

4NP

****

3NP

****

2NP

1NP

**Stupačkové uzávěry med. plynů**

**Y1**

**Y2**

Hlavní uzávěr budovy MP

stanice

Vakuová

stanice

Podružné redukční skříně kyslíku

(zařízení 30,31)

1PP

Kompres.

stanice

N2O

stanice

CO2.

stanice

rozvod kyslíku uzavírací ventil

rozvod stlačeného vzduchu

rozvod vakua ventilové skříně

rozvod N2O

rozvod CO2

**7) Pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících**

**elementů, zabezpečovacích zařízení, apod.**

Rozvody medicinálních plynů jsou stálým dohledem automatické provozní i klinické signalizace varující personál při odchýlení provozního přetlaku stlačeného vzduchu, kyslíku, vakua, CO2 a N2O v rozvodech z nastaveného rozmezí.

**8) Pokyny pro hledání netěsností**

Netěsnosti zjišťuje obsluha stanice v rámci pravidelných kon­trol rozvodů nebo ihned po příznacích úniku zjištěných lidskými smysly.

K vyhledávání netěsností se doporučuje použít pěnotvorných rozto­ků nanášením na podezřelá nebo kontrolovaná místa rozvodů. V případě zjištění netěsnosti je nutné příslušný spoj dotáhnout nebo přetěsnit s ohledem na možnosti odstávky.

O provedeném zjišťování netěsností se provede záznam do provozní­ho deníku kompresorové stanice. Zápis musí obsahovat jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění a datum a podpis kontrolujícího pracovníka.

**9) Pokyny pro uvádění do provozu a způsob obsluhy**

Obsluhu smí provádět pouze osoba starší 18ti let, řádně poučená a seznámená s funkcí jednotlivé výstroje kompresorové stanice a pověřená osobou zodpovědnou za vyhrazená technická zařízení Fakultní nemocnice Olomouc.

Zařízení (nově instalované nebo odstavené z provozu déle jak 6 měsíců) může být uvedeno do provozu pouze po kontrole a zkouškách zařízení dle ČSN EN 7396-1 na základě revizní zprávy dle vyhlášky č. 85/1978 sb., po zaškolení obsluhujícího personálu, údržby na novou část a seznámení pracovníků s provozem zařízení.

Kompresorová stanice je provozována 24 hodin denně s pravidel­nou kontrolou činnosti pracovníky pověřenými její obsluhou; vyžaduje tudíž obsluhu občasnou.

Uvedení kompresorové stanice do činnosti (po výluce, opravě,…) spo­čívá v postupném najetí trasy od agregátu přes sušičky do redukčního panelu a dál do rozvodů SV. Uvádění do provozu jednotlivých prvků trasy musí být prováděno v souladu s návody od výrobců. Před spuštěním kompresoru musí být otevřen jeho výstupní ventil a ventil do vzdušníku - zásobníku SV.

Při manipulaci s tlakovými lahvemi je nutné dodržovat zásady ČSN 07 8304, ČSN 05 0610, ČSN 386461 a ČSN 386479.

.

**10) Pokyny pro provoz**

Bezpečnostní zásady pro provoz:

Sledovat chod a správnou funkci stanice, jednotlivých částí a včas zajišťovat opravy oprávněnými osobami. Nepřipustit žádné netěsnosti.

Všechny ventily uzavírat a otevírat velmi zvolna; při pootevření počkat až se vyrovnají tlaky a potom ventil otevřít naplno.

Volit správné a bezpečné postavení u rozvodu a jeho částí, aby v případě havárie nedošlo ke zranění.

Na rozvodech nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné zásahy. Musí být dbáno pokynů a doporučení dodavatele zdrojových stanic, rozvodů i jednotlivých doplňků. Musí být zabráněno tomu, aby s rozvody manipulovali neoprávněné osoby. V místech, kde je rozvod uložen pod omítkou, nesmějí být prováděny zásahy, při kterých by vzniklo nebezpečí jejich poškození.

Vést provozní deník stanice, kam zaznamenávat přehledně zejména kontroly zařízení, opravy, výměny dílů apod.

Ve stanici udržovat pořádek a čistotu; nepřipustit odkládání materiálu ani předmětů s provozem nesouvisejících.

Každý nebezpečný nebo nenormální stav zařízení musí být personálem nemocnice ihned oznámen pracovníkům obsluhy zařízení, eventuelně nadřízeným pracovníkům (vedoucímu provozu).

**11) Pokyny pro odstavení z provozu**

Zdrojové stanice, podružné redukční skříně lze odstavit z provozu uzavřením hlavních uzávěrů plynů. Sekční uzávěry jsou popsány bodě 3 tohoto provozního řádu.

**12) Pokyny pro případ poruchy, havárie a požáru**

Zdvojení redukčních ventilů, filtrů a výstupní redukce umožňuje v případě poruchy jednoho zařízení přepojení na zařízení druhé a tedy bez dlouhodobého výpadku dodávky plynu.

V případě přerušení dodávky stlačeného vzduchu ve zdravotnických provozech se jedná o provozní havárii a zdravotní personál je povinen neprodleně informovat o vzniklé poruše:

- technický dispečink tel.2222,v pracovní době vedoucího provozu nebo technika údržby

- technický dispečink tel.2222,mimo pracovní dobu službu konajícího technika údržby.

Došlo-li k požáru, je nutné použít sněhový hasící přístroj a požár ihned hlásit ohlašovně požárů, v případně potřeby zajistit napájení nedotčených částí rozvodu stlačeného vzduchu náhradním způsobem, např. tlakovými láhvemi.

V každém případě je obsluha povinna zjistit rozsah mimořádné události a podle toho volit neprodleně přiměřená opatření.

**13) Termíny kontrol, revizí, oprav a čištění**

Denní kontrola:

* kontrola provozních tlaků a stavů,
* kontrola funkčnosti technologického vybavení (kompresoru, sušičky vzduchu, vývěv atd.),
* kontrola řídících jednotek,
* kontrola sluchem (jestli zařízení nevydává „zvláštní“ zvuky),
* vizuální kontrola zařízení,
* odvodnění všech zásobníků, potrubí a ostatního vybavení tak, aby nebyla ohrožena dodávka příslušného média,
* kontrola hladiny kapalin na technologickém vybavení,
* kontrola teploty technologického vybavení,
* kontrola stavu počitadel provozních hodin,
* kontrola správnosti nastavení tlakových a podtlakových spínačů,
* kontrolovat pružné spoje (hadice atd.), zpětné klapky.

14-ti denní kontrola :

* kontrola funkčnosti záložních zdrojů, přepínání
* provést kontrolu napnutí klínových řemenů
* provést kontrolu výkonu kompresorů a vývěv

Měsíční kontrola :

* kontrola pojišťovacích prvků ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,
* kontrola těsnosti ventilů a všech spojů ve stanicích medicinálních plynů pěnotvorným roztokem
* provést preventivní manipulaci s ventily, kvůli možnosti zatuhnutí. Tuto manipulaci provést ve stanicích medicinálních plynů a to tak, aby nedošlo k přerušení dodávky příslušného média. Po této manipulaci překontrolovat otevření, popřípadě uzavření správných ventilů. Ventily musí být v krajních polohách
* překontrolovat stav všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů
* provést úklid ve stanicích medicinálních plynů

Čtvrtletní kontrola:

- provést nulování manometrů

6-ti měsíční kontrola :

* zkontrolovat propustnost odlukového a výfukového potrubí
* kontrola stavu technologického vybavení (kontrola ložisek, šroubových spojů atd.).

Vše provádět podle pokynů výrobce.

Roční kontrola:

* provést výměnu všech filtračních vložek ve stanicích a na rozvodech medicinálních plynů,
* vyčistit technologické vybavení, bez přerušení dodávaného média
* provést celkovou kontrolu zařízení ve smyslu vyhlášky č. 85/78 Sb., dle ČSN 38 6405, čl. 28 a dle NV 336 se provádí 1x za rok. Tuto kontrolu nahrazuje kalendářním roce provedená provozní revize.
* provést tlakovou zkoušku rozvodů medicinálních plynů. Uzavřít uzávěr sekce ve ventilové skříni a zapsat tlak v rozvodu sekce uvedený na klinické signalizaci. Po 20 minutách zkontrolovat tlak v uzavřené sekci, pokud tlak klesl, je nutné hledat únik media a závadu odstranit a znovu opakovat zkoušku až do doby úplného odstranění netěsnosti

O výsledku kontrol a způsobu odstranění zjištěných netěsností musí být proveden záznam do provozním deníku stanice. Zápis musí obsahovat jméno pracovníka, zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění, datum a podpis kontrolující osoby.

Revize provádí oprávněný pracovník (organizace) jednou za 3 roky, dále po generální opravě nebo zásahu, který by měl vliv na spolehlivost a bezpečnost zařízení a po odstavení rozvodu na dobu delší než 6 měsíců. V každém případě je nutné provést revizi po nuceném odstavení stanice z důvodu nehody nebo poruchy.

Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stanice, především generální opravy, výměny dílů, event. čištění.

**14) Zásady pro první pomoc**

a) při popáleninách:

Závažnost popálenin závisí na rozsahu postižení povrchu těla, hloubky postižení a způsobu popálení. Podle zevních známek rozeznáváme tři stupně popálenin:

1. stupeň - zčervenání kůže

2. " - puchýře na kůži

3. " - odumření tkáně, vřed

Známky popálenin 1. a 2. stupně nemusí být zřejmé po úrazu, ale mohou se projevit později. Hluboké popáleniny 3. stupně jsou životu nebezpečné. Život postiženého je ohrožován šokem, který je reakcí na úlek a bolest a může vést k rychlému selhání krevního oběhu. Dále je postižený ohrožen infekcí poraněných ploch. Při poskytování první pomoci je nejdůležitější zabránit infekci poraněných ploch. Proto si zachránce kryje nos i ústa šátkem, nemluví, nedotýká se rány rukou ani nesterilními nástroji; rány nečistí, puchýře nepropichuje. Poranění se zakryje sterilní gázou, obvazem nebo alespoň přežehleným šátkem, ručníkem nebo prostěradlem. Je třeba zajistit rychlý přesun postiženého do nejbližší nemocnice.

I drobné a povrchní popáleniny, které zůstávají v domácím ošetření, nebo se kterými se postižený vrací do práce, vyžadují sterilní ošetření a definitivní ošetření v lékařské ordinaci.

b) při úrazu el. proudem :

Je třeba jednat rychle, nikoliv ukvapeně. Jen správným postupem lze postiženého zachránit a předejít úrazu zachránce. Postup je násle­dující:

Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu např. vypnutím pří­vodu el. proudu STOP tlačítkem u dveří stanice nebo hlavním vypínačem.

Pokud postižený nedýchá, ihned zahájit dýchání z úst do úst. Je-li postižený při vědomí, umístíme jej pohodlně s uvolněným oděvem v teplé místnosti a podáváme mu teplý čaj. Postižený nesmí vstát, do­kud to nedovolí přivolaný lékař.

Pokud postižený nedýchá a tep srdce je nehmatný, je třeba za­hájit ihned nepřímou masáž srdce stlačováním hrudní kosti asi 60 x za minutu do hloubky 5 cm. Umělé dýchání a masáž srdce musí být prováděny do příchodu lékaře nepřetržitě!

Přivolat lékaře, který zajistí další odborné ošetření.

O úrazu neprodleně informovat přímého nadřízeného.

Postižený nesmí být bez odborného dohledu lékaře převážen, nesmí být ani ponechán bez dozoru, neboť hrozí dodatečný poúrazový šok a zástava srdeční činnosti.

**15) Požadavky na vybavení pracovníků obsluhy**

- základní pracovní oděv a rukavice,

- obvyklé ruční nářadí pro profesi zámečníka a elektrikáře.

**16) Zvláštní požadavky**

M í s t n í   p r o v o z n í   ř á d  musí být průběžně doplňo­ván podle případných změn a nových podmínek provozu.

Odborná způsobilost obsluhy:

Obsluha zařízení stanice a rozvodů může být osoba starší 18 let, mít platné lékařské potvrzení o způsobilosti k obsluze tohoto zařízení, být prokazatelně zacvičena v obsluze a zaškolena, přezkoušena revizním technikem PZ, který vystaví osvědčení. Způsobilost obsluhy musí být přezkoušena každé tři roky a výsledek zaznamenán do osvědčení.

Obsluhou a údržbou zařízení jsou pověřeni tito pracovníci:

Jméno: Přezkoušen: Obsluhující úsek:

1. Volf Petr viz. osvědčení kompletní rozvody vč. technologie a stanic

2. Chromek Josef viz. osvědčení kompletní rozvody vč. technologie a stanic

Pracovníci v objektech, kde jsou instalovány rozvody med. plynů, musí být seznámeni se způsoby uzavření jednotlivých částí rozvodů tak, aby v případě nebezpečí mohli provést potřebný zásah.

Došlo-li v souvislosti s provozem zařízení k úrazu, nebo větší hmotné škodě, musí provozovatel postupovat v souladu s vyhl. č. 110/75 Sb., to je neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Všechen zdravotnický personál musí být prokazatelně poučen o bezpečnostních předpisech pro manipulaci s jednotlivými lahvemi podle ČSN 07 8304 a o bezpečnostních zásadách pro používání centrálně rozváděných plynů pro zdravotnické účely ve smyslu ČSN EN 737/1- 4 a původní ČSN 38 6473. Osnovou pro toto poučení jsou kapitoly tohoto Místního provozního řádu. Poučení musí být obnovováno po 5 letech.

**17) Povinnosti obsluhy zařízení**

Udržovat zařízení stanice a rozvody v bezpečném a řádném stavu.

Neprodleně hlásit svému nadřízenému každou poruchu nebo neobvyklý stav při provozu zařízení. Vše zaznamenat do provozního deníku a dát potvrdit nadřízenému.

Při nebezpečí z prodlení odstavit zařízení stanice z provozu.

V rozsahu a lhůtách stanovených dodavatelem vybavení stanice, příp. ČSN promítnutých do MPŘ, kontrolovat funkci zabezpečovacího zařízení.

Trvale udržovat pořádek a čistotu ve stanici a její bezpečnostní zóně; dbát, aby se v okolí stanice nezdržovaly nepovolané osoby..

Neprodleně hlásit svému vedoucímu okolnosti, které mu brání nebo ztěžují výkon obsluhy (např. nevolnost).

Vést provozní deník ve smyslu ČSN 38 6405. Do deníku zapisovat údaje o uvedení zařízení do provozu, o odstavení z provozu, všechny předepsané kontroly, prohlídky a prověrky, výměny prvků i armatur, dále o opravách - zejména redukčních a pojistných ventilů a o jejich seřizování, apod. Zapisovat do deníku předepsané údaje a hodnoty ve stanovených intervalech.

**18) Zásady pro provádění kontrol a revizí**

Pro vlastní provoz stanice a rozvodů je závazný místní provozní řád, který zpracuje podle ČSN 38 6405 provozovatel a předá jej k dispozici obsluze zařízení.

Ochranné pomůcky a prostředky první pomoci musí být zajištěny v rozsahu stanoveném pro toto pracoviště.

Kontrolou zařízení se rozumí provedení pro­hlídky, při které se posuzuje, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení i požadavkům požární ochrany.

R e v i z í   plynového zařízení se rozumí celkové posouzení za provozu, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením nebo měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost, posoudí se i technická provozní dokumentace, vč. odborné způsobilosti obsluhy a údržby. V souladu s ustanoveními ČSN 38 6405 je nutno vypracovat program provozních re­vizí na tříletá období, příp. je upravit podle provozních zkušeností a technického stavu plynových zařízení. Provozní revize provádí provo­zovatel také po generální opravě a po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení z provozu del­ším než 6 měsíců.

O b s l u h a  zařízení musí být zaškolena a přezkouše­na po třech letech, má mít k dispozici místní provozní řád a vede   p r o v o z n í   d e n í k.

Zvýšenou pozornost věnuje obsluha trvalé těsnosti rozvodu plynu a zabezpečovacímu zařízení. Při poruše je nutno zajistit neprodleně opravu. Opravy a montážní práce mohou provádět jen pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost podle platných vyhlášek.