Servisní zásah - odstranění závady ze dne 3.2.2017:

Nebyl dodán správný ventil dle specifikace pro zařízení WFI. Servisní technik p. Novák zjistil po ohledání přístroje špatné nastavení ventilu napouštěcí vody a špatné nastavení plovákového spínače. Po novém nastavení ventilu i plováku a zkoušce při překlenutí hladiny zásobníkové vody se původní závada neobjevila. Následně je potřeba uskutečnit start přístroje za studena a potvrdit úspěšnost zásahu. Dále je třeba s dodavatelem potažmo s výrobcem vyřešit regulaci teploty výstupní vody (číslo poruchy G 455).

V Olomouci dne 24.2.2017

Bc. Roman Kubík                                                                                   Pavel Novák